Monitoring činností

| Dálkové monitorování výkonu | Periodicita |
| --- | --- |
| Monitorování chybových zpráv | denně |
| Výpočet výkonu, srovnání s předpovědí a referenčními daty - elektronicky | měsíčně |
| Provedení servisního zásahu/ inspekce | dle potřeby |
| Zpráva o výkonu a výpis zaznamenaných událostí - elektronicky | čtvrtletně |

Reakční doba

Níže uvedená reakční doba je platná pro systém komponentů, které jsou předmětem zajištěných poškození a může být prodloužena o takovou dobu, po jakou by bylo zhotoviteli znemožněno napravit vzniklou vadu z důvodu vyšší moci, nepřístupnosti k solární elektrárně, porušení smlouvy ze strany objednatele a podobně. Dále, reakční doba týkající se nezajištěných poškození může být prodloužena o dobu nutnou k obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele k příslušným opravářským pracím.

Reakční doba může být prodloužena o dobu nutnou k dodání potřebných komponentů, které nejsou ihned k dispozici na skladě poskytovatele nebo dodavatelů komponentů.

| Stupeň | Definice | Reakční doba |
| --- | --- | --- |
| Závada/ poškození stupně č. 1 | Zahrnuje vadu systému, která umožňuje generaci a distribuci elektrické energie ze systému do vnějšího systému rozvodu elektrické energie, ale svou povahou může ovlivnit celkové fungování systému do budoucnosti tak, že systém může podlehnout vadě stupně č. 2 nebo č. 3. Např.: drobná poškození konstrukce, poškození plotu, drobné mechanické závady - šrouby. | Max. 2 týdny |
| Závada/ poškození stupně č. 2 | Zahrnuje vadu systému, která sice umožňuje generaci a distribuci elektrické energie ze systému do vnějšího systému rozvodu elektrické energie, ale rozsah energie je významně snížen v důsledku vady prvku systému. Např.: závada jednoho či více panelů, výpadek jednoho či více měničů, vada v dílčí kabeláži. | Max 1 týden |
| Závada/ poškození stupně č. 3 | Zahrnuje vadu systému, která neumožňuje generaci nebo distribuci elektrické energie ze systému do vnějšího systému rozvodu elektrické energie. Vada může zahrnovat poruchu fotovoltaických panelů, měničů a NN rozvaděčů v rámci systému nebo jinou vadu, která znemožňuje ve svém důsledku distribuci elektrické energie vně systému, kromě VN části systému. Např. porucha řídícího systému, porucha NN rozvaděče, porucha ochranných prvků. | Max 48 hodin |

Preventivní údržba

| 1 | Podpůrné konstrukce, oplocení | Periodicita |
| --- | --- | --- |
|  | Vizuální inspekce a údržba spojů | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba kovových konstrukcí | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba namáhaných prvků (ocelových lan) | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba oplocení a označení | čtvrtletně |
|  | Kontrola záchytného systému na střeše | 1x za rok |
| 2 | Moduly |  |
|  | Vizuální inspekce a údržba upevnění | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce modulu | čtvrtletně |
| 3 | Stejnosměrné a střídavé elektrické obvody |  |
|  | Vizuální inspekce a údržba modulové kabeláže | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba ostatní kabeláže | čtvrtletně |
| 4 | Měniče a spínače |  |
|  | Vizuální inspekce a údržba měničů včetně kiosku | čtvrtletně |
|  | Kontrola a nastavení hodnot měničů | čtvrtletně |
| 5 | Údržba kontrolních a monitorovacích jednotek |  |
|  | Update softwaru | dle potřeby |
|  | Vizuální inspekce a údržba monitorovacích jednotek | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba ICT infrastruktury | čtvrtletně |
|  | Vizuální inspekce a údržba čidel osvitu a teploty | čtvrtletně |
| 6 | Revize elektrotechnických zařízení a zdravotně bezpečnostních rizik |  |
|  | Revize a dokumentace | 1x za dva roky od instalace |
| 7 | Areál instalace solární elektrárny a přilehlé prostory |  |
|  | Inspekce po objednatelem nahlášených povětrnostních příhodách | do 48 hodin od nahlášení |

Ceník prací

Ceny jsou uváděny bez DPH. Ceny budou upraveny pro každý kalendářní rok o indexovou složku cen  průmyslových výrobců (PPI) dle meziročního výsledku Českého statistického úřadu.

| Rozsah práce | Oprava a údržba v částech AC a DC komponentů s nízkým napětím a komponentů softwarových (měniče, panely, kabeláž, monitorovací systém). Oprava a údržba ocelových a betonových struktur držících solární panely, oplocení. |
| --- | --- |
| Hodinová sazba – elektro / IT činnosti | 950,- / hod. |
| Hodinová sazba – práce na pozemku /mechanické | 550,- / hod. |
| Cestovné | 12,- Kč/km |
| Pronájem speciální mechanizace a pohonné hmoty | Cena dle požadavků, předem podána cenová nabídka objednateli |
| Náhradní díly | Obvyklá tržní cena v době objednávky |

Výkaznictví

| 1 | Podání k ERÚ (Energetický regulační ústav) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Příprava pravidelných a zvláštních zpráv požadovaných ERÚ – elektronicky (do kopie objednateli) | dle platné legislativy ________________ |
| 2 | Podklady pro fakturaci |  |
|  | Zpracování podkladů pro fakturaci - elektronicky | měsíčně do 20. dne měsíce |