comfort klima s.r.o.

Na Praporci 1072/1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav tel.: 739 929 486, 243 02 635, Dič CZ 243 02 635

Úřad práce České republiky

Generální ředitelství

Dobrovského 1278/25

170 OO Praha 7

xxx

Tel. 602 682 170 e-mail: xxx

| V řizu•e | Pavel Dlouh |  |
| --- | --- | --- |
| Telefon | 739 929 486 |  |
| e-mail | avel.dlouh | comfortklima.cz |

Nabídka 182-2025	ve Staré Boleslavi 16.7.2025

Zjištěná závada na klima jednotkách Toshiba umístěných v místnosti serveru ve druhém patře.

Na základě Vaší žádosti jsme provedli kontrolu klima jednotek Toshiba typu RAV SPI 102ATE a zjistili vadné kompresory včetně kompresorové karty. Vzhledem ke stáří a stavu jednotek doporučuji výměnu za nové zařízení.

Cenová nabídka na výměnu klima jednotek Toshiba umístěných v místnosti serveru ve druhém patře. Při výměně bychom použili stávající CU potrubí i elektroinstalaci pouze dovaříme potrubí k vnitřním a venkovním jednotkám a vyměníme izolaci CU potrubí na střeše budovy.

Dále vyměníme čerpadla kondenzátu umístěné v podhledu na chodbě budovy.

Při stěhování jednotek na střechu budovy, demontujeme vyklápěcí schody do strojovny na půdě budovy a demontujeme střešní okno ze strojovny na střechu budovy.

V případě realizace prosím o posutí serverů abychom pod jednotkami měli volné místo na

potřebnou manipulaci.

| Práce | 60 000,-Kc |
| --- | --- |
| Doprava | 4 320,-KC |
| 2x sběrné čerpadlo kondenzátu (á 3 828,-Kč) | 7 656,-Kc |
| 2x Toshiba RAV AT-E (á 105 300,-Kč) Jednotka s výkonnějším kompresorem pro vzdálenost potrubí do 75 m | 210 600,-Kc |
| 2x Toshiba RAV 101 CTP-E (á 38 200,-Kč) | 76 400,-Kč |
| 2x Ovladač (á 3 600,-Kč) | 7 200,-Kc |
| Cena celkem za klima jednotky | 294 200,-Kc |
| Poskytnutá sleva -15% | - 44 130,-KC |
| Cena po slevě | 250 070,-Kc |

1

Platnost nabídky 3 měsíce.

Termín provedení: do 15 pracovních dnů ode dne objednání.

Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše požadavky a na vyzvání jsme připraveni k jejímu případnému upřesnění nebo doplnění.

S pozdravem

Pavel Dlouhý

| Drobný materiál (použití svářecí soupravy | dusík, izolace) | 3 OOO,-Kč |
| --- | --- | --- |
| Gumová základna pod venkovní jednotku |  | 2 964,-Kč |
| Cena bez DPH celkem |  | 328 010,-Kč |
| Cena včetně DPH |  | 396 892,-Kč |