| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL016-NZ/S-07 |  | Datum předložení: | 23. 7. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-02, NZ/S-07, SpS/07/2025 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Návrhy Zhotovitele na zlepšení | NZ/S-02 ze dne 24. 5. 2024 a NZ/S-07 ze dne 22. 1. 2025 |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2405 Biofiltr E a 2406 Biofiltr F |  |
| Specifikace změny: Dle Návrhů na zlepšení, které spočívají ve změně objektů SO 2405 Biofiltr E a SO 2406 Biofiltr F. |  |  |
| Zdůvodnění změny: - přívodní kanály vzduchu, konstrukčně dle DPS řešené jako železobetonová konstrukce, chráněná PP výstelkou, vloženou do bednění, jsou po přijetí změny řečeny částečně jako vzduchovod ze sklolaminátového potrubí DN 1600 a částečně jako železobetonová konstrukce, opatřená ochranou nástřikem z vyztuženého epoxivinylesterového laminátu. - Umístění obou objektů dle DPS si vyžadovalo přeložku stávajícího potrubí nerez DN 900, kterým je dopravován vzduch z dmýchárny do biologického stupně ČOV. Úpravou rozměrů objektů, při zachování objemových parametrů náplně kůrových biofiltrů, je potrubí vzduchu DN 900 šetřeno a nedojde tedy k nutnosti jakýchkoliv odstávek areace v biologickém stupni ČOV. - Úpravou tvaru, spolu se změnou umístění přívodu vzduchu pod rošty kůrové náplně, dochází k úpravě odvodnění dna nádrží biofiltrů pod rošty a systémově je zde ponechána hladina vody cca 10 cm, která bude lépe udržovat vlhkostní poměry kůrové náplně. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: -8 284 591,96 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: + 45 983 413,41 Kč hodnota méněprací: -54 268 005,37 Kč Hodnota odměny Zhotoviteli: 4 142 295,98 Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL - RDS - Doplňující info (tlakové schéma, úpravy staveb. jámy – záporové pažení) - CN a technické podklady |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.9.2025 | Datum: 22.9.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.9.2025 | Datum: 23.9.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva |
| Poznámka: | Datum: 3.10.2025 |

xx) nehodící se škrtněte