Technická specifikace

Popis stavu v době vestavby stávajících výtahů.

Popis vychází z dostupné historické dokumentace z roku 1906, ve které výtahy nejsou a z dokumentace z roku 2016 kde již výtahy jsou. Historická dokumentace je součástí VZ.

K0339 zelenina (rampa), nosnost 250 kg: Původní rampa bez výtahu. V době budování výtahů byla rampa předělána na výtahovou šachtu s tím, že funkce nákladní rampy byla zachována. Pravděpodobně došlo ke zbourání původní rampy a postavení nové ve které je výtahová šachta.
Dokumentace vestavby výtahu je součástí VZ.

K0337 dvůr, nosnost 250 kg: Původně byl v místě výtahu „sval“ po kterém se spouštěly sudy do sklepa. V době budování výtahů došlo k přestavbě svalu na výtahovou šachtu a byl instalován výtah.
Dokumentace vestavby výtahu je součástí VZ.

K0338 škrabka, nosnost 250 kg: Pro potřebu vyvézt očištěnou zeleninu do varny byla vystavěna cihlová výtahová šachta mezi sklepem a I. NP skrze strop / podlahu.
Dokumentace vestavby výtahu je součástí VZ.

K0342 výdej, nosnost 100 kg: Jedná se o „novou“ vestavbu z doby budování výtahu.
Dokumentace vestavby výtahu není součástí VZ – nepodařilo se dohledat.

K1623 Pavilon 4 - Interní koedukované oddělení: Jedná se o přístavbu šachty k pavilonu z doby výstavby výtahu.
Původní historická dokumentace vestavby výtahu je součástí VZ.

Minimální požadavky na jednotlivé výtahy.
Zdvih výtahů je jen informativní a bude potřeba jej změřit na místě.

Budova 29 – Stravovací provoz:

1. K0339 zelenina (rampa)
Rok uvedení do provozu 1976.
Kompletní výměna výtahu, celková přestavba šachty nutná.

- Základní technické parametry:

  - Nosnost:			min. 600 kg

  - Rychlost:			0,06 m/s

  - Doprava osob:			NE

  - Zdvih:				3800 mm

  - Rozměr stolu (Š x D):		900 x 1600 mm, případně jiný, ale takový, aby se na stůl vlezla standardní europaleta (800x1200 mm), stůl by měl být tedy přiměřeně větší

  - Ovládací napětí:		24V DC

  - Krytí:				IP 54

  - Řízení:				Elektronické

  - Počet stanic:			2

  - Počet ovládacích prvků:	2

  - Povrchová úprava:		Dvousložková polyuretanová barva

  - Šachetní dveře (Š x V):		1100 x 2000 mm

  - Šachetní poklop:		pojízdný, zatížení min. 800 kg

  - Bočnice:			1130 x 1100 mm 2 ks

  - Signalizace pohybu		Akustická a světelná v horní stanici

  - Napojení na MaR		M-Bus, přenos přes LAN (TCP/IP), příprava

  - Čidlo zaplavení prohlubně

V případě nutnosti většího stavebního zásahu při opravě výtahové šachty v rampě může vzniknout požadavek na vzhled pohledové nadzemní části rampy. Z předchozích projektů máme od NPU schválenou pálenou cihlu ze Šitbořic. Zaoblení rohů cihel bylo provedeno řezáním vodním paprskem.

2. K0337 Dvůr
Rok uvedení do provozu 1976.
Kompletní výměna výtahu, celková přestavba šachty nutná.

- Základní technické parametry:

  - Nosnost:			min. 600 kg

  - Rychlost:			0,06 m/s

  - Doprava osob:			NE

  - Zdvih:				2800 mm

  - Rozměr stolu (Š x D):   900 x 1600 mm, případně jiný, ale takový, aby se na stůl vlezla standardní europaleta (800x1200 mm), stůl by měl být tedy přiměřeně větší

  - Ovládací napětí:		24V DC

  - Krytí:				IP 54

  - Řízení:				Elektronické

  - Počet stanic:			2

  - Počet ovládacích prvků:	2

  - Povrchová úprava:		Dvousložková polyuretanová barva

  - Šachetní dveře (Š x V):		1100 x 2000 mm

  - Šachetní poklop:		pochozí

  - Bočnice:			1130 x 1100 mm 2 ks

  - Signalizace pohybu		Akustická a světelná v horní stanici

  - Napojení na MaR		M-Bus, přenos přes LAN (TCP/IP), příprava

  - Čidlo zaplavení prohlubně

3. K0338 Škrabka
Rok uvedení do provozu 1976.
Kompletní výměna výtahu, celková přestavba šachty nutná.

- Základní technické parametry:

  - Nosnost:			min. 600 kg

  - Rychlost:			0,06 m/s

  - Doprava osob:			NE

  - Zdvih:				3800 mm

  - Rozměr stolu (Š x D):		900 x 1600 mm, případně jiný, ale takový, aby se na stůl vlezla standardní europaleta (800x1200 mm), stůl by měl být tedy přiměřeně větší

  - Ovládací napětí:		24V DC

  - Krytí:				IP 54

  - Řízení:				Elektronické

  - Počet stanic:			2

  - Počet ovládacích prvků:	2

  - Povrchová úprava:		Dvousložková polyuretanová barva

  - Šachetní dveře (Š x V):	1100 x 2000 mm

  - Šachetní poklop:		pochozí

  - Bočnice:			1130 x 1100 mm 2 ks

  - Signalizace pohybu		Akustická a světelná v horní stanici

  - Napojení na MaR		M-Bus, přenos přes LAN (TCP/IP), příprava

  - Čidlo zaplavení prohlubně

4. K0342 Výdej

- Základní technické parametry:

  - Nosnost:			min. 350 kg

  - Přeprava osob:			NE

  - Počet stanic:			2/2; neprůchozí provedení

  - Zdvih:				3,8 m

  - Rychlost:			0,3 m/s

  - Strojovna:			nad šachtou

- Řízení výtahu

  - Systém řízení:			Mikroprocesorové ze všech do všech

  - Signalizace stanice:		Signalizace polohy a směru jízdy

  - Napojení na MaR		M-Bus, přenos přes LAN (TCP/IP), příprava

  - Čidlo zaplavení prohlubně

- Klec výtahu

  - Počet vstupů:			1

  - Světlá Š x H x V:		1390 x 877 x 1200 mm

  - Povrchová úprava:		nerez

  - Osvětlení:			LED, integrováno ve stropním panelu

- Šachetní a klecové dveře

  - Typ šachetních dveří:		ruční dvoukřídlé

  - Povrchová úprava:		nerez

  - Požární odolnost:		-

  - Světlá Š x V (oboje):		1390 x 1200 mm

Do výtahu by se mělo dát najet vozíkem pro přepravu nádob s jídlem.

5. K1623 pavilon 4

- Základní technické parametry:

  - Nosnost:			2000 kg, lůžkový

  - Počet osob:			26

  - Počet stanic:			4/4; průchozí provedení

  - Zdvih:				7,76 m

  - Rychlost:			1 m/s

  - Strojovna:			nad šachtou

  - Evakuační:			ANO

- Řízení výtahu

  - Systém řízení:			Mikroprocesorové sběrné směrem dolů

  - Ovládání výtahu:		Mech. tlačítka s potvrzením volby

  - Signalizace stanice:		Signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích

  - Signalizace kabina:		 Signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení

  - Napojení na MaR		M-Bus, přenos přes LAN (TCP/IP), příprava

  - Čidlo zaplavení prohlubně

- Klec výtahu

  - Počet vstupů:			2

  - Světlá Š x H x V:		1550 x 2470 x2160 mm

  - Povrchová úprava:		práškový nástřik v odstínu RAL

  - Osvětlení:			LED, integrováno ve stropním panelu

  - Madlo:				boční stěny kabiny

  - Zrcadlo:			boční stěny kabiny

  - Ochranné prvky:		Acrovyn

  - Ovládací panel:			nerez na boční stěně kabiny

  - Výbava - vyhl. 398/2009 Sb.: 	ANO

  - Dorozumívací systém: 		Obousměrný, 2N+GSM brána

- Šachetní a klecové dveře

  - Typ šachetních dveří:		automatické, teleskopické T2

  - Povrchová úprava:		práškový nástřik

  - Požární odolnost:		EW 30

  - Typ klecových dveří:		automatické, teleskopické T2

  - Světlá Š x V (oboje):		1300 x 2000 mm

Požadavky na výtahy

- Připojení na MaR (příprava), M-Bus. Data budou posílána po síti LAN (TCP/IP).
Požadovaná data:

  - Ve které stanici se výtah nachází

  - Dveře otevřeny / zavřeny

  - stojí / jede / směr

  - voda v prohlubni (je/není)

  - provozní hlášení (jsou-li)

  - provozní alarmy (jsou-li)

  - servisní intervaly (určí dodavatel dle konkrétního výtahu)

- Výtahy musí být konstruovány tak, aby případný výpadek proudu nepoškozoval samotný výtah a zařízení související s provozem výtahu a po obnovení napájení byl provoz obnoven a byla navázána komunikace s nadřazeným monitorovacím systémem plně automaticky a bez nutnosti jakéhokoliv zásahu. Nadřízený monitorovací systém zatím není.

- Šachta, prohlubeň i strojovna opatřeny nátěrem pro snížení prašnosti, podlaha musí být nekluzná opatřená oleji vzdorným nátěrem.

- Osvětlení šachty.

- Značení stanic: -1 (pro sklep), 0 (pro úroveň terénu), 1 (pro I. NP), 2 …

- U výtahů na stravovacím provozu, K0337, K0338 a K0339 světelná a akustická signalizace v horní stanici (v blízkosti poklopu) při pohybu směrem nahoru.

- Prohlubeň vyspádována a opatřena záchytnou jímkou pro malé ponorné čerpadlo.

- Záruka minimálně 60 měsíců.