| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL014-VO-S03 |  | Datum předložení: | 22. 10. 2025 |
| Ev. č. | PV/07 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Pokyn k variaci | Požadavek provozovatele ČOV |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4300 Vyhnívací nádrže |  |
| Specifikace změny: Navýšení tloušťky tepelné izolace opláštění nádrží ze 100 mm na 200 mm |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Dne 16. 1. 2025 vydal Správce stavby souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 pokyn k Variaci, spočívající v požadavku na navýšení tloušťky tepelné izolace stěn a stropů vyhnívacích nádrží z 100 mm na tl 200 mm. Tento pokyn byl vydán v souvislosti s přípravou provozovatele ČOV na požadavky směrnice o čistění městských odpadních vod, Directive (EU) 2024/3019 přijaté 27. listopadu 2024, tj. nutnosti zajištění energetické soběstačnosti ČOV. Původní řešení (dle DPS, ve znění ZL003-NZ/S-01): - Stěny nádrží jsou opatřeny tepelnou izolací tl 100 mm, pod úrovní terénu z XPS desek, nad úrovní terénu izolací z minerálních vat. - Stropy nádrží jsou opatřeny izolací deskami z pěnového skla v tl 100 mm, umožňující provozní pochůznost. Požadavek Objednatele prostřednictvím Pokynu k Variaci byl zhotovitelem zapracován do RDS v rámci komplexního řešení ASŘ v návaznosti se zpracování dokumentace pro ZL003 a společně s kontrolou statických zatížení bylo požadavku na variaci možno vyhovět za předpokladu náhrady vrstvy pěnoskla na střeše jiným materiálem, s nižší objemovou hmotností. Nové technické řešení je v důsledku těchto úprav následující: - V rozsahu opláštění stěn nádrží, s izolací XPS/ minerální vata dochází k navýšení tl izolace o 100 mm, tedy celkem na 200 mm. - Ze statických důvodů se skladba tepelné izolace, tvořená 100 mm vrstvou z pěnoskla vypouští, a nahrazuje se vrstvou 100 m izolace u minerální vaty a navyšuje se další vrstvou izolace z PIR desek, čímž je garantováno nepřekročení statických zatížení, pro které byly vedeny výpočty ŽB konstrukce stropu, a zároveň skladba dle aktualizované RDS umožňuje provozní pochůznost. |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - změna legislativy - jde o změnu potřebnou - neměnící povahu veřejné zakázky |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: 1 107 355,61 (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 6 382 235,61 Kč hodnota méněprací: -5 274 880,00 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL - podrobný rozpočet – změny položek co do množství - RDS |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 24.11.2025 | Datum: 28.11.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 24.11.2025 | Datum: 28.11.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 4.12.2025 |

xx) nehodící se škrtněte