Příloha č. 2

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012

ČESKY VÝROBCE SVÍTIDEL

Stavba : Kanceláře LED Zpracovatelská firma : MODUS, spol. s r.o.

Zpracovatel : ………………….

Soubor : FÚ Prostějov ELD.wls

Datum : 25.9.2017

Obsah

Použitá svítidla

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

Použitá svítidla

MODUS Praha

Typ: LLL4000RM2KVM

Označení: B

Název: MODUS LLL 4000 RM2 KVM

Krytí: IP20

Zdroj: LED,LED Zdroj:
39W,3900lm,50000hod,Ra 80

CMCOOOCOOOCOOOCOOOCO t- t- CM CM CO CO

Počet svítidel: 56

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4350 | mm |
| Šířka | 7200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 425 |  | 350 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 |  | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 |  | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 8 |  | 14 |  | - |
| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  |  | - |  |
| Souřadnice prvního bodu | 425 | 350 |  | 1200 | mm |  |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 |  | 0 | mm |  |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 |  | 0 | mm |  |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 8 | 14 |  |  | - |  |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  |  | - |  |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1100 | 1200 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2150 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2400 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	396.5 lx

Střední hodnota	541.9 lx

Maximální hodnota	665.6 lx

Rovnoměrnost 0.73

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	8.8 -

Střední hodnota	12.6 -

Maximální hodnota	17.1 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 396.5 Em: 541.9 Emax: 665.6 Uo=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.68

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 8.8 UGRmed: 12.6 UGRmax: 17.1

|  | * | * | * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | * | * |
|  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | * | * | * |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  | * |
|  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | * |  |  |  |  |
|  |  | 4> |  |  | 4» | 4> | * |
|  | * |  |  |  |  |  | * |
| * |  | * | * |  | * |  |  |

60

36

kancelář

00

00

00

1100

3250

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5850 | mm |
| Šířka | 6400 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 | 425 450 750 500 0 0 0 500 0 11 12 | mm mm mm |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 425 | 450 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 11 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1025 | 1200 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1900 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 4000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

| Soustava svítidel 2 | Soustava svítidel 1a |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1425 | 3200 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 3000 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 2 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	376.2 lx

Střední hodnota	628.8 lx

Maximální hodnota	840.0 lx

Rovnoměrnost 0.60

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	5.4 -

Střední hodnota	12.6 -

Maximální hodnota	16.8 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 376.2 Em: 628.8 Emax: 840.0 Uo=Emin/Emed: 0.60 Z: 0.68

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 5.4 UGRmed: 12.6 UGRmax: 16.8

Ý	Ý Ý

* Ý Ý *

|  | * | * |
| --- | --- | --- |
|  | * |  |
| * |  | Ý |
|  | * | 4* |
|  | Ý |  |
|  |  | * |
|  | ❖ |  |
| * |  | * |

* Ý Ý *

| Ý |  | * |
| --- | --- | --- |
| Ý | * |  |
|  |  | * |
|  |  | * |

Ý Ý Ý Ý

Ý	Ý Ý

Ý

*

|  |  | * |
| --- | --- | --- |
|  | Ý | * |
|  |  | Ý |
|  | * | * |
|  |  | * |
|  |  | * |
|  | * |  |
|  |  | Ý |

* * *

Ý * Ý Ý

kancelář

5200

| B |  | B |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3200

1200

| B |  | B |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1025

1425

2925

4425

4825

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 3900 | mm |
| Šířka | 6300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 450 | 400 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 12 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 450 | 400 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1000 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1900 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	486.4 lx

Střední hodnota	662.2 lx

Maximální hodnota	875.6 lx

Rovnoměrnost 0.73

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	9.1 -

Střední hodnota	12.5 -

Maximální hodnota	16.9 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 486.4 Em: 662.2 Emax: 875.6 Uo=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.68

500

600

750

600

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena UGRL: 19: UGRmin: 9.1 UGRmed: 12.5 UGRmax: 16.9

|  | 4* | 4> | 4* |  |  | 4» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4> | 4> |  |  | 4* | 4> |
| 4* | * |  |  | 4* | * | 4> |
| 4* | 4» | 4> |  | 4* | 4> | 4* |
|  |  | 4* | Ý | Ý | 4* | 4* |
|  |  |  | Ý |  | 4* | 4* |
| 4* |  | * | 4* |  | 4* | * |
| 4* | 4* | 4* |  |  | 4> | 4* |
| 4* | 4> | 4> |  | 4* | 4* | 4* |
|  |  | 4* | Ý |  | 4* | 4* |
|  |  | 4* |  |  | 4* | 4* |
| 4* |  | 4* |  |  | 4* | 4* |

52

31

kancelář

50

50

50

1000

2900

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 3500 | mm |
| Šířka | 6500 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 250 | 250 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 13 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 250 | 250 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 13 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 900 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1700 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2200 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	466.4 lx

Střední hodnota	664.9 lx

Maximální hodnota	940.4 lx

Rovnoměrnost 0.70

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	9.1 -

Střední hodnota	12.8 -

Maximální hodnota	16.3 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 466.4 Em: 664.9 Emax: 940.4 Uo=Emin/Emed: 0.70 Z: 0.68

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 9.1 UGRmed: 12.8 UGRmax: 16.3

|  | * | * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * |  |  |  | Ý |
|  |  |  |  | * | Ý | Ý |
|  |  |  |  | * | * |  |
|  | * |  |  |  | 4* | 4* |
|  | * | * |  |  | Ý | Ý |
|  |  | * |  | 4* |  |  |
|  |  |  | * | * | * | * |
|  |  |  |  | * | * |  |
|  | * |  |  |  | 4* |  |
|  | * | * | <í> | <í> |  |  |
|  |  |  |  |  | Ý |  |

54

32

kancelář

50

50

50

900

2600

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4400 | mm |
| Šířka | 6050 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 450 | 275 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 8 | 12 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 450 | 275 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 8 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1100 | 1025 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2200 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	436.4 lx

Střední hodnota	618.7 lx

Maximální hodnota	818.4 lx

Rovnoměrnost 0.71

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	8.9 -

Střední hodnota	12.1 -

Maximální hodnota	16.5 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 436.4 Em: 618.7 Emax: 818.4 Uo=Emin/Emed: 0.71 Z: 0.68

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 8.9 UGRmed: 12.1 UGRmax: 16.5

|  |  | * | * |  |  |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * |  |  |  | * |  |
|  |  | * |  |  | * |  |  |
|  |  | * |  |  | * |  |  |
|  |  | * |  |  |  | * | Ý |
|  |  |  | * |  |  | * | Ý |
| * | * |  | * | Ý |  | * |  |
|  |  | * |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  |  | * |  | Ý |
|  |  | * |  |  |  | * | Ý |
|  |  | * |  |  |  | * |  |

50

30

kancelář

25

25

25

1100

3300

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 6200 | mm |
| Šířka | 6400 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 | 350 450 750 500 0 0 0 500 0 12 12 | mm mm mm |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 350 | 450 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 12 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1200 | 1200 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1900 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 4000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

| Soustava svítidel 2 | Soustava svítidel 1a |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1400 | 3200 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 3400 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 2 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	353.8 lx

Střední hodnota	596.5 lx

Maximální hodnota	820.6 lx

Rovnoměrnost 0.59

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	5.1 -

Střední hodnota	12.7 -

Maximální hodnota	16.8 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 353.8 Em: 596.5 Emax: 820.6 Uo=Emin/Emed: 0.59 Z: 0.68

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 5.1 UGRmed: 12.7 UGRmax: 16.8

kancelář

5200

| B |  | B |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3200

1200

| B |  | B |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12001400

3100

48005000

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 3800 | mm |
| Šířka | 6300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 400 | 400 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 12 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 400 | 400 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 7 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 950 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1900 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	490.3 lx

Střední hodnota	665.9 lx

Maximální hodnota	879.1 lx

Rovnoměrnost 0.74

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	9.1 -

Střední hodnota	12.5 -

Maximální hodnota	16.8 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 490.3 Em: 665.9 Emax: 879.1 Uo=Emin/Emed: 0.74 Z: 0.68

750

750

600

750

50

600

750

600

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena UGRL: 19: UGRmin: 9.1 UGRmed: 12.5 UGRmax: 16.8

| 4> | 4* |  | 4> | 4> | 4* | 4* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4» |  |  |  | 4* |  | 4* |
| 4> |  | 4* | * | 4* | 4* | 4* |
| 4> |  | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
| 4> |  | Ý | 4» | 4* | 4* | 4* |
| * | 4> |  | 4> | * | 4* | 4* |
| * | 4* |  |  | 4> | 4* | 4* |
| 4> |  |  | 4> | 4* | 4* | 4* |
| 4> |  | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
| 4> |  |  | 4* | 4* | 4* | 4* |
| 4* |  |  | 4* | 4* | 4* | 4* |
| * |  |  |  | * | 4* | 4* |

52

31

kancelář

50

50

50

950

2850

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4950 | mm |
| Šířka | 6050 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 475 | 275 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 12 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 475 | 275 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1225 | 1025 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2000 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 3 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	394.9 lx

Střední hodnota	565.6 lx

Maximální hodnota	771.2 lx

Rovnoměrnost 0.70

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	4.0 -

Střední hodnota	11.7 -

Maximální hodnota	17.4 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 394.9 Em: 565.6 Emax: 771.2 Uo=Emin/Emed: 0.70 Z: 0.68

400

500

500

500

500

600

60

600

750

750

50

750

00

600

600

500

500

600

60

600

750

750

50

750

00

600

600

500

500

500

500

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena UGRL: 19: UGRmin: 4.0 UGRmed: 11.7 UGRmax: 17.4

|  | * |  |  |  | Ý | * | Ý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ý |  |  |  |  |
|  |  |  | Ý | Ý |  |  |  | Ý |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| * | * |  |  |  | * | * | Ý |  |
|  | * |  |  |  | Ý | * | Ý |  |
|  | * |  |  | * |  | * |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  |  | * |  | * |  |  | * |  |
|  | * |  |  | * |  | * |  |  |

50

30

kancelář

25

25

25

1225

3725

kancelář

| Prostor | kancelář | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 3150 | mm |
| Šířka | 6050 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 325 | 275 | 750 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 6 | 12 |  | - |

| Místo zrakového úkolu | UGR |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 325 | 275 | 1200 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 6 | 12 |  | - |
| Úhel naklon ění | 0 |  |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1575 | 775 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 0 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 1500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 1 | 4 |  | - |
| Počet svítidel | 4 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.69 Minimální hodnota	290.0 lx

Střední hodnota	594.2 lx

Maximální hodnota	788.8 lx

Rovnoměrnost 0.49

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota	10.5 -

Střední hodnota	13.6 -

Maximální hodnota	17.0 -

kancelář

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 290.0 Em: 594.2 Emax: 788.8 Uo=Emin/Emed: 0.49 Z: 0.69

kancelář

UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 10.5 UGRmed: 13.6 UGRmax: 17.0

*

4*

*

*

*

*

* *

* ý

*

*

Ý	❖

*

*

*

*

*

ý

* ý

*

* *

*

* *

52

37

22

77

kancelář

75

75

75

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012

ČESKY VÝROBCE SVÍTIDEL

Stavba

Zpracovatelská firma Zpracovatel

Soubor

Datum

Kanceláře

MODUS, spol. s r.o. ………………….

kanc LLLxLLX.wls 7.9.2017

Obsah

Použitá svítidla	2

Místnost	3

Místnost	6

Místnost	9

Místnost LLX	12

Místnost LLX	15

Místnost LLX	18

Použitá svítidla

MODUS Praha

Typ: LLL4000RM2KVM

Označení: A

Název: MODUS LLL 4000 RM2 KVM

Krytí: IP20

Zdroj: LED,LED	Zdroj:

39W,3900lm,50000hod,Ra 80

Počet svítidel: 13

MODUS Praha

Typ: MODUS LLX 236 AL

Označení: B

Název: Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předř. Krytí: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX TZ8dCrojo:l White 26 mm 36W,3350lm,10000hod,Ra 80

Počet svítidel: 13

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5200 | mm |
| Šířka | 4200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 350 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 8 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1300 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2600 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 4 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	342.9 lx

Střední hodnota	512.1 lx

Maximální hodnota	712.9 lx

Rovnoměrnost 0.67

Stránka 4

ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 342.9 Em: 512.1 Emax: 712.9 Uo=Emin/Emed: 0.67 Z: 0.68

Místnost

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4700 | mm |
| Šířka | 3300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 350 | 400 | 850 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 6 |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 850 | 1650 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 0 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 3 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.69 Minimální hodnota	266.0 lx

Střední hodnota	548.5 lx

Maximální hodnota	903.3 lx

Rovnoměrnost 0.49

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 266.0 Em: 548.5 Emax: 903.3 Uo=Emin/Emed: 0.49 Z: 0.69

Místnost

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5300 | mm |
| Šířka | 5200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 400 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 10 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 883 | 1300 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1767 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2600 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	374.0 lx

Střední hodnota	613.5 lx

Maximální hodnota	948.2 lx

Rovnoměrnost 0.61

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 374.0 Em: 613.5 Emax: 948.2 Uo=Emin/Emed: 0.61 Z: 0.68

Místnost

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5200 | mm |
| Šířka | 4200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 350 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 8 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1300 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2600 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 4 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.71 Minimální hodnota	327.3 lx

Střední hodnota	516.4 lx

Maximální hodnota	654.6 lx

Rovnoměrnost 0.63

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 327.3 Em: 516.4 Emax: 654.6 Uo=Emin/Emed: 0.63 Z: 0.71

Místnost LLX

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4700 | mm |
| Šířka | 3300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 350 | 400 | 850 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 6 |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 850 | 1650 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 0 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 3 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.72 Minimální hodnota	299.6 lx

Střední hodnota	542.8 lx

Maximální hodnota	814.0 lx

Rovnoměrnost 0.55

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 299.6 Em: 542.8 Emax: 814.0 Uo=Emin/Emed: 0.55 Z: 0.72

Místnost LLX

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5300 | mm |
| Šířka | 5200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 400 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 10 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 883 | 1300 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1767 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2600 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.71 Minimální hodnota	395.8 lx

Střední hodnota	637.5 lx

Maximální hodnota	819.7 lx

Rovnoměrnost 0.62

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 395.8 Em: 637.5 Emax: 819.7 Uo=Emin/Emed: 0.62 Z: 0.71

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012

ČESKY VÝROBCE SVÍTIDEL

Stavba

Zpracovatelská firma Zpracovatel

Soubor

Datum

Kanceláře

MODUS, spol. s r.o. ………………….

kanc LLLxLLX.wls 7.9.2017

Obsah

Použitá svítidla	2

Místnost	3

Místnost	6

Místnost	9

Místnost LLX	12

Místnost LLX	15

Místnost LLX	18

Použitá svítidla

MODUS Praha

Typ: LLL4000RM2KVM

Označení: A

Název: MODUS LLL 4000 RM2 KVM

Krytí: IP20

Zdroj: LED,LED	Zdroj:

39W,3900lm,50000hod,Ra 80

Počet svítidel: 13

MODUS Praha

Typ: MODUS LLX 236 AL

Označení: B

Název: Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předř. Krytí: IP20

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX TZ8dCrojo:l White 26 mm 36W,3350lm,10000hod,Ra 80

Počet svítidel: 13

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5200 | mm |
| Šířka | 4200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 350 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 8 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1300 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2600 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 4 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	342.9 lx

Střední hodnota	512.1 lx

Maximální hodnota	712.9 lx

Rovnoměrnost 0.67

Stránka 4

ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 342.9 Em: 512.1 Emax: 712.9 Uo=Emin/Emed: 0.67 Z: 0.68

Místnost

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4700 | mm |
| Šířka | 3300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 350 | 400 | 850 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 6 |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 850 | 1650 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 0 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 3 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.69 Minimální hodnota	266.0 lx

Střední hodnota	548.5 lx

Maximální hodnota	903.3 lx

Rovnoměrnost 0.49

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 266.0 Em: 548.5 Emax: 903.3 Uo=Emin/Emed: 0.49 Z: 0.69

Místnost

Místnost

| Prostor | Místnost | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5300 | mm |
| Šířka | 5200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 400 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 10 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | LLL4000RM2KVM / A |  |  | - |
| Světelný zdroj | LED |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 883 | 1300 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1767 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2600 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.68 Minimální hodnota	374.0 lx

Střední hodnota	613.5 lx

Maximální hodnota	948.2 lx

Rovnoměrnost 0.61

Místnost

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 374.0 Em: 613.5 Emax: 948.2 Uo=Emin/Emed: 0.61 Z: 0.68

Místnost

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5200 | mm |
| Šířka | 4200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |

| Udržovací činitel | Počítán | - |
| --- | --- | --- |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 350 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 8 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 1300 | 1050 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 2600 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2100 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 2 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 4 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 90 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.71 Minimální hodnota	327.3 lx

Střední hodnota	516.4 lx

Maximální hodnota	654.6 lx

Rovnoměrnost 0.63

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 327.3 Em: 516.4 Emax: 654.6 Uo=Emin/Emed: 0.63 Z: 0.71

Místnost LLX

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 4700 | mm |
| Šířka | 3300 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice prvního bodu | 350 | 400 | 850 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 9 | 6 |  | - |

Rozmístění svítidel

| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 850 | 1650 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 0 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 1 |  | - |
| Počet svítidel | 3 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.72 Minimální hodnota	299.6 lx

Střední hodnota	542.8 lx

Maximální hodnota	814.0 lx

Rovnoměrnost 0.55

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 299.6 Em: 542.8 Emax: 814.0 Uo=Emin/Emed: 0.55 Z: 0.72

Místnost LLX

Místnost LLX

| Prostor | Místnost LLX | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 5300 | mm |
| Šířka | 5200 | mm |
| Výška | 2550 | mm |
| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí | Čisté | - |
| Interval čištění svítidel | 12 | Měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 36 | Měsíců |
| Interval výměny zdrojů | Individuální | - |

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu Místo zrakového úkolu 1

| Souřadnice prvního bodu | 400 | 350 | 850 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozteč bodů 1 | 500 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 | 500 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 10 | 10 |  | - |
| Rozmístění svítidel |  |  |  |  |
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 |  |  | - |
| Svítidlo | MODUS LLX 236 AL / B |  |  | - |
| Světelný zdroj | L 36 W/840 G13 |  |  | - |
| Souřadnice prvního svítidla | 883 | 1300 | 2500 | mm |
| Rozteč svítidel 1 | 1767 | 0 | 0 | mm |
| Rozteč svítidel 2 | 0 | 2600 | 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 3 | 2 |  | - |
| Počet svítidel | 6 |  |  | - |
| Vektor optické osy | 0.00 | 0.00 | -1.00 | - |
| Vektor osy C0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Úhel otočení | 0 |  |  | ° |
| Úhel naklonění | 0 |  |  | ° |
| Úhel natočení | 0 |  |  |  |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.71 Minimální hodnota	395.8 lx

Střední hodnota	637.5 lx

Maximální hodnota	819.7 lx

Rovnoměrnost 0.62

Místnost LLX

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 395.8 Em: 637.5 Emax: 819.7 Uo=Emin/Emed: 0.62 Z: 0.71

Místnost LLX

Místnost LLX