PROGEO s.r.o., Tiché údolí 113, Roztoky u Prahy, 252 63, Tel.: 220 910 066, PROGEO, s.r.o.                    220 910 935;  e-mail: progeo@1progeo.cz; www.1progeo.cz

12.3.2019            	FORSAPI s.r.o., K Horoměřicům 1113/29, 165 00, Praha 6 – Suchdol; petr.kohout@forsapi.cz

Projekt na geochemické a hydraulické vyhodnocení

původu Fe v surové vodě

(s aktualizací hydraulického modelu proudění podzemní vody)

V jímacím řadu násoskového systému čerpací stanice R38 a zčásti i R39 jsou zjišťovány zvýšené koncentrace železa, které nesplňují hygienické požadavky na pitnou vodu (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č.1). Po provedení technické úpravy násoskového systému – vyvložkování původního železného potrubí propojující systém jímacích vrtů potrubím z inertního plastu, nedošlo k odstranění zvýšených koncentrací železa v surové vodě. Proto jsou naprojektovány práce pro geochemické a hydraulické vyhodnocení původu Fe v surové vodě a pro zpřesnění znalosti proudění podzemní vody v jižní části komplexu umělé infiltrace.

Geochemické vyhodnocení původu Fe v surové vodě

Možnou příčinou vzniku železitých sraženin v horninovém prostředí je střídání oxidačního a redukčního prostředí v jímané zvodni, které vznikalo odvodňováním kvartérní zvodně v důsledku jímání podzemní vody a následné obnovení stavu při přerušení jímání. Snížení hladiny podzemní vody vedlo k zavzdušnění zvodně (přístupu kyslíku do horninového prostředí), v jehož důsledku přítomné molekuly sloučenin s obsahem dvojmocného železa se zoxidovaly na sloučeniny s obsahem třímocného železa a ty se vysrážely v podobě železitých sraženin. Po následném zavodnění horninového prostředí a opětovném zahájení jímacího čerpání se v důsledku změn rychlosti proudění v důsledku jímání tyto sraženiny z horninového prostředí vyplavují a vyskytují se v jímané vodě ve zvýšených koncentracích.

Této hypotéze napovídají výsledky dlouhodobého monitoringu chemického složení jímané surové vody, kdy při vysokých jímacích množstvích jsou koncentrace železa vyšší než při nízkém čerpání.

## Cíl geochemického hodnocení:

- identifikace původu zvýšených koncentrací železa v jímané surové vodě (hlavní cíl),

- možnosti eliminace zvýšených koncentrací železa v pitné vodě (vedlejší cíl).

## Návrh řešení:

K řešení problematiky krystalizace pevné fáze s obsahem železa s cílem navrhnout postup, který by toto v maximální míře eliminoval, budou aplikovány následující postupy:

- Odběr čerpaných vod za definovaných podmínek – ve dvou dynamických stavech, stanovení vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů ve vzorcích vody.

- Odběr pevné fáze s obsahem železa, stanovení morfologie krystalické fáze a její kvalitativní a kvantitativní identifikace.

- Modelové výpočty programem PHREEQUE.

- Hydraulické zhodnocení proudění podzemní vody.

#### Odběry vzorků podzemní vody

Ve vybraných studnách (4 studny ve větvi N-I, 4 studny ve větvi N-II jímané čerpací stanicí R38, 1 studna ve větvi N-III jímané čerpací stanicí R39) se uskuteční odběry vzorků při dvou dynamických stavech zvodně. Stav I – statický stav zvodně neovlivněný čerpáním. Stav II – odběr se uskuteční po sčerpání podzemní vody ve studni v režimu odpovídajícímu maximálnímu jímanému množství. Parametry vedoucí k dosažení stavu II (doba čerpání a čerpaný průtok) budou navrženy podle reálných podmínek jímacího čerpání, aby byly dosaženy obdobné vtokové rychlosti proudění podzemní vody do čerpaného objektu. V průběhu vlastního čerpání i po jeho ukončení bude probíhat kontinuální měření hladiny podzemní vody s cílem určit hydraulické parametry hydrogeologického kolektoru (čerpací a stoupací zkouška)..

Odběry vzorků z vybraných studní se uskuteční vždy po dosažení daného stavu zvodně (stav I a II).

Pro doplnění údajů o hydrochemickém vlivu křídové zvodně na chemismus zvodně kvartérní budou rovněž pro chemickou analýzu odebrány vzorky ze dvou cenomanských vrtů.

Výběr vhodných objektů (studen) bude proveden na základě projednání s objednatelem.

Při odběrech vzorků budou změřeny fyzikální parametry vody – reakce vody (pH), redox potenciál (Eh), konduktivita, teplota, rozpuštěný kyslík. Ve vzorcích vody budou provedeny následující analytické zkoušky: základní chemický rozbor, stavení vybraných prvků (Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Na+, K+, Fetot., Mntotal., Al3+.), stanovení vybraných sloučenin (sulfan, SiO2,aq).

### Odběry pevné fáze železitých sraženin a geochemické vyšetření vzorků

Je navržen odběr tří různých vzorků pevné fáze ke stanovení morfologie krystalů jejich kvalitativního a kvantitativního zastoupení. Místa odběru budou zvolena na základě projednání s objednatelem.

Makroskopické studium terénních vzorků v původním stavu ve viditelném a UV světle, fotodokumentace zjištěných skutečností, vypracování záznamového listu o zkoušce.

- Kvalitativní a semikvantitativní stanovení obsahu krystalických látek optickou a fluorescenční mikroskopií: příprava zkušebního vzorku pro laboratorní zkoušku, kvalitativní a semikvantitativní stanovení obsahu krystalických látek, popis jejich význačných optických a morfologických vlastností, textura a struktura materiálu ve zkušebním vzorku, fotografická dokumentace zjištěných skutečností, vypracování záznamového listu o zkoušce.

- Kvalitativní a kvantitativní stanovení obsahu krystalických látek rentgenovou práškovou difrakční analýzou: příprava zkušebního vzorku pro laboratorní zkoušku, naměření rentgenového práškového diagramu, kvalitativní a kvantitativní stanovení anorganických pevných krystalických fází, vypracování záznamového listu o zkoušce.

- Kvalitativní a kvantitativní stanovení obsahu chemických prvků v pevných vzorcích rentgenovou fluorescenční analýzou: příprava zkušebního vzorku pro laboratorní zkoušku, naměření fluorescenčního spektra, kvalitativní a kvantitativní stanovení obsahu majoritních, minoritních a stopových chemických prvků, výpočty kvantitativního zastoupení pevných fází, vypracování záznamového listu o zkoušce

Z výsledků rentgenové práškové difrakční analýzy a stanovení majoritních chemických prvků rentgenovou fluorescenční analýzou bude vypočítáno kvantitativní zastoupení pevných fází. Z výsledků stanovení minoritních a stopových chemických prvků rentgenovou fluorescenční analýzou pak bude určen pravděpodobný původ pevné fáze a geochemické pochody, které vedly k její krystalizaci.

### Modelové výpočty programem PHREEQUE

Vstupními údaji pro geochemické modelování budou výsledky chemické analýzy vod a výsledky kvalitativní a kvantitativní identifikace složení pevné fáze. Modelovými výpočty stavu geochemické rovnováhy bude objasněn původ a mechanismy výskytu zvýšených koncentrací železa v surové vodě a navrženy optimální podmínky, kterými bude maximálně eliminována krystalizace pevné fáze s obsahem železa. Modelové výpočty budou provedeny s použitím programu PHREEQUE.

Hydraulické zhodnocení proudění podzemní vody

Projektované práce a hlavní cíle hydraulického hodnocení:

- zhodnotit v detailu hydrogeologické poměry zájmové lokality,

- analyzovat pomocí modelového řešení současné hydraulické poměry zájmové lokality a jejího okolí a stanovit velikost zdrojů podzemní vody, stanovit směry, velikosti a bilanci proudění podzemní vody,

- analyzovat pomocí modelového řešení roční režim kolísání hladin podzemní vody v závislosti na velikosti srážek, odběrů a úrovně hladin vody v Jizeře,

- vyhodnotit čerpací/stoupací zkoušky na objektech s monitoringem Fe při snížení na minimální úroveň hladiny (166.1 m n. m. v R38 a 169.7 m n. m. v R39).

- vyhodnotit bilanci přítoků do jednotlivých studní násosek R38 a R39 a snížení hladiny při prognózních čerpaných množstvích podzemní vody – 10, 20, 30, 50 l/s,

Aktualizovaný hydraulický model proudění podzemní vody bude vycházet z dosud realizovaných simulací (roční hodnocení, možnosti rozšíření jímání). Rozsahem bude model zahrnovat oblasti násosek N-I až N-IV se sběrnými studnami R38 a R39 a jejich širší okolí (včetně bližších infiltračních van) tak, aby mohly být splněny hlavní cíle. Z realizovaného detailního modelu zůstane zachována také vertikální diskretizace (2 modelové vrstvy, reprezentující sedimenty kvartéru a středního turonu) a horizontální diskretizace prostoru modelu. Do simulace budou doplněna kalibrační data získaná v uplynulých rocích projektu (především při detailním monitoringu a v roce 2018) – úrovně hladin podzemní vody v jímacích a monitorovacích vrtech, srážkové údaje a doplněna budou data i z regionálního monitoringu realizovaného pro vodárnu Káraný resp. další dostupná kalibrační data.

Aktualizace transientní simulace bude zahrnovat období trvání projektu s dostupným detailním monitoringem hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech (červenec až říjen 2015 a 2016), na které bude simulace kalibrována. Současně budou v simulaci zadány aktuální srážkové úhrny, úrovně hladiny vody v Jizeře a čerpaná množství z přilehlého jímacího řadu.

Z modelových simulací budou stanoveny dynamické úrovně hladin a směry proudění podzemní vody reprezentující odlišné hydrologické situace v zájmovém území a doby dotoku podzemní vody ze zázemí do prostoru jímacího území.

V Liberci a Roztokách u Prahy, 12.3.2019

RNDr. Petr Kohout,

RNDr. Martin Milický,

Ing. Libor Gvoždík