Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace"
(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:
1.	
Název:
Se sídlem:
Zastoupený:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel") a
2.
Název:
Se sídlem:
Zastoupený:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dale jen „zhotovitel") 

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Ing. Jarmilou Šustrovou, ředitelkou
00226467
CZ00226467
KB Brno – město

Kyselka Michal

ESOM s.r.o.
Houbalova 2984/12, 628 00 Brno
Alešem Ryšánkem, jednatelem společnosti
60727781
CZ60727781
Komerční banka a.s.

Aleš Ryšánek

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany")
I.
Základní ustanovení
1.	Shora uvedené smluvní strany považují za nesporné, že dne 27. června 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jehož předmětem byl závazek Zhotovitele vybudovat trafostanici a provést rekonstrukce elektroinstalace za cenu dle čl. IV této smlouvy.	

Ujednání o změně smlouvy o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace" je záměna měřícího transformátoru TA1 150/5 za měřící transformátor TA1 s hodnotou 250/5A."
2.	Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude změněn tak, že budou provedeny:
a)	méněpráce v celkové hodnotě 1.350,- Kč bez DPH, a to v rozsahu, kdy nebude instalován 1 kus měřících transformátorů TA1 150/5A, a v návaznosti na to budou provedeny
b)	vícepráce v celkové hodnotě 1.950,- Kč bez DPH, s ohledem na skutečnost, že výše uvedený měřící transformátor 150/5A bude nahrazen za 1 kus transformátoru s hodnotou 250/5A.
3. Termín pro provedení díla (více a méněprací) dle bodu 1 tohoto článku je do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
4.	Rozpočet méněprací a víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
Závěrečná ustanovení
1.	Tato dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem, kdy je uveřejněn v Registru smluv.
2.	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
4.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. června 2018 nejsou tímto dodatkem dotčena.
Přílohy:
Příloha č. 1	Změnový list ZL 001/ rozvaděč HR
Příloha č. 2	Krycí list rozpočtu méně/ více prací

V Brně dne 11. 3. 2019
::••

za Střední škola grafická Brno, příspěvková
organizace,
zastoupená
Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka

V Brně dne 11. 3. 2019

zhotovitel
ESOM s.r.o.
Aleš Ryšánek, jednatel společnosti

	P61104iu .1
Název akce" Výstavba nové trafostanice VN/NN včetně stavebních prací a dále rekonstrukce hlavního rozvaděče včetně podružných rozvaděčů a rekonstrukce vnitřního vedení s výměnou hliník/měd' pro cestu z HR do R1 a R2-server"	

Změnový list
číslo: ZL 001 / ROZVADĚČE HR
1.	Zpracovatel změnového listu: ESOM s.r.o, Aleš Ryšánek, jednatel společnosti
2.	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
2.1. stavební deník: bude dopiněno na základě odsouhlasení TDS fyzickým zápisem
2.2. kontrolní den ze dne: 11.3.2019
2.3. předložená schémata rozvaděčů — příloha č. 07, rozvaděč HR
3.	Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 3.1. Popis změny:
Rozvaděč HR:
Z1 . Měřící transformátory TA1 150/5 nahrazeny hodnotou 250/5A - jedná se o celkové
orientační měření HR.
3.2. Příčiny změny, zdůvodnění:
Hlavní rozvaděč HR:
Měřící transformátory TA1 150/5 byly nahrazeny hodnotou 250/5 - jedná se o celkové měření rozvaděče HR a celého objektu - hodnota musí korespondovat s hodnotou nastavenou na hlavním jističi to je 250A.
Pokud by se zachovala původní hodnota 150A a došlo by k její překročení což je reálné, transformátory by následně shořely.
4.	Podklady k návrhu změny:
4.1. projektová dokumentace: výkresy č. 07 - rozvaděč HR, měřicí transformátory TA1
5.	Stanovisko zhotovitele stavby:
5. 3. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace obsahuje chybu, viz. výkres 07 — rozvaděč HR, měřicí transformátory TA1, viz. odstavec: „3.2. Příčiny změny, zdůvodnění".
Datum: 11. 3. 2019		

Aleš Ryšánek
jednatel společnosti
Str: 1/2

6.	Stanovisko AD:

BC. David Kubát
AD
45. Pr 00
*7'	

Jedná se o uvedení hodnoty proudu TA1 do souladu s nastavenou hodnotou předřazeného jistícího prvku. Jde o vadu v PDPS.
Datum:. 11. 3. 2018
7.	Stanovisko TDS:
/ r
č"-eZce-r47e--/ "7

Datum: 	-3 •	2019		

Ing. amu Kocmánek TDS
Datum:2019		
'	Ing. Jarmila Šustrová Ředitelka SSG Brno	

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TD1.
Str: 2/2

77.170kiv
KRYCI LIST ROZPOCTU - méně prací
Vytvořeno v rozpočtovém programu KROS 4		
Název stavby
Název objektu
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval				JKSO
EČO
Místo
IC: 00226467			
	Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace			Šmahova 364/110, 627 00 Brno	
					DIČ CZ00226467 		
	Středni škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Puttner s.r.o.
ESOM s.r.o.
ESOM s.r.o.					
			Mý			

	Rozpočet číslo		Dne				CZ-CPV
CZ-CPA			
								[		
	2		11.3.2019							
										
Měrne a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 mj.	Počet	Náklady / 1 mj.	Počet	Náklady / 1 mj.		
0	0,00	0		0,00	0		0,00	
Rozpočtove náklady v CZK			
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkově náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1
2	HSV	Dodávky	20,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště			0,00	
		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce			0,00	
3
4	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy			0,00	
		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy			0,00	
5
_
6	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00	
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	20,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	1Celkem bez DPH	-1	350,00	
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
			snížená	15,0	0,00
základní	21,0	-1 350,00	0,00
0,00	
			Cena s DPH		
		E	Připočty a odpočty		
			Dodá zadavatel		0,00	
			Klouzavá doložka		0,00	
			Zvýhodnění		0,00	

	ROZPOČET - méně prací
Stavba:	Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace
Objekt:	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno	

Objednatel:	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace. Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Zhotovitel:	ESOM s.r.o., Houbalova 2984/12. 628 00 Brno	Zpracoval: ESOM s.r.o.
Místo:	Šmahova 364/110. 627 00 Brno	Datum: 11.3.2019

z1

358221050

3xMTP 150/5

-1 350 00

0,000

EAN 8590125338673

924/12

EAN 8590125338802
Celkem

-1 350,00 0,009

. 727781, C760727 

fon: -420 515 531 313 

i.cz

Změna Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstyi celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	

KRYCI LIST ROZPOCTU - vice prací
Vytvořeno v rozpočtovém programu KROS 4	
Název stavby
Název objektu
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval			JKSO
EČO
Místo
1Č: 00226467		
	Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace			Šmahova 364/110, 627 00 Brno	
				DIČ CZ00226467	
	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Puttner s.r.o.
ESOM s.r.o.
ESOM s.r.o.				

					
	Rozpočet číslo		Dne			CZ-CPV
CZ-CPA		
								
	L11.3.2019							
								
Měrné a účelové jednotky	
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Rozpočtove náklady v CZK	
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1
2	HSV	Dodávky	20,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3
4	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provoznívlivy		0,00	
5
_
6	"M"	Dodávky	0,00			17	Jiné VRN		0,00	
		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	20,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	1 950,00	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 950,00	0,00	
		Cena s DPH	
	E	Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel	0,00	
		Klouzavá doložka	0,00	
		Zvýhodněni	0,00	

S-„,, 1 , 1

ROZPOČET - vice prací
Stavba:	Vybudování trafostanice a rekonstrukce elektroinstalace
Objekt:	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Objednatel:	Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Zhotovitel:	ESOM s.r.o., Houbalova 2984/12, 628 00 Brno	Zpracoval: ESOM s.r.o.
Místo:	Šmahova 364/110, 627 00 Brno	Datum: 11.3.2019

Z1

kus

1,000

0,000

1 950,00

1 950,00

358221060

3xMTP 250/5

EAN: 8590125338680

1 950,00	0,009

Celkem

Změna č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	Hmotnost
celkem