…………………

Michal Metlička <…………………>

**Od:**

**Odesláno**

**Komu:**

**Předmět:**

**Přílohy:**

čtvrtek 16. května 2019 6:49

………………… (GFŘ)

RE: Žádost o nabídku na instalaci chlazení kanceláří č. 401 - 405 v podkroví v

budově FÚ pro Plzeňský kraj , Územního pracoviště Plzeň - jih, Františkánská 122/18 SKMBT\_36319051605330.pdf

Dobrý den …………………,

v příloze zasílám cenovou nabídku na zklimatizování podkrovních místností na FÚ ve Františkánské ul. v Plzni - oceněný a podepsaný soupis stavebních prací dodávek a služeb a vyplněný a podepsaný krycí list nabídky.

S přáním příjemného dne,

Michal Metlička

elektroinstalace, klimatizace, hromosvody, tepelná čerpadla K Lesu 1306 332 02 Starý Plzenec tel: …………………

IČO 75374811

DIČ …………………

Dobrý den,

Na základě prohlídky přímo na místě, v budově FÚ pro Plzeňský kraj, Územního pracoviště Plzeň - jih, Františkánská 122/18, která proběhla 10.04.2019, Vás prosím o nabídku na instalaci chlazení (klimatizace) podkrovních kanceláří č. 401 - 405, které jsou umístěné v 4. NP budovy.

Předpokládá se chlazení kanceláří pomocí vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek o chladícím výkonu 2x 2,5 kW, 1 x 3,5 kW a 2 x 4,5 kW. Vně objektu na střeše, příp. na fasádě atria se předpokládá instalace společné venkovní kondenzační jednotky o min. chladícím výkonu 10 kW. Přívod potrubí chladiva do vnitřních jednotek bude proveden prostupem přes obvodovou zeď. Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek bude sveden do kanalizace, příp. do okapových svodů. Elektrický přívod pro klimatizace bude proveden ze stávajícího rozváděče elektroinstalace umístěného na chodbě v podkroví. Kabeláž a potrubí chladiva a kondenzátu bude vedeno v SDK podhledech a v krycích lištách.

Instalace klimatizace bude provedena v souladu s přiloženým soupisem stavebních prací dodávek a služeb.

Vaši nabídku - oceněný a podepsaný soupis stavebních prací dodávek a služeb a vyplněný a podepsaný krycí list nabídky prosím naskenujte zašlete mi emailem pokud možno do 15.5.2019 zpět.

Předpokládaný termín realizace instalace je do 15.07.2019.

Předem Vám děkuji za nabídku a za ochotu, S pozdravem

…………………