# Smlouva o užívání části zimního stadionu

I.

Smluvní strany

1.1.			 	SMO, městská akciová společnost Orlová

sídlo			:	Orlová – Lutyně, ul. Okružní čp. 988, PSČ 735 14

IČ			:	607 93 163

DIČ			:	CZ60793163

Tel./e-mail		:	596 585 511 / as@smo-orlova.cz

bank. spojení		:	Komerční banka, a.s., pobočka Orlová

č. účtu			:	19-3554960277/0100

jednající		:	Karel Volf, předseda představenstva

Ing. Jan Muroň, místopředseda představenstva

registrace		:	obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě sp. zn. B.1017

(dále také provozovatel)

1.2.	                    		Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace

Sídlo:                      		Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová

Zastoupen:			Ing. Michal Kozák, ředitel

IČ:				05547431

DIČ:				CZ 05547431

Bank. spojení:			Komerční banka, a. s.

číslo účtu:			115-3850440217/0100

registrace:			obchodní rejstřík, KS v Ostravě, sp. zn. oddíl Pr, vložka 5252

(dále také uživatel)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli užívat části zimního stadionu a zařízení uvedené v příloze č. 1, v areálu Zimního stadionu v  Orlové – Lutyni, budova s čp. 982, postavená na pozemku p.č. 352/1, obojí v katastrálním území Horní Lutyně, a  ledovou plochu  včetně severní a jižní tribuny, jak jsou vyznačeny v nákresu, který tvoří přílohu č. 4 , a přilehlých chodeb v max. rozsahu      hod. v běžném kalendářním roce (zpravidla v období od 1. 1 do 31. 3. a od 1. 8. do 31. 12.), a to v závislosti na týdenním rozpisu využívání ledové plochy schváleného provozovatelem, při splnění povinností stanovených touto smlouvou. Do sjednané doby se zahrnuje jak doba užívání ledové plochy, tak také doba přípravy ledové plochy.

2.2. Provozovatel  se zavazuje umožnit uživateli užívat části zimního stadionu a zařízení uvedené v příloze č. 1, v areálu Zimního stadionu v  Orlové – Lutyni, budova s čp. 982, postavená na pozemku p.č. 352/1, obojí v katastrálním území Horní Lutyně, a  In-line plochu  včetně severní a jižní tribuny, jak jsou vyznačeny v nákresu, který tvoří přílohu č. 4 , a přilehlých chodeb v max. rozsahu     hod. v běžném kalendářním roce (zpravidla v období od 15. 4 do 15. 7.), a to v závislosti na týdenním rozpisu využívání In-line plochy schváleného provozovatelem, při splnění povinností stanovených touto smlouvou.

2.3 Fakturace hodin užívání ledové plochy a In-line plochy je řešena samostatnou smlouvou č. 47/2019.

III.

Účel smlouvy

3.1. Uživatel se zavazuje využívat předmět smlouvy dle odst. 2.1. a 2.2. zejména k nekomerčním účelům, přednostně za účelem sportovního vyžití dětí a mládeže, následně pak i členů Městského sportovního klubu Orlová, příspěvkové organizace, a to k přípravě formou tréninků jednotlivých družstev, formou přípravných utkání a formou soutěžních utkání.

IV.

###### Podmínky smlouvy

A. Uživatel se zavazuje:

4.1. Využívat předmět smlouvy (ostatní dle dohody s provozovatelem) k účelu, ke kterému jsou určeny.

4.1.1. Prostory a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy, tj. ledovou plochu, severní a jižní tribunu a šatny č. 1, č. 3, č. 7, č. 9, č. 13, č. 14, č. 17, č. 16, č. 20 využívat pouze po dobu zimní sezony, tj. v období od 1. 8. do 31. 3. následujícího roku. V ostatním období, využívá uživatel ledovou plochu, severní a jižní tribunu, šatny č. 1, č. 3, č. 7, č. 9, č. 13, č. 14, č. 17, č. 16, č. 20.

4.1.2 Řádně pečovat o předmět smlouvy, čímž se rozumí, že

- v průběhu a po akcích pořádaných uživatelem, ze kterých má uživatel v rámci užívání předmětu smlouvy dle článku II příjmy, (sportovní utkání pořádaná uživatelem a další akce) zajišťuje obsluhu světelného ukazatele, úklid všech pro akci využitých prostor (šaten včetně sprch, sociálního vybavení a přilehlé chodby) na vlastní náklady uživatel. Prostory po skončení akce předá uživatel vždy fyzicky zástupci provozovatele. Pokud nebude tento úklid proveden, provede úklid provozovatel za jednorázovou úplatu ve výši      ,- Kč/hod/pracovníka provádějícího úklid.

- veškerá poškození, ke kterým dojde na předmětu smlouvy dle článku II. smlouvy oproti původnímu stavu dle předávacího protokolu ke dni převzetí, bude uživatel průběžně odstraňovat na své náklady, a to každé jednotlivé poškození nejpozději do 10 dnů od jeho vzniku. Pokud tak uživatel neučiní, odstraní poškození provozovatel, přičemž náklady s tím spojené se uživatel zavazuje uhradit ve výši dle faktury vystavené provozovatelem se splatností do 14 - ti dnů ode dne doručení. Za účelem sledování poškození a kontroly bude vedena kniha závad, která bude uložena na vrátnici zimního stadionu a do níž má uživatel povinnost denně zapisovat stav s údajem: „závada, její popis, datum odstranění“ nebo „bez závad“. Každý jednotlivý zápis bude opatřen podpisem uživatele a po následné kontrole i podpisem provozovatele.  Kniha bude podkladem k pravidelným fyzickým kontrolám předmětu užívání v rozsahu přílohy č.1 této smlouvy, které budou prováděny vždy k poslednímu dni v měsíci, a to za účasti uživatele i provozovatele. Výsledkem kontroly bude písemný, oběma stranami podepsaný zápis o provedené kontrole a stavu svěřeného předmětu užívání v předmětné knize.

Před zahájením sezony budou užívané prostory předány provozovatelem uživateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, jehož součástí bude i fotodokumentace předávaných prostor a po ukončení sezony budou stejným způsobem užívané prostory vráceny uživatelem provozovateli. Zjištěné závady budou vyčísleny a předloženy k úhradě uživateli, který se zavazuje je uhradit dle splatnosti uvedené na faktuře, která nebude kratší než 14 dnů.

4.2. Uživatel plně zodpovídá za škody na majetku a zdraví osob pohybujících se na zimním stadionu v Orlové po dobu akce uživatele a v době nezbytně nutné před akcemi a po akcích, čímž se rozumí doba, po kterou se v prostorách sportovního areálu pohybuje uživatel, jeho hosté a diváci. V případě sporu rozhoduje zápis vedený v knize návštěv na vrátnici.

4.3. Uživatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nepronajímat předmět smlouvy nebo jeho část třetí osobě; neumožnit bez předchozího písemného souhlasu provozovatele třetí osobě užívání ledové plochy nebo In-line plochy, aniž by ledovou plochu nebo In-line plochu současně s ní neužíval uživatel, a umožnit provozovateli bez zbytečného odkladu přístup do užívaných prostor. V případě, kdy uživatel poruší kteroukoli z povinností uvedených v tomto bodě, je povinen zaplatit v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč; ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to v celé její výši.

4.4. Uživatel se zavazuje nevyužívat předmět smlouvy k podnikatelské a výdělečné činnosti bez předchozího písemného souhlasu provozovatele k určité činnosti po stanovenou dobu. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě je uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč v každém jednotlivém případě; ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, a to v celé její výši.

4.5. Uživatel se zavazuje provádět kontrolu předmětu smlouvy z hlediska protipožární prevence dle ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky MV o požární prevenci č. 246/2001 Sb. Uživatel, prohlašuje, že byl v rozsahu, který považuje za dostatečný, seznámen a bere na vědomí nebezpečí vyplývající z havarijního plánu zimního stadionu v Orlové; ten tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Uživatel plně zodpovídá za bezpečnost osob využívajících prostor a zařízení, které uživatel užívá na základě této smlouvy, a to po dobu, po kterou uživatel uvedené prostory a věci užívá, včetně doby nezbytné přípravy k užívání a nezbytné doby po skončení užívání (tj. doba od příchodu až do doby odchodu příslušné osoby).

4.6. V rámci zajištění rozpisu využití ledové plochy je povinen uživatel předat provozovateli rozpis tréninků 30 dnů před zahájením letní přípravy příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 30.6. kalendářního roku, a rozpis mistrovských utkání 30 dnů před zahájením příslušné soutěže v příslušném kalendářním roce, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od získání rozpisu utkání. V předstihu jednoho měsíce je povinen předávat uživatel prázdninové rozpisy využití ledové plochy během velkých letních prázdnin. V případě náhlé změny termínu utkání musí uživatel provozovatele okamžitě informovat. Uživatel je povinen zajistit, aby trenéři jednotlivých družstev dodržovali a byli zodpovědní za dodržování časových rozpisů využití ledové plochy.

V rámci zajištění rozpisu využití In-line plochy je povinen uživatel předat provozovateli rozpis tréninků 30 dnů před zahájením provozu In-line plochy. Uživatel je povinen zajistit, aby trenéři jednotlivých družstev dodržovali a byli zodpovědní za dodržování časových rozpisů využití In-line plochy.

4.7. Uživatel se zavazuje předat na vrátnici zimního stadionu přesný rozpis zodpovědných osob (trenér, asistent trenéra), které budou moci oproti podpisu převzít klíče a následně budou povinny odevzdat klíče od šaten na zimním stadionu dle programu provozu ledové plochy a In-line plochy. Klíče od šaten a tělocvičny jsou umístěny trvale na vrátnici Zimního stadionu v Orlové.

4.8. V celém prostoru haly zimního stadionu je nutno dodržovat pořádek a čistotu a přísný zákaz kouření, zákaz vstupu s jízdními koly, s kočárky, na kolečkových bruslích (vyjma vstupu na In-line plochu) a vodění psů.

4.9. Při akcích pořádaných uživatelem a a při bruslení MŠ a ZŠ v prostorách sportovního areálu se zavazuje uživatel zabezpečovat pořadatelskou službu a zajišťovat plnění povinností stanovených v „Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 ze dne 4. 12. 2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“ pro organizátory hromadných akcí. Tato povinnost se vztahuje také na dobu nezbytně nutnou před akcemi a po akcích, tj. dobu, po kterou se v prostorách sportovního areálu pohybuje uživatel, jeho hosté a diváci. Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění příslušných povinností a v případě, kdy zjistí, že nejsou plněny, je oprávněn krátit platbu za nesplněnou pořadatelskou službu, případně smlouvu vypovědět. Po uvedenou dobu uživatel plně zodpovídá za škody na svěřeném majetku a zdraví osob pohybujících se v prostorách zimního stadionu. Při plnění povinností stanovených tímto odstavcem se bude uživatel řídit upřesněným týdenním rozpisem využívání ledové a In-line plochy, který bude odsouhlasen zástupcem provozovatele, nejpozději však vždy do středy 13.00 hod. předcházejícího kalendářního týdne na kalendářní týden následující.

Po ukončení příslušného kalendářního měsíce provede uživatel refakturaci mezd pořadatelské služby při bruslení MŠ a ZŠ. Smluvní strany se dohodly na ceně, která činí:

,- Kč za 1 hodinu provádění pořadatelské služby (zdravotník) při bruslení MŠ a ZŠ. Pokud bude provádění pořadatelské služby (zdravotník) při bruslení MŠ a ZŠ delší než 1 hodinu pak násobek této ceny (např. 2 hod …    Kč)

Platba za pořadatelskou službu bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystavené uživatelem. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platné legislativy (zejména dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).  Faktura bude se splatností 14 dnů od data doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude vrácena uživateli a lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury provozovateli.

4.10. Uživatel se zavazuje stanovit požární hlídky a provádět odbornou přípravu v souladu s ustanovením §13 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a § 24 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci; odbornou přípravu zajišťovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dle § 11 Zákona o PO a vést dokumentaci o odborné přípravě zaměstnanců, zařazených do požární hlídky v rozsahu §36 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

4.11. Předmět smlouvy je možno využívat pouze pro sportovní a tělovýchovné akce. Pořádání jiných než sportovních a tělovýchovných akcí je podmíněno zajištěním předběžného vyjádření Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na základě doplňujících opatření, předložených pořadatelem akce a souhlasem provozovatele.

4.12. Uživatel se zavazuje dodržovat obecně závazné vyhlášky města Orlové, které stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany a další podmínky při akcích, kterých se účastní větší počet osob platné v době konání akce.

B.  Provozovatel se zavazuje:

4.15.  Dodržet ustanovení čl. 2.1. smlouvy.

4.16. Umožnit uživateli užívat předmět smlouvy dle této smlouvy za podmínky plnění ustanovení této smlouvy.

4.17. Poskytovat úpravu ledové plochy, teplou a studenou vodu v soc. zařízeních, přiměřené osvětlení, světelný ukazatel v souladu se smlouvou mezi vlastníkem zimního stadionu a provozovatelem.

V.

Smluvní pokuty

5.1. V případě neplnění nebo porušování ustanovení této smlouvy ze strany uživatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ neplnění.

5.2. Jakýmkoliv ujednáním této smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady škody ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020, tj. na dobu platnosti smlouvy č. 17/2015 (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2016 až 2020) mezi Městem Orlová a provozovatelem dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo doručení výpovědi.

6.3. V případě porušení povinností vyplývajících z ujednání bodu 4.8. této smlouvy se stanovuje výpovědní lhůta jeden měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.4. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

6.5. Ukončením platnosti této smlouvy nezanikají práva finančního plnění.

6.6. Uživatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči provozovateli proti pohledávkám provozovatele za uživatelem vzniklým na základě této smlouvy.

6.7. V případě prodlení s placením jakékoliv platby na základě této smlouvy má provozovatel právo, nikoli však povinnost, zaslat dle svého uvážení uživateli upomínku k zaplacení dlužné částky. Upomínka bude uživateli zaslána v případě prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy delším než 14 dnů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za každou zaslanou upomínku k úhradě dluhu je provozovatel oprávněn vymáhat smluvní poplatek, přičemž se smluvní strany výslovně dohodly, že smluvní poplatek bude činit částku ve výši 100,- Kč bez DPH. V případě, že nebude upomínka uživatelem převzata ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání provozovatelem, má se za to, že byla doručena. Uživatel se zavazuje poplatek v dále stanovené lhůtě zaplatit. Smluvní poplatek je splatný do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy uživateli.

6.8. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu provozovatele své pohledávky za provozovatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.

6.9.   Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

6.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž provozovatel i uživatel obdrží jedno vyhotovení.

6.12.  Za účelem vyloučení případných pochybností činí smluvní strany nesporným, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 1. 4. 2019.

6.13. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu užívání

Příloha č. 2 – Povinnosti pořadatelské služby při veřejném bruslení (ledová plocha i In-line plocha)

Příloha č. 3 – Havarijní plán zimního stadionu v Orlové Lutyni
Příloha č. 4 – Situace ZS Orlová

Příloha č. 5 – Předávací protokol včetně fotodokumentace

V Orlové dne						V Orlové dne

..............................................................		...........................................................

  - Karel Volf	Ing. Michal Kozák

předseda představenstva

SMO, městská akciová společnost Orlová

…………………………………………

Ing. Jan Muroň

místopředseda představenstva

SMO, městská akciová společnost Orlová

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 95/2018

o užívání části zimního stadionu

Uživatel využívá pro zabezpečení své činnosti prostory a zařízení zimního stadionu v rozsahu dle níže uvedeného popisu a vyznačené v Příloze č. 4 – situace ZS Orlová:

- Ledová plocha ZS

- Severní a jižní tribuna ZS

3.  přízemí ZS

Šatny	č.1         	18,75m2+ sprchy a WC 16,32m2

č.3        	39,65m2+ sprchy a WC 18,00m2

č.7        	20,40m2

č.9        	23,01m2

č.13       	29,52m2+ sprchy a WC 20,63m2

č.14       	14,82m2

č.16       	39,65m2+ sprchy a WC 18,00m2

č.17       	39,65m2+ sprchy a WC 18,00m2

č.20       	39,65m2+ sprchy a WC 18,00m2

č.21       	brusírna 10,87m2

č.22       	kabina trenéru 10,87m2

č.23       	sklad  10,87m2

Uživatel se zavazuje:

a/  užívat věci v souladu s účelem ke kterému jsou určeny,

b/  dodržovat bezpečnostní a jiné obecně závazné předpisy,

c/  hradit náklady spojené s obvyklým udržováním,

d/ nést plnou majetkovou odpovědnost za svěřené věci, kde pro případ

poškození nebo ztráty za základ výpočtu škody bude vycházeno ze 150 %

zůstatkové hodnoty určené provozovatelem,

e/ okamžitě oznámit provozovateli jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení

vypůjčených věcí.

V Orlové dne						V Orlové dne

..............................................................		...........................................................

Karel Volf						Ing. Michal Kozák

předseda představenstva

SMO, městská akciová společnost Orlová

…………………………………………

Ing. Jan Muroň

místopředseda představenstva

SMO, městská akciová společnost Orlová

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 95/2018

o užívání zimního stadionu

Uživatel a provozovatel se dohodli, že uživatel zajišťuje pořadatelskou službu při veřejném bruslení (ledová plocha i In-line plocha). Povinnosti pořadatelské služby se řídí provozním řádem veřejného bruslení a in line plochy viz níže:

Provozní řád veřejného bruslení a IN-LINE plochy

platný pro všechny návštěvníky

Článek I. – veřejné bruslení

- Vstupovat do veřejných prostor ZS je možné pouze přes určený vchod (pokladnu), po zaplacení vstupného.

- Vstupem do ZS návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto Provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

- Návštěvník je povinen ponechat si u sebe vstupenku po celou dobu bruslení a na výzvu pořadatele ji předložit ke kontrole.

- V prostoru areálu kluziště je v době veřejného bruslení přísně zakázáno:

- Vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.

- Vstupovat na ledovou plochu bez vhodných rukavic (doporučena je i přilba).

- Vstupovat na ledovou plochu v době úpravy ledu.

- Sedat na mantinelech.

- Přelézat mantinely.

- Vytvářet „vláčky“ a honičky, jezdit proti určenému směru bruslení.

- Vstupovat na ledovou plochu s jídlem a pitím.

- Kouřit v celém areálu ZS.

- Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

- Vstupovat na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem.

- Házet sněhové či ledové koule.

- Ohrožovat ostatní návštěvníky kluziště jiným nedbalým chováním.

- Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.

- Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.

- Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách.

- Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi.

- Návštěvníci a uživatelé, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu na hladkých, mokrých a namrzlých plochách pohybovat opatrně a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.

- Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a voláním: „Změna směru“.

- Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení, povinni neprodleně opustit ledovou plochu.

- Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit areál kluziště.

- Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení tohoto návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného. Toto vyloučení provádí službu konající pořadatele. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pořadatelé ve spolupráci se službu konajícím strojníkem oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

- Osobní věci, jako jsou bundy, boty apod., se odkládají do veřejné šatny. POUŽITÍ ŠATNY JE SOUČÁSTÍ CENY VSTUPNÉHO. Doporučuje se nebrat si na ledovou plochu cenné věci a větší obnosy peněz. Za věci odložené mimo šatnu provozovatel kluziště neručí. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich zaviněním zcela nebo částečně způsobeny na vybavení ZS nebo na majetku třetích osob.

- Poranění a úrazy se hlásí pořadateli, který zajistí ošetření nebo přivolání lékařské pomoci ( RZS 155 ); rovněž je možné o pomoc požádat ostatní návštěvníky, kteří přivolají pořadatele a pomohou při poskytování první pomoci. Lékárnička se nachází u dozoru konajícího pořadatele. Úrazy se zapisují do Knihy úrazů, zápis provádí službu konající pořadatel). Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody a úrazy způsobené bezohledností, nedodržováním provozního řádu areálu, neopatrností či nekázní uživatelů sportovní plochy

Článek II. – in-line plocha

- Pro jízdu na IN-LINE ploše doporučujeme použití ochranných pomůcek ( helma,chrániče kolen , loktů a zápěstí ). Obzvlášť to platí pro děti do 15-ti let.

- Vstup na plochu je povolen pouze v in-line bruslích bez patní brzdy, popřípadě ve sportovní obuvi určené pro sálové použití  ( světlá nebarvící podrážka ). Hokejky je povoleno používat pouze bez obalu spodní části. V případě používání plochy na in-line bruslích je ZAKÁZÁNO vstupovat na plochu bez n-line bruslí.

- Návštěvníci in –line plochy v době bruslení veřejnosti jsou povinni dbát pokynů pořadatelů a řídit se jimi.

- Uživatele jsou povinni udržovat pořádek na in-line ploše, odpadky vhazovat do odpadkových košů.

- Po ukončení hrací doby předat in-line plochu v nepoškozeném stavu vrátnému na ZS.

- Je přísně zakázano:

    - Jakékoliv mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění in-line plochy

    - Vstupování na plochu ve znečištěné obuvi ( škvára,bláto,písek )

    - Vhazování jakýkoliv předmětů na plochu

    - Odhazování použitých žvýkaček na plochu

    - Vnášení skleněných láhví na plochu ( možno pouze v plastových uzavíratelných obalech )

- Poranění a úrazy se hlásí pořadateli, který zajistí ošetření nebo přivolání lékařské pomoci ( RZS 155 ); rovněž je možné o pomoc požádat ostatní návštěvníky, kteří přivolají pořadatele a pomohou při poskytování první pomoci. Lékárnička se nachází u dozoru konajícího pořadatele. Úrazy se zapisují do Knihy úrazů, zápis provádí službu konající pořadatel). Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody a úrazy způsobené bezohledností, nedodržováním provozního řádu areálu, neopatrností či nekázní uživatelů sportovní plochy.

- Dodržováním tohoto provozního řádu je pověřena pořadatelská služba.

V Orlové						V Orlové dne

..............................................................		...........................................................

Karel Volf						Ing. Michal Kozák

předseda představenstva                                         	.

SMO, městská akciová společnost Orlová

…………………………………………

Ing. Jan Muroň

místopředseda představenstva

SMO, městská akciová společnost Orlová

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 95/2018

H A V A R I J N Í  P L Á N

pro

Zimní stadion Orlová-Lutyně

Schvalovací list

| Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: Ing.Miluše Váchová, Ph.D. Ing.Jan Muroň |  |  |
| Schválil: Ing. Jaroslav Vaněk ředitel společnosti |  |  |

Rozdělovník:

| Výtisk č. 1 | Sekretariát SMO,městská a.s. Orlová |
| --- | --- |
| Výtisk č. 2 | Zimní stadion Orlová |
| Výtisk č. 3 | Zimní stadion Orlová |
| Výtisk č. 4 | Zimní stadion Orlová |
| Výtisk č. 5 | MěÚ Orlová, odbor správy úřadu |
| Výtisk č. 6 | HZS MSK, ÚO Karviná |
| Výtisk č. 7 | HZS MSK, ÚO Karviná |

Změny a revize:

| Revize č. | Předmět změny (kapitola, článek) | Strany | Datum účinnosti: Podpis oprávce: |
| --- | --- | --- | --- |
| Revize č.1 | A, kapitola 7.,článek 7.5 B, kapitoly 3., 4., 5., 6., článek 6.2 | Strany č. 9, 11 až 17 | 01.02.2011 |
| Revize č.2 | A, kapitoly 4., 6. B, kapitoly 3., 4., 5., 6., čl. 6.2 | Strany č. 6, 7, 11-17 | 01.11.2013 |

A.  INFORMATIVNÍ ČÁST	14

1.	Účel dokumentu	14

2.	Definice základních pojmů a zkratek	14

3.	Popis objektu	15

4.	Organizace řízení	16

5.	Nebezpečné látky a zdroje rizik	16

6.        Klasifikace a vybrané nebezpečné vlastnosti amoniaku	16

7.	Bezpečnostní a ochranná opatření	17

7.1	Detekce úniku amoniaku 	7

7.2	Havarijní odvětrávání	18

7.3	Havarijní jímky a kanalizační ucpávky	18

7.4	Provádění dozoru	18

7.5	Školení a cvičení havarijní připravenosti	19

B. OPERATIVNÍ ČÁST	19

1.	Scénáře havárií	19

2.	Přehled činností a opatření k řešení havárie	20

3.	Vyrozumění a spojení	22

4.	Telefonní kontakty pro vyrozumění v SMO, městské akciové společnosti Orlová.	25

5.	Informování o havárii	25

6.	Plán dozoru ve strojovně chladicího zařízení ZS.	25

6.1	Obecná část - vysvětlení.	25

6.2	Provádění dozoru.	26

7.	Návod pro první pomoc při úrazu amoniakem.	18

7.1	Vlastnosti  amoniaku z hlediska biologických účinků na lidský organismus.	288

7.2      	Pomocné prostředky.	28

7.3	Prostředky k provádění první pomoci (povinné vybavení lékárničky).	28

7.4 	Hygiena a bezpečnost.	29

7.5       Postupy při poskytování první pomoci.	29

7.5.1	Při záchraně postižené osoby z místnosti.	29

7.5.2	Při otravě amoniakem.	29

7.5.3	Při zasažení očí amoniakem.	29

7.5.4	Při amoniakempolitém a nasáklém oděvu (amoniakproniká na pokožku).	2030

7.5.5	Při zasažení pokožky amoniakem.	30

7.5.6	Při omrznutí.	30

8.	Ochrana zaměstnanců a návštěvníků	30

9.	Postup při likvidaci havarijní situace.	311

9.1 Obecné poznámky	311

9.2	První stupeň havárie	32

9.3	Druhý stupeň havárie	32

9.4	Chování kapalného  amoniaku při jeho výronu z chladicího zařízení do okolí.	33

10.	Postupy po havárii	344

Příloha č. 1 Bezpečnostní list NH3	35

Příloha č. 2 Únikové cesty ze zimního stadiónu	43

příloha č. 3  mapa zasažené oblastí dle množství NH3 a meteo	44

příloha č. 4 – mapa zasažené oblastí dle množství NH3 a meteo	45

Příloha č. 5 Záznam o seznámení zaměstnanců s havarijním plánem	46

Příloha č. 6 Související předpisy	47

# A.  INFORMATIVNÍ ČÁST

# 1.	Účel dokumentu

Předmětem tohoto havarijního plánu je stanovení postupů a odpovědnosti za přijímání nápravných bezpečnostních opatření, které směřují k ochraně lidských životů a zdraví, životního prostředí a majetku a které zabraňují dalšímu rozvoji havárie. Havarijní plán stanoví povinnosti všech zaměstnanců zimního stadionu, odpovědných za provoz amoniakálního hospodářství a zaměstnanců podílejících se na havarijní připravenosti. Dále pak slouží k aktivizaci sil a prostředků potřebných k likvidaci havárie.

ZS Orlová je sportovní zařízení s umělou ledovou plochou. Chladící zařízení je konstruováno s přímým oběhem chladicí kapaliny. Strojovna chlazení ledové plochy je umístěna v objektu stadionu. Přístup do strojovny je z nádvoří areálu ZS.

Náplň chladicího zařízení může tvořit maximálně 7 t zkapalněného amoniaku, v současné době je chladící zařízení provozováno se 4,5 tunami amoniaku.

# 2.	Definice základních pojmů a zkratek

| Bezpečnostní list | Souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné chemické látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí. |
| --- | --- |
| Havárie | Stav (např. únik nebezpečných látek, požár či výbuch), při kterém jsou ohroženy životy a zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek a jehož zvládnutí bude vyžadovat provedení záchranných a likvidačních prací. |
| Havarijní připravenost | Příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění. Zahrnuje zpracování scénářů možných havárií, odezvy na možné havárie, řízení odezvy i přípravu prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na havárii. |
| Mimořádná událost | Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací |
| Nebezpečná látka | Vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zvláštního předpisu a jsou uvedeny v zákoně č. 59/2006 Sb. |
| Prevence | Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné havárie a havarijní připravenosti. |
| Riziko | Kombinace pravděpodobnosti vzniku a následku nežádoucí události. Pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností. |
| Scénář havárie | Variantní popis rozvoje havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to jednak spontánně probíhajících a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie. |
| Smrtelná zóna | Území, ve kterém může dojít k úmrtí nechráněných osob. |
| Závažná havárie | Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. |
| Nebezpečí (Zdroj rizika) | Podstatná vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii |
| Zranitelná zóna | Území, ve kterém dojde k vyléčitelné intoxikaci nechráněných osob |

| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| --- | --- |
| IDLH | koncentrace, bezprostředně ohrožující život nebo zdraví |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| LC50 | Smrtelná koncentrace, tj. koncentrace, při které dojde ve většině případů k smrtelným otravám nechráněných osob |
| MěÚ | Městský úřad |
| NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven |
| OPIS | Operační a informační středisko |
| PEL | Přípustný expoziční limit je celosměnový časově vážený průměr koncentrace plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, 5) aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví |
| ZS | Zimní stadion |
| ZZS | Zdravotnická záchranná služba |

# 3.	Popis objektu

| Název provozovatele: | SMO, městská akciová společnost Orlová |
| --- | --- |
| Sídlo provozovatele: | Ul. Okružní 988, 735 14 Orlová – Lutyně |
| Identifikační: | 60793163 |
| Základní technický popis: | Zdrojem ohrožení je amoniak (dále také čpavek), jehož maximální množství v expanzní nádobě (dále jen EN) může být 4 000 kg. Nachází se v uzavřeném systému chladícího zařízení s EN. Maximální provozní tlak je 0,16 MPa. Schéma chladírenského systému: - 2 kompresory, - kondenzátor, - expanzní tlaková nádoba, - podzemní krytý kanál s ventily k jednotlivým sekcím, - potrubí v chlazené betonové desce hrací plochy. Technologické potrubí pro rozvod amoniaku mezi kompresorovnou a ledovou plochou je vedeno v krytém rozvodném kanále, který zároveň slouží jako záchytná jímka (s uzávěrem) pro případ havárie na rozvodech amoniaku. Svod kontaminovaných vod ze strojovny ZS jednak do provozních kanálu ve strojovně bez jakéhokoliv odtoku, jednak do guly u expanzní nádoby. Gula má odtok do provozního kanálu, ve kterém je potrubí, spojující kompresorovnou a ledovou plochou, který zároveň slouží jako záchytná jímka (s uzávěrem). Zimní stadion je začleněn do městské zástavby. Kapacita při zcela zaplněném hledišti činí 2579 sedících osob. |

# 4.	Organizace řízení

Ředitel společnosti

Provozně-technický manažer

Vedoucí střediska SA

Strojník, ledař, rolbař

# 5.	Nebezpečné látky a rizika

Nebezpečnou látkou, která může způsobit havárie, je amoniak v chladícím systému ZS. Náplň chladicího zařízení v současné době tvoří 4 tuny amoniak. Vzhledem k řešení chladícího zařízení může maximálně uniknout množství 2,3 tun amoniaku je zkapalněný plyn, který je toxický při vdechování, nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy. Páry silně dráždí oči a dýchací cesty, při styku s pokožkou způsobuje poleptání. Za vyšších teplot se může vznítit.

V případě havárie může dojít především k:

- úniku a šíření plynné fáze čpavku do ovzduší a tím ohrožení životů a zdraví lidí na zimním stadionu a v jeho okolí,

- poškození životního prostředí kapalnou frakcí čpavku (zejména stečením do kanalizace).

| # 6. Klasifikace a vybrané nebezpečné vlastnosti amoniaku |  |
| --- | --- |
| Sumární vzorec | NH3 |
| Synonyma | Anhydrous amonia, Aqua amonia, Aqueous ammonia Amoniak bezvodý, Čpavek |
| UN kód | 1005 |
| Kemler | 268 |
| YUPAC | 007-001-00-5 |
| CAS | 07664-41-7 |
| Nebezpečnost | T - toxický N – nebezpečný pro životní prostředí |
| R věty | R 10: hořlavý R 23: toxický při vdechování R 34: způsobuje poleptání R 50: vysoce toxický pro vodní organismy |
| Množství | 4 500 kg |
| Skupenství při 20ºC | Plyn |
| Vzhled a vůně | Bezbarvý plyn, zápach charakteristický silně čpavý a dráždivý |
| Molekulová hmotnost | 17,04 |
| Teplota varu (rozmezí) | -33°C |
| Relativní hustota par (vzduch =1) | 1 : 0,6 |
| Tlak par | 800 kPa (při 20°C) |
| Rozpustnost ve vodě | 517 g/l (při 20°C) |
| IDLH | 500 ppm |
| LC50 | 10552 ppm |
| PEL | 14 mg/m3 (20,132 ppm) |
| NPK-P | 36 mg/m3 (51,768 ppm) |

Bližší informace o NH3 viz Příloha č. 1 – Bezpečnostní list čpavku

# 7.	Bezpečnostní a ochranná opatření

Cílem všech plánovaných nebo realizovaných opatření je v první řadě předejít možnosti vzniku havárie. V případě, že již k havárii došlo, jsou opatření realizována s cílem zajistit minimalizaci následků, s důrazem na ochranu zaměstnanců, návštěvníků, obyvatelstva, životního prostředí a majetkových hodnot.

K úniku amoniaku může dojít zejména ve strojovně, provozním kanálu nebo do chladící vody. Strojovna je samostatný objekt, který je v pracovní době pod dozorem strojníka strojovny; v mimopracovní době je strojovna zajištěna proti vniknutí cizích osob kamerovým systémem, vyvedením signalizace na vrátnici zimního stadiónu.

## 7.1	Detekce úniku amoniaku

Detekce úniku amoniaku je zajištěna čidly pro únik amoniaku s dvoustupňovou signalizací. Dvě prostorová čidla jsou ve strojovně pod stropem, třetí v provozním kanálu. Činnost čidel vyhodnocuje jednotka, která je umístěna v rozvodné skříni signalizace poruch ve velínu stroj-ovny. Při prvním nastavení stupně koncentrace (200 ppm) je signalizován únik světelně a akusticky ve strojovně. Při dalším úniku a rostoucí koncentraci amoniaku (500 ppm) dojde k automatickému odstavení  provozu; vypínají se kompresory a čpavková čerpadla, automaticky se uzavírají vstup a výstup čpavku z ledové plochy kromě havarijního osvětlení a havarijního větrání.

Detekci malých úniků provádí strojník (při zjištění úniku pouhým čichem) pomocí nasávače Univerzál  detekčními trubičkami na amoniak.

## 7.2	Havarijní odvětrávání

Strojovna je vybavena havarijním odvětráváním, které je ovládáno manuálně, nebo se samo iniciuje v případě signalizace druhého stupně havarijní signalizace. Manuální spuštění havarijního odvětrávání je v kompetenci obsluhy.

## 7.3	Havarijní jímky a kanalizační ucpávky

K zabránění úniku kapalné frakce amoniaku ze strojovny je podlaha spádována do krytého rozvodného kanálu, který slouží jako záchytná jímka bez odtoku.

## 7.4	Provádění dozoru

Jedná se o ověření stavu zařízení spojené se zápisem předepsaných provozních parametrů a údajů do provozního deníku. Dozor je realizován obchůzkami, které v době směny provádí strojník. V případě zjištění odchylek a nedostatků strojník odpovídá za realizaci opatření k nápravě.

Je-li chladící zařízení v provozu, provádí se dozor pravidelnou obchůzkou 1 x za 2 hodiny. Předmětem obchůzky je kontrola těsnosti zařízení ve strojovně a ledové ploše, zápis do provozního deníku, zápis zjištěných závad a nedostatků do denního záznamu strojovny, zastavení zařízení v případě zjištění závady (neohrozí-li bezpečnost zařízení či osob), spouštění zařízení v případě potřeby chladu. Do provozního deníku se zaznamenávají tyto údaje týkající se:

- kompresoru (číslo kompresoru v provozu, teplota na sání kompresorů v provozu, teplota na výtlaku každého kompresoru v provozu, přetlak na sání kompresoru v provozu, přetlak na výtlaku kompresoru v provozu, tlak oleje v provozovaném kompresoru, počet provozních hodin každého kompresoru),

- kondenzátoru (tlak v kondenzátoru, teplota kapaliny, teplota cirkulační vody),

- expanzní nádobě (tlak v EN, teplota kapaliny, výška hladiny),

- výměníku tepla (teplota amoniaku vstup, teplota amoniaku výstup, teplota vody vstup, teplota vody výstup),

- akumulační nádrže (teplota vody, hladina vody).

Je-li chladící zařízení v provozní přestávce, provádí se pravidelná pochůzka 1 x za směnu (8 hodin). Při pochůzce se provádí kontrola těsnosti zařízení (strojovna, ledová plocha), kontrola maximálního přetlaku v zařízení (vysokotlaká i nízkotlaká část hladicího okruhu), kontrola stavu elektro zařízení, zápis zjištění stavu do denních záznamů strojovny s udáním data – hodiny a jména zaměstnance vykonávajícího dozor vč. jeho podpisu.

Je-li zařízení v klidu, provádí se obchůzka 2 x týdně, v rozsahu stejném jako při stavu zařízení v provozní přestávce.

## 7.5	Školení a cvičení havarijní připravenosti

Všichni zaměstnanci, jsou s havarijním plánem a postupy pro případ úniku amoniaku prokazatelně periodicky seznamováni a přezkušování.  Seznámení stvrzují každoročně svým podpisem v záznamu (viz Příloha č. 5 Záznam o seznámení zaměstnanců s havarijním plánem) zaměstnanci externích firem jsou informování písemně - viz ustanovení ZP. Za seznámení zaměstnanců ZS s havarijním plánem odpovídá vedoucí střediska SA.

# K zajištění havarijní připravenosti mohou být rovněž pořádána cvičení, která probíhají za účasti IZS v souladu s legislativními požadavky (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).

# B. OPERATIVNÍ ČÁST

# 1.	Scénáře havárií

Zdrojem nebezpečí je chladicí systém ZS, ve kterém je jako chladící médium použit amoniak (4,5 tuny). Amoniak (čpavek) je toxický plyn; k jeho úniku do ovzduší může dojít závadou na chladicím systému, netěsností, neodborným nebo úmyslným zásahem či jinou příčinou, která by vedla k závadě, narušení či celkovému rozrušení chladicího systému.

1.1	Pro zajištění bezpečnosti je chladící zařízení vybaveno ochrannými prvky:

- Varovná signalizace poruch kompresorů:

  - signalizace přetlaku na výtlaku kompresorů a vypínání při 15 bar,

  - signalizace tlaku oleje a vypnutí kompresorů při poklesu pod 1,8 bar

  - signalizace dosažení 135°C na výtlaku kompresorů a následné vypnutí kompresorů

  - signalizace průtoku vody, při přerušení zastavuje.

- Ochrana čpavkových čerpadel

  - Pro zjištění, zda čpavková čerpadla dopravují skutečně kapalný amoniak, je na společném výtlaku instalován snímač průtoku TURCK. Snímač zjistí, zda v potrubí existuje proudění a signalizuje jak jeho normální hodnotu, tak minimální přípustnou a havarijní. V případě, že do 15s po startu nebude ve výtlačném kolektoru čerpadel průtok kapalného čpavku, provozní čerpadlo se vypíná a zapíná se čerpadlo záložní. Pokud není průtoku dosaženo ani po náběhu záložního čerpadel, obě čerpadla se odstaví a vzniklá situace je signalizována obsluze aby přijala příslušná opatření.

- Čidla signalizace úniku amoniaku .

1.2	V případě havárie může dojít především k úniku a šíření plynné fáze amoniaku do ovzduší a ohrožení životů a zdraví lidí na zimním stadionu a v jeho okolí; poškození životního prostředí kapalnou frakcí čpavku (zejména stečením do kanalizace).

1.3	Dosahy účinků havárie spojené s únikem amoniaku byly modelovány metodou Aloha 5.2.3. pro meteorologické podmínky:

### 1.3.1	neutrální meteorologické podmínky  
rychlost větru 5 m/s, třída stability ovzduší D, teplota 20°C. V případě neutrálních meteorologických podmínek lze očekávat, že mrak čpavku se bude šířit v závislosti na směru a rychlosti větru pod úhlem 60°.

### 1.3.2	kritické meteorologické podmínky 
rychlost větru do 1 m/s, třída stability F, teplota 5°C. V případě kritických meteorologických podmínek (inverze) bude mrak čpavku  nad zasaženou oblastí „viset“ delší dobu, jeho pohyb bude velmi pomalý pod úhlem 360°.

1.4	K úniku amoniaku může dojít ve strojovně, v chladícím kanálu, v prostorách haly ZS 
z trubkovnice a ve venkovním prostoru u chladících věží.

Tabulka č. 1: Dosah zasažené oblasti v závislosti na uniklém množství amoniaku

|  | Uniklé množství amoniaku v tunách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3,6 |
|  | Rozsah zasažené oblasti [m] |  |  |  |  |  |
| Neutrální meteo podmínky |  |  |  |  |  |  |
| Smrtelná koncentrace (10 552 ppm) | 20 | 35 | 40 | 60 | 75 | 85 |
| Zraňující koncentrace (500 ppm) | 40 | 85 | 100 | 150 | 200 | 215 |
| Kritické meteo podmínky |  |  |  |  |  |  |
| Smrtelná koncentrace (10 552 ppm) | 85 | 200 | 280 | 320 | 410 | 460 |
| Zraňující koncentrace (500 ppm) | 200 | 490 | 640 | 975 | 1 300 | 1420 |

Za alternativní scénář lze považovat únik ve strojovně, při kterém dojde k dvoufázovému úniku. Uniklý amoniak se bude ochlazovat a vypařovat z kapaliny, lze předpokládat, že, do atmosféry unikne 0,1 t čpavku . Dosah účinků při úniku amoniaku pro alternativní scénář – viz Příloha č. 3: Únik amoniaku do 100 kg (alternativní scénář).

Kritický scénář je reprezentován únikem kritického množství čpavku, které může ze ZS uniknout (tj. únik od 100 kg do 3,6 t) -  viz Příloha č. 4: Únik amoniaku > 100 kg < 3600 kg (kritický scénář). Výpočet je modelován pro neutrální a kritické meteorologické podmínky a nezohledňuje bezpečnostní opatření (např. vodní clony), které minimalizují dosah takového havárie.

# 2.	Přehled činností a opatření k řešení havárie

Každá osoba, která zjistí únik amoniaku,  je povinna tuto skutečnost nahlásit na vrátnici.

| Činnost | Odpovědnost |
| --- | --- |
| Informování vrátného o úniku amoniaku (havárii) v pracovní době | strojník |
| Vyrozumění strojníka v mimopracovní době | vrátný |
| Vyrozumění vedoucích zaměstnanců dle čl. 4. a 5. | vrátný |
| Vyrozumění pořádkové služby v době konání akce | vrátný |
| Zhodnocení situace, pokyn k vyhlášení poplachu | strojník |
| Vyrozumění OPIS HZS, tel: 150 „Zde ...... (jméno a příjmení volajícího). Na zimním stadionu v Orlové došlo k úniku amoniaku. Vyhlásil jsem chemický poplach s výjezdem hasičského sboru a nutností informovat obyvatele v okolí o úniku většího rozsahu.“ Nutno vyčkat na zpětné volání!!! | strojník (vrátný v mimopracovní době) |
| Stanovení směru větru a nahlášení vrátnému (v pracovní době) | strojník |
| Stanovení směru větru v mimopracovní době | vrátný |
| Informování pořadatelské služby o směru větru (v případě konání sportovní či kulturní akce) | vrátný |
| Vyhlášení poplachu prostřednictvím místního rozhlasu: - Neutrální meteo podmínky, vítr ze směru S, SZ, Z, JZ J, (S – od ul Kpt. Jaroše čp. 787, Z, JZ – od ulice na Stuchlíkovci, J - od kopce Rajčula, „Vážení návštěvníci. Došlo k technickým problémům, a proto vás žádáme o opuštění zimního stadionu. K opuštění ZS použijte všechny východy stadionu a jděte směrem k ul. Na Stuchlíkovci a pokračujte touto ulicí směrem nahoru. Dále se v okolí ZS nezdržujte a odeberte se do vzdálenosti min 200 m od ZS nebo se ukryjte v budovách.“ - Neutrální meteo podmínky, vítr ze směru SV, V a JV: ( SV, V a JV – od tenisových kurtů a fotbalového hřiště) „Vážení návštěvníci. Došlo k technickým problémům, a proto vás žádáme o opuštění zimního stadionu. K opuštění ZS použijte východů C a B a pokračujte kolem budovy Slávie směrem k tenisovým kurtům a letnímu koupališti. Dále se v okolí ZS nezdržujte a odeberte se do vzdálenosti min 200 m od ZS nebo se ukryjte v budově“ - Kritické meteo podmínky (inverze, tj. ve dne, je-li zataženo a bezvětří nebo v noci): „Vážení návštěvníci. Došlo k technickým problémům, a proto vás žádáme o opuštění zimního stadionu. K opuštění ZS použijte všechny východy stadiónu. Dále se řiďte pokyny zasahujících složek.“ Hlášení opakovat po 5 – 10 minutách | vrátný |
| Zahájit opatření k zamezení nebo omezení úniku amoniaku do ovzduší - nasadit izolační dýchací přístroj - v případě více než 500 ppm obléknout protichemický oděv - vypnout elektrický proud pro strojovnu - uzavřít ruční ventily chladícího okruhu, aby nedocházelo k úniku čpavku - zavřít okna a dveře strojovny - spustit skrápěcí zařízení - opustit strojovnu a čekat na příjezd hasičů - řídit se pokyny velitele zásahu a spolupracovat na odstranění poruchy | strojník |
| Do příjezdu HZS organizovat záchranné a likvidační práce na minimalizaci následků havárie | strojník |
| Do příjezdu HZS koordinovat organizační opatření | vrátný, |
| Samovolné opuštění zimního stadionu | zaměstnanci |
| Evakuace návštěvníků na návětrnou stranu viz Příloha č. 2: Vyznačení únikových cest | pořadatelská služba |
| Záchrana intoxikovaných, poskytnutí první pomoci | HZS, ZZS |

Ochrana obyvatelstva bude realizována prostřednictvím složek IZS. Obyvatelstvo v bezprostředně ohroženém prostoru bude z oblasti vyvedeno. Ostatní obyvatelstvo, které je v dosahu účinků havárie, se bude chránit improvizovaným ukrytím a improvizovanou ochranou. Informace o improvizované ochraně dostane obyvatelstvo cestou IZS.

V případě proudění směru větru k obytné oblasti budou stavěny zasahujícími jednotkami HZS a SDH vodní clony.

# 3.	Vyrozumění a spojení

V případě úniku čpavku při provozu chladícího zařízení může havárii zjistit vrátný nebo strojník. Zaznamená-li únik čpavku strojník, vyrozumívá vrátného a naopak. Vrátný  dále vyrozumívá OPIS HZS;  a neprodleně informuje  ředitele společnosti , technicko-provozního manažera, vedoucího střediska SA a další  osoby dle kapitoly B 4.   V době konání sportovní či jiné akce vyrozumívá rovněž pořádkovou službu. Vedoucí střediska SA následně informuje o havárii instituce dle kapitoly B 5.

V případě úniku čpavku v době, kdy je chlazení mimo provoz, vyrozumívá o havárii vrátný  strojníka, OPIS HZS, vedoucího střediska SA a další osoby dle kapitoly B 4. tohoto havarijního plánu. Vedoucí střediska SA následně informuje o havárii instituce dle kapitoly 
B 5.

Při informování OPIS HZS o havárii je nutno uvést:

- co se stalo, jaký je rozsah havárie (ve spolupráci se strojníkem udat pravděpodobné množství uniklého čpavku),

- zda jsou usmrceny, zraněny nebo ohroženy osoby,

- kde k havárii došlo: adresa, popis místa,

- kdy byla havárie zjištěna, zda byly zahájeny záchranné práce,

- kdo havárii hlásí, odkud a z jakého telefonního čísla,

- kde se mají zasahující jednotky hlásit (styčné místo, příjezdová cesta).

Schematicky je postup vyrozumění znázorněn následovně:

. CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ JE V PROVOZU

ÚNIK

strojníkstrojník

VRÁTNÝ ( vvvvvvvRecepční Recepční hotel h  hotel vvvvVrátnývrátný

# OPIS IZS
  150

POŘADATEL AKCE

ŘEDITEL 
SPOLEČNOSTI	        739 413 874

PR.-TECH.MANAŽER   602 732 122

VEDOUCÍ  SA 	                731 444 550

B. CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ JE MIMO PROVOZ

ÚNIK

strojníkstrojník

VRÁTNÝvrátný

# OPIS IZS
  150

ŘEDITEL 
SPOLEČNOSTI	        739 413 874

PR.-TECH.MANAŽER  602 732 122

VEDOUCÍ  SA 	                731 444 550

# 4.	Telefonní kontakty pro vyrozumění v SMO, městské akciové společnosti Orlová.

| Poř.č. vyrozum | Funkce | Jméno | Bydliště | Telefonní spojení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | prac.doba | mimoprac. doba |
| 1 | Ředitel společnosti | Ing.Jaroslav Vaněk | K Rybníku 522, Orlová-Poruba | 596 585 511 | 739 413 874 |
| 2 | Prov.tech. manažer | Ing.Jan Muroň | Raškovice 487 | 596 585 550 | 602 732 122 |
| 3 | Vedoucí střediska SA | Ryszard Blachowski | Osvobození 830, Orlová-Lutyně | 596 585 651 | 731 444 550 |
| 4 | Bezpečnostní technik | Ing.Miluše Váchová,Ph.D. | Nádražní 38 Moravská Ostrava | 732 931 302 | 732 931 302 |
| 5 | Hlavní strojník | Jan Laník | Ke Studánce 1028, Orlová-Lutyně | 536 511 608 | 605 710 129 |
| 6 | Recepce Hotelu Sport | recepční | Na Stuchlíkovci 982, Orlová-Lutyně | 596 585 611 | 596 585 611 |

Za realizaci opatření pro likvidaci havarijní situace na strojním zařízení v případě úniku čpavku je zodpovědný strojník, který mimo vyrozumívání stanoví převládající směr větru. V době konání sportovní či jiné akce určí východy pro evakuaci návštěvníků, dbá přitom zásady, že východ ve směru větru šíření nebezpečné látky musí být uzavřen. Za uzavření tohoto východu odpovídá pořadatelská služba (v době mimo provoz vrátný). Strojník realizuje opatření k zamezení úniku čpavku (viz kapitola  B 9.).

# 5.	Informování o havárii

| Poř.č. vyrozum | Funkce | Jméno | Instituce, sídlo | Telefonní spojení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | prac.doba | mimoprac. doba |
| 1 | Starosta | Dr.Jaromír Kuča | MěÚ Orlová, Osvobození 796 | 596 584 249 | 733 531 504 |
| 2 | Odbor správy úřadu | Viera Kupcová | MěÚ Orlová, Osvobození 796 | 596 581 251 | 724 170 381 |
| 3 | Vedoucí URZ | Lukáš Skudrzik, DiS | Restaurace Slavia Na Stuchlíkovci 340 | 596 585 620 | 731 444 551 |
| 4 | Manažer fotbal.klubu | David Totek | FK Slavia Orlová Na Stuchlíkovci 340 | 777 567 197 | 777 567 197 |
| 5 | Předseda sport.klubu | Jiří Novák | SK Slavia Orlová Na Stuchlíkovci 340 | 608 830 041 | 608 830 041 |

# 6.	Plán dozoru ve strojovně chladicího zařízení ZS.

## 6.1	Obecná část - vysvětlení.

Ve smyslu ČSN-EN 378-4 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace - kapitola 4 - Provozní instrukce: S platností od 1.1.2001 musí být zajištěn dozor, provoz a údržba chladicího zařízení, který se stanovuje pro dané chladicí zařízení zimního stadionu v Orlové - Lutyni jak uvedeno níže.

„Automaticky i poloautomaticky pracující zařízení, zařízení v provozní přestávce nebo zařízení v klidu musí být alespoň pod dozorem".

Přitom:

- Provozní přestávkou se rozumí zastavení zařízení, při kterém je toto pod dozorem a zůstává v pohotovosti pro opětné spuštění a dodávku chladu. Zařízení v provozní přestávce je tedy takové zařízení, které je zastaveno na přechodnou dobu v případě dostatečně vychlazené ledové plochy, mezi jednotlivými směnami nebo při vynechání jedné nebo i více směn, např. za mrazivého počasí ap.

- Zařízením v klidu se rozumí takové zařízení, které je mimo provoz při periodické údržbě, při provádění nutných oprav nebo při dlouhodobém přerušení výroby chladu, jako např. při sezónním provozu.

Není-li ze zařízení vypuštěno chladivo, provádí se nad ním dozor.

U zařízení v klidu musí být chladivo shromážděno v centrálním sběrači - expanzní nádobě.

- Dozorem nad chladicím zařízením - pracovník prokazatelně poučený nejméně o
základních pravidlech bezpečnosti provozu, o základech ovládání zařízení a o
základních povinnostech při provozu zařízení.

## 6.2	Provádění dozoru.

6.2.1 	Dozor nad chladicím zařízením je kontrolní činnost za účelem ověření stávajícího stavu zařízení spojená se zápisem předepsaných provozních parametrů a údajů do provozního deníku.

Přitom se rozlišuje:

a) Dozor při provozu zařízení - je kontrolní činnost spojená s pravidelnou obchůzkou. Zařízení pracuje v automatickém provozu a je vybaveného komplexními provozními ochranami. Interval obchůzky se stanovuje na  1 x za 2 hodiny. V případě přítomnosti 1 pracovníka strojovny na směně nahlásí strojník předem osobně nebo telefonicky kontrolu chladicího zařízení vrátnému ZS.  Po skončení obchůzky opět osobně nebo telefonicky hlásí ukončení dozoru chladicího zařízení. Zapíše do provozní knihy začátek a konec kontrolní činnosti.

Rozsah kontrolní činnosti:

- Kontrola těsnosti zařízení - strojovna . Čpavek  a jeho únik, zpravidla čichem, ostatní části vizuálně.

- Zápis provozních parametrů předepsaných provozním předpisem a návodem pro obsluhu zařízení do provozního deníku.

- Zápis zjištěných závad a nedostatků do denního záznamu strojovny.

- Zastavení zařízení v případě zjištěné závady, není-li odstaveno automaticky v případě, že by další provoz ohrozil bezpečnost zařízení nebo osob.

- Opětné spouštění zařízení v ručním nebo automatickém provozu. Zápis do provozního deníku.

b)	 Dozor nad chladicím zařízením v provozní přestávce - kontrolní činnost spojená
 s obchůzkou zpravidla  1 x za 8 hodin (1 x za směnu).  V případě přítomnosti 1 strojníka na směně postupuje dozor s nahlášením obchůzky shodně jako při provozu zařízení.

Rozsah kontrolní činnosti:

- Kontrola těsnosti zařízení - strojovna. Únik čpavku zpravidla čichem, ostatní části kontrolujeme vizuálně.

- Kontrola maximálního přetlaku v zařízení - vysokotlaká i nízkotlaká část chladicího okruhu.

- Kontrola stavu elektrozařízení.

- Zápis zjištěného stavu do denních záznamů strojovny s udáním data, hodiny a jména pracovníka vykonávajícího dozor včetně jeho podpisu.

c) Dozor nad zařízením v klidu - je kontrolní činnost spojená s obchůzkou 2 x
týdně v úterý a v pátek na konci ranní směny.  Dozor se provádí za přítomnosti dvou pracovníků strojovny.

Rozsah kontrolní činnosti:

Kontrolní činnost je shodná jako nad zařízením v provozní přestávce, včetně zápisu do denních záznamů strojovny.

d) Stálý dozor nad zařízením - je kontrolní činnost nad ručně ovládaným zařízením v provozu (v případě poruchy automatiky a provozních ochran), shodná s rozsahem dozoru při provozu zařízení podle bodu a).

6.2.2. Činnosti přesahující povinnosti dozoru jako: provádění oprav, údržby, doplňování čpavku, oleje, odolejování , odvzdušnění a jakýkoliv jiný zásah do chladicího okruhu nesmí dozor nad chladicím zařízením provádět, zejména je-li ve strojovně sám. Při přítomnosti 1 pracovníka strojovny na směně zavolá strojník hotovostní službu střediska tepelných zařízení před prováděním činnosti přesahující dozor ( dispečink SMO – telefon 596 585 555, MT: 731 650 399) a tyto práce provádí za přítomnosti zaměstnance střediska údržby.

Uvedené činnosti provádí odborná nebo zacvičená obsluha chladicího zařízení. Takovéto práce se provádí vždy ve dvojicích se zabezpečením osoby, provádějící příslušnou činnost osobou druhou.

Dozor nad chladicím zařízením může provádět  jedna osoba. V tomto případě nesmí dozor nad chladicím zařízením provádět jiné činnosti než uvedené v bodě 6.2.1a) až 6.2.1c).

6.2.3 Kromě uvedeného se provádí kontrolní činnost předepsaná samostatnými provozními předpisy a návody k obsluze pro jednotlivé stroje a zařízení, především pro kompresory a čerpadla.

6.2.4  Strojní chladicí  zařízení musí být udržováno čisté a těsné a nesmí z něho unikat čpavek.

Z tohoto hlediska je prostředí ve strojovně hygienicky nezávadné a bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky na těsnost chladicího zařízení určují překročení nejvyšší dovolené koncentrace chladiv, stanovené hygienickými předpisy.

6.2.5 Dozor nad chladicím zařízením může provádět 1 pracovník. Tento pracovník se nesmí vzdálit z dosahu slyšitelnosti nebo viditelnosti zařízení signalizujících poruchy nebo havarijní stavy. Stroje musí být při poruchách automaticky vypnuty z provozu.

V tomto případě dozor vypnuté zařízení bezprostředně odstaví ručně z provozu.

Nejsou-li některé provozní ochrany funkční nebo jsou-li vyřazeny, je zařízení kvalifikováno jako ručně řízení a dozor se nesmí od zařízení vzdálit a musí být stále v jeho přímém dohledu nebo doslechu.

# 7.	Návod pro první pomoc při úrazu čpavkem.

Tímto návodem se musí řídit pracovníci pracující v objektu chladicího zařízení poskytující první pomoc osobám postiženým čpavkem před příchodem lékaře a ve všech případech, kdy lékařská pomoc není rychle k dosažení.

Všichni zaměstnanci, kteří přichází přímo nebo nepřímo do styku s chladicím zařízením v provozu zimního stadionu, musí být s tímto návodem řádně seznámeni.

## 7.1	Vlastnosti čpavku z hlediska biologických účinků na lidský organismus.

Amoniak je zásadité povahy, s vodou tvoří louh. V plynném stavu při atmosférickém tlaku je lehčí než vzduch (při vypařování stoupá vzhůru). Čpavkové páry dráždí sliznici a horní cesty dýchací. Při větším obsahu par ve vzduchu dochází ke zrudnutí, slzení, silným záchvatům kašle, závratím a bolestem žaludku.

Zasáhne-li oči, dochází k těžkému poškození rohovky a úraz může skončit oslepnutím.

Stříkne-li kapalný čpavek na kůži, vznikají omrzliny, mající ráz spálenin II. stupně.

Čpavek je jedovatý plyn, vyznačující se ostrým příznačným zápachem, snadno rozpoznatelným ve vzduchu již při velmi malých koncentracích.

Čpavek v prostředí při koncentraci se vzduchem v objemových procentech:

| Koncentrace | Biologický účinek na lidský organismus |
| --- | --- |
| 0,0005 % 0,005 % 0,03 % 0,03-0,1 % 0,2 - 0,3 % | je zjistitelný čichem je snesitelný po delší dobu je těžko snesitelný po delší dobu je nesnesitelný a po delší době zdraví škodlivý je po 1/2 až 1 hodině smrtelný |

## 7.2      	Pomocné prostředky.

- Ochranné protiplynové masky s filtry K proti čpavkovým parám (zelená nebo šedá barva). Každý pracovník má svojí masku (velikost, hygiena).

- Vzduchový dýchací přístroj. K dispozici jsou 2 přístroje.

- Protichemický oblek, nejméně 2 ks.

- Ochranný štít nebo brýle pro ochranu očí.

- Gumové rukavice pro každého pracovníka.

- Gumové vysoké boty.

- Kožené prstové rukavice

## 7.3	Prostředky k provádění první pomoci (povinné vybavení lékárničky).

| ochranný prostředek | jednotka | množství |
| --- | --- | --- |
| vinný ocet 8 % | g | 100 |
| borová voda (3 % roztok kyseliny borité | g | 200 |
| sterilní parafinový olej | g | 100 |
| kyselina citronová – 2 % roztok | g | 200 |
| stříkací láhev s balónkem | láhev | 1 |
| fyziologický roztok (8,5 g NaCl + 0,2 g CaCl2 + 0,1 g NaHCO3 na 1000 g vody ve stříkací láhvi s balónkem | láhev | 1 |
| vata | g | 100 |
| sterilní mul | m2 | 1 |
| obinadlo hydrofilní 10 x 10 | ks | 1 |
| obinadlo elastické - šíře 6 – 10cm, délka 5 – 10 m | ks | 5 |

Uvedené prostředky musí být uloženy v centrální lékárně zimního stadionu a v příruční lékárničce první pomoci umístěné v blízkosti pracoviště obsluhy, v každé době přístupné. Další vybavení pro běžné úrazy a potřeby.

## 7.4 	Hygiena a bezpečnost.

Vstupovat do místnosti zamořené parami čpavku je dovoleno až po řádném vyvětrání, provedeném průvanem nebo přívodem čerstvého vzduchu ventilátorem ovládaným zvenku. Jen pro krátkodobé práce, při nižší koncentraci par čpavku, lze použít masky s filtry K (barva zelená nebo šedá). Při vyšších koncentracích musí být použito vzduchového dýchacího přístroje.

Při práci na chladicím zařízení musí být zajištěn řádný dozor nad opravářem a to osobou obeznámenou s ČSN EN 378-2 až 4 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky a s tímto návodem. Osoba konající dozor musí být mimo ohrožené prostředí, kde je zaručen přívod čerstvého vzduchu.

## 7.5       Postupy při poskytování první pomoci.

### 7.5.1	Při záchraně postižené osoby z místnosti.

Při vstupu do místnosti je nutno použít ochranné masky s filtrem K nebo vzduchový dýchací přístroj. V nejkrajnějším případě se přiloží na ústa šátek zvlhčený 8% octem. Místnost, v případě výronu kapalného čpavku, je nutno ihned postříkat vodou (směr postřiku do místa výronu čpavku). Kapalný čpavek na podlaze smýt proudem vody.

### 7.5.2	Při otravě čpavkem.

Postiženého okamžitě vyvést nebo vynést na čerstvý vzduch nebo do větrané místnosti a zavolat lékaře. Oběť by měla ležet na boku. Nedýchá-li postižený, musí být uvolněn oděv zakrývající hrudník a krk a zavedeno umělé dýchání. Postiženého nutno uložit v teple a třením okončetin vyvolat zvýšený oběh krve.

### 7.5.3	Při zasažení očí čpavkem.

- Okamžitě vymýt oči po násilném otevření očních víček a jejich nadzvednutí proudem čisté vody nebo ponořením hlavy do nádoby s vodou.

- Odstranit kontaktní čočky, pokud je oběť používá.

- Poté provádět přerušované oční výplachy 2% roztokem kyseliny citrónové nebo 3% borovou vodou, popřípadě vlahým fysiologickým roztokem. To se provádí tak, že po dobu 5 až 10 minut se vyplachují oči z uzavřené stříkací lahve s gumovým balónkem vždy po dobu 20 vteřin a pak následuje stejně dlouhá přestávka.

- Netřít a nedráždit oči.

- Obvázat poraněné oko jednoduchým obvazem a vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc.

- Dopravit postiženého k očnímu lékaři nebo do nemocnice.

### 7.5.4	Při čpavkem politém a nasáklém oděvu (čpavek proniká na pokožku).

- Postižený se vyvede na čerstvý vzduch.

- Nejdříve se zjistí, zda nejsou postiženy oči.

- Postiženému se ihned svlékne šatstvo a zavede se do sprchy. Není-li to možné, polije se vodou (hadicí, konví), aby voda pohltila čpavek. Vypařování se tak zpomalí a zamezí se omrznutí těla.

- Postižený se nechá ležet na boku tak, aby plyn nezasahoval k obličeji a nebyl vdechován.

- Ošetřuje se pokožka, viz čl. 7. 5. 5 a 7. 5. 6.

### 7.5.5	Při zasažení pokožky čpavkem.

Postižené místo se oplachuje vodou, poté se osuší ručníkem nebo šátkem. Postižená místa se nesmí třít.

### 7.5.6	Při omrznutí.

Jestliže se kapalný čpavek dostane do styku přímo"s pokožkou, nastává výlučně jen omrznutí. Zmrznutí jakékoli části těla omezuje oběh krve. Přirozené obnovení oběhu je doprovázeno rudnutím a otékáním. Postupné obnovení oběhu se provádí podle čl. 6. 5. 7.

- Postižený se dopraví do teplé místnosti, ne však náhle do místnosti přehřáté, ale s postupně se zvyšující teplotou, např. přes předsíň.

- Netřít část těla, která je postižena. Je dovolena lehká masáž kolem postižené plochy, např. šetrné hnětení ručníkem namočeným ve studené vodě nebo poklepáváním konečky prstů nebo malíkovou hranou ruky, aby se zajistil dobrý oběh krve a zabránilo otékání.

- Podá se v malém množství teplý čaj nebo slazená černá káva.

- Postižené místo se pokryje sterilním mulem, pak se zabalí vatou a zaváže pružným obinadlem (aby obvaz neklouzal) jako u spáleniny 1. stupně.

- Nikdy neotevírat puchýře.

- Ihned vyhledat lékaře, při větším rozsahu omrzlin nemocnici.

# 8.	Ochrana zaměstnanců a návštěvníků

Zaměstnanci jsou informování o potenciální havárii a plánovaných opatřeních seznámením s tímto havarijním plánem (viz Příloha č. 5). Pro bezprostřední únik ze zamořeného prostoru jsou v místnosti před strojovnou k dispozici dvě únikové masky Drãger ARXC – F 002. Zaměstnancům, podílejícím se na likvidačních a záchranných pracích, jsou pro tyto účely k dispozici ochranné masky, umístěné v místnosti před strojovnou. Dýchací přístroje a obleky jsou umístěny v místnosti vedle vrátnice.

Ostatní zaměstnanci, stejně jako návštěvníci kulturních a společenských akcí, budou varování prostřednictvím místního rozhlasu výzvou k opuštění ZS a, buď samovolně, nebo s doprovodem, opustí ohrožený prostor.

# 9.	Postup při likvidaci havarijní situace.

## 9.1 Obecné poznámky

Z hlediska ohrožení okolí a bezpečnosti osob jak provozujících chladicí zařízení, tak osob nacházejících se v jeho blízkém okolí a samotného chladicího zařízení, lze havarijní situaci v zásadě rozdělit do tří stupňů.

1. stupeň	Havarijní stav zařízení způsobený špatným stavem jeho jednotlivých částí nebo
strojů (kompresory, čerpadla na čpavek, uzavírací orgány, těsnicí elementy ap.) – malý únik amoniaku do 200 ppm

Závada se projevuje pouze částečným únikem čpavku do strojovny.

2. stupeň	Havarijní stav zařízení způsobený poruchou některé jeho části (tlakové nádoby, potrubí, armatura ap.) ve větším rozsahu – velký únik amoniaku nad 200 ppm do 
500 ppm.

Havárie se projevuje značným výronem čpavku v plynné nebo kapalné fázi.

3. stupeň	Totální havárie zařízení, jako: destrukce tlakových nádob, rozlomení ledové plochy,
destrukce spojovacího potrubí ap.

Havárie se projeví téměř okamžitým únikem velkého množství plynného nebo kapalného čpavku.

Poznámka:

K takovýmto totálním haváriím za normálních okolností v podmínkách ČR nemůže dojít. Totální havárie může být způsobena pouze buď přírodní katastrofou (např. silným zemětřesením) nebo válečným ohrožením (přímým zásahem). Tyto situace lze vyloučit nebo jim zamezit včasným opatřením a to vypuštěním čpavku ze zařízení. Poslední možností je teroristický čin.

V dalším jsou uvedeny hlavní zásady pro likvidaci havarijní situace podle stupňů 1 a 2.

Poučení:

Pro likvidaci havarijní situace při výronu především kapalného čpavku je nutno vycházet z dále uvedených základních vlastností čpavku.

- Čpavek je velmi silně a intenzivně absorbován vodou. Této vlastnosti nutno plně využít (pro absorpci 1 1itru kapalného čpavku nebo 0,6 m3 plynného čpavku je potřeba minimálně 
2 1itry vody).

- Čpavek je lehčí než vzduch a za normálních okolností stoupá vzhůru.

- Čpavek je jedovatý již při velmi malých koncentracích a při koncentraci 0,2 až 0,3 % objemových působí po 1/2 až 1 hodině smrtelně.

- Prostředí s koncentrací 14 až 28 % objemových čpavku se vzduchem je prostředí výbušné.

- Při výronu kapalného čpavku z vyšší tlakové hladiny do atmosférického prostředí dochází k prudkému poklesu jeho teploty až na -33,3° C. Tento pokles teploty je způsoben částečným vypařením kapalného čpavku do okolí. Množství okamžitě uvolněného (vypařeného) čpavku při výronu kapaliny z různých provozních tlakových hladin (částí zařízení)) odpovídajících teplotám na mezi sytosti (vypařovací nebo kondenzační) do atmosférického tlaku je uvedeno v přiložené tabulce, včetně nebezpečných koncentrací v prostředí strojovny nebo kryté haly ledové plochy.

f) Další vypařování kapalného čpavku, např. z podlahy, je podmíněno přívodem tepla z okolního prostředí.  Intenzita vypařování je potom dána jednak velikostí povrchu kapaliny při jeho styku s okolím, jednak rychlostí promrzání a tepelnou vodivostí hmoty, na které se čpavek vypařuje. Při rozstřiku do okolního prostředí v uzavřené místnosti dochází rovněž k prochlazení vzduchu v tomto prostředí.

h) Vypařování čpavku se postupně s časem značně zpomaluje vzhledem k tomu, že se intenzivně ochlazuje okolní prostředí, se kterým unikající čpavek přichází do styku (platí i pro uzavřený prostor strojovny a jeho atmosféru), čímž se zpomaluje přívod tepla do kapaliny potřebného k dalšímu vypařování. Vypaření kapalného čpavku např. z otevřené nádoby bez ohřívání trvá celé hodiny.

## 9.2	První stupeň havárie - při jednom úniku čpavku ze zařízení.

- Je-li zařízení v automatickém provozu: zařízení se vypne automaticky - ochrany.

- Je-li zařízení v ručním provozu: zastavit kompresory, čpavková čerpadla, čerpadla na vodu.

- Uzavřít tlakové nádoby nebo příslušnou část zařízení, ze které uniká čpavek.

- Vyžaduje-li to situace, zajistit pokles přetlaku v netěsné části zařízení (odsátím např. ledové plochy, vypuštěním čpavku do vody ap.).

- Provést opravu zařízení a odstranění netěsností. Při opravách svařováním musí být zpracován příkaz pro svářečské práce se zvýšeným nebezpečím a provedena opatření v tomto příkazu stanovená.

- Provést zápis o nastalé situaci do denních záznamů strojovny.

Práce se musí provádět nejméně ve dvojicích!!! Při manipulaci se zařízením je nutno použít OOPP (masky, rukavice, štít na oči, gumové boty, ochranný oděv, dýchací přístroj).

## 9.3	Druhý stupeň havárie - Při větším rozsahu úniku čpavku v případě havárie některé části zařízení.

- Opustit strojovnu a zavřít její dveře (NEZAMYKAT!!!) a tak zabránit jeho šíření do okolí. Zapnou-li se havarijní ventilátory automaticky, ventilátory zastavit a zabránit šíření čpavku do okolí.

- Vypnout zařízení havarijním tlačítkem na únikové cestě ze strojovny (v ručně řízeném provozu). Při funkčních provozních ochranách je zařízení vypnuto automaticky.

- Zavolat pomoc další osoby nebo osob.

- Za použití ochranných pomůcek, masky nebo dýchacích přístrojů zjistit rozsah havárie a místo úniku čpavku,

- V případě, že v ohroženém prostoru zůstala nějaká osoba, podniknout vše pro její záchranu (doprava na bezpečné místo a poskytnutí první pomoci).

- Použít tlakovou vodu a provádět intenzivní postřik v prostoru unikajícího čpavku. Postřik se provádí zpočátku do prostoru unikajícího čpavku rozstřikem a postupně se soustřeďuje do místa výronu.

- Uzavřít příslušnou část zařízení, ze které uniká čpavek, aby byla od ostatního zařízení bezpečně oddělena. Stávající únik čpavku kontrolovat a zamezit jeho šíření do okolí dalším intenzivním postřikem.

- V případě úniku čpavku z ledové plochy přerušit přívod čpavku do plochy, zastavit čerpadla a pokračovat v jejím odsávání kompresorem.

- Vyžaduje-li to situace, zavolat hasičský záchranný sbor, první pomoc a policii.

- Uvědomit o havárii vedoucího a nadřízený orgán, který v případě nutnosti vyhlásí poplach podle havarijního plánu. I za této situace provádět intenzivní postřik čpavkových par vodou.

- V případě šíření čpavku přes otvory v obvodových zdech strojovny do okolí stadiónu provádět i postřik zdrojů úniku (dveří, oken, vrat).

- Práce ve strojovně nebo v rozvodném kanále ledové plochy spojené s likvidací havarijního stavu provádět z prostorů přívodu čerstvého vzduchu.

- Mimo strojovnu je nutno dbát na to, aby veškeré práce byly řízeny z návětrné strany a unikající čpavek neohrožoval příslušné osoby. Platí i jako ochrana osob nalézajících se v blízkosti ohroženého prostoru.

- V dalším, především z hlediska ohrožení okolí, je nutno se řídit havarijním plánem zpracovaným v součinnosti s příslušnými orgány CO, HZS, ŽP a ostatních odpovědných správních útvarů.

## 9.4	Chování kapalného čpavku při jeho výronu z chladicího zařízení do okolí.

Množství okamžitě vypařeného čpavku při poklesu jeho přetlaku na tlak atmosférický.

| Parametr | Jednotka | Kondenzační strana |  | Vypařovací strana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přetlak v části zařízení | bar | 10,69 | 9,05 | 1,91 |
| Odpovídající teplota čpavku na mezi sytosti | °C | +30 | +25 | -10 |
| Množství okamžitě vypařeného m3 čpavku z 1 kg kapaliny do volného prostoru | kg | 0,218 - 0,241 | 0,201 - 0,222 | 0,079 - 0,087 |

Množství unikající kapaliny čpavku do uzavřeného prostoru / množství okamžitě vypařeného čpavku k vytvoření kritické koncentrace

| Prostor | Parametr | Hmotnost kapaliny / množství vypařené z výše uvedených přetlaků |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strojovna 10x14x5m = 700 m3 a) smrtící 0,5% objemových | kg/kg | 14,5/3,49 | 15,7/3,48 | 40/3,48 |
| b) výbušná 14 - 28% objemo- vých | kg/kg | 406/97-85 | 440/97-68 | 1120/97-44 |
| Krytá hala 35000 m3 smrticí 0,5% obj. | kg/kg | 72,5/17,47 | 78,5/17,43 | 200/17,4 |

Uvedené koncentrace mohou vzniknout pouze okamžitým výronem uvedených množství kapalného čpavku, bez havarijního větrání příslušných prostorů.

Prostředí s koncentrací čpavku ve vzduchu 0,5% objemových je smrtelné při působení do 30 min.  Prostředí s koncentrací nad 0,5 % objemových usmrcuje okamžitě.

# 10.	Postupy po havárii

S ohledem na řízení rizik musí být každá havárie s únikem amoniaku vyhodnocena; součástí vyhodnocení je přijetí preventivních opatření k zamezení havárie. Za vyhodnocení havárie odpovídá ředitel společnosti SMO, městské akciové společnosti, kterému připravuje podklady podniková havarijní komise – složení komise viz článek 4. tohoto plánu .

V případě, že následky havárie splňují kritéria, stanovená v příloze č. 3 zákona 59/2006 Sb., je provozovatel zimního stadiónu Orlová povinen doručit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje písemné hlášení o vzniku závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku; konečnou písemnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie je povinen doručit KÚ MSK nejpozději do tří měsíců od vzniku závažné havárie (vyhláška 255/2006 Sb.).

Informace o vzniku a následcích závažné havárie poskytuje provozovatel v případě úniku amoniaku s následkem:

- smrti,

- zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob zdržujících se v objektu, pokud jejich hospitalizace přesáhne dobu 24 hodin,

- nutnosti provedení nebo ukrytí občanů v budovách po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba evakuace nebo ukrytí občanů (počet občanů x doba) přesáhne 500 hodin,

- ekologickou újmu na toku řeky nebo vodního kanálu o délce stejné nebo větší než 10 km.

### Příloha č. 1 Bezpečnostní list amoniaku (čpavku)

### Příloha č. 2 Únikové cesty ze zimního stadiónu

### příloha č. 3  mapa zasažené oblastí dle množství NH3 a meteo

< 100 kg, kritická meteo viz B.1.3.2.

### příloha č. 4 – mapa zasažené oblastí dle množství NH3 a meteo

> 100 kg, kritická meteo viz B.1.3.2 .

### Příloha č. 5 Záznam o seznámení zaměstnanců s havarijním plánem

| Příjmení a jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |

### Příloha č. 6 Související předpisy

- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon).

- Zákon 350/2011 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

- Vyhláška 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

- Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN EN 378-1 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.

- ČSN EN 378-2 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.

- ČSN EN 378-3 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Instalační místo a ochrana osob.

- ČSN EN 378-4 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Provoz, údržba, oprava a rekuperace.

- ČSN 14 0110: Názvosloví chladicí techniky.

- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení.

- ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

- ČSN 73 0840 Průmyslové výrobní objekty.

- ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 95/2018

o užívání části zimního stadionu – situace přízemí ZS

Příloha č.4 ke smlouvě č. 95/2018

o užívání části zimního stadionu –situace I.patra ZS