| Zakázka č.: |  | VZZ19/20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum : |  | 6. červen 2019 |  |  |  |
| Název stavby: |  | Nemocnice Nové Město na Moravě rozšíření DIOP |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |
| Část |  | Název |  | Množství | Měrná jednotka | Cena dodávky/ks |  | Cena montáže/ks | Cena dodávky celk. | Cena montáže celk. |
| rozvody |  | měděná trubka 8x1 |  | 12,00 | m | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | Ag pájka 45+pasta |  | 20,00 | g | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | tvarovky Cu do pr.8 |  | 4,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | napojení na stávající rozvod |  | 2,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | odstavení části stávajícího rozvodu |  | 1,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | ochranný plyn pro pájení Cu trubek |  | 12,00 | m | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | propláchnutí rozvodu dusíkem |  | 12,00 | m | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | úseková tlaková zkouška |  | 1,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku |  | 3,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
| příslušenství |  | medilišta na zeď délka 700mm |  | 8,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | sada 3 ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), |  | 8,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | teleskop.tyč vč.držáku a plenty na stěnu |  | 3,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
| ostatní |  | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) |  | 1,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | zahájení,ukončení a předání |  | 1,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | přesun hmot |  | 1,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  | zkoušky a revize |  | 1,00 | kus | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Kč bez DPH |  | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sleva XXXX |  | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem po slevě bez DPH |  | 276 296 Kč |

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

mZ Liberec, a.s.

Technologie pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní péci

Plná moc

ANONYMIZOVÁNO

ANONYMIZOVÁNO

| ČÍSLO | DATUM |  | POPIS ZMĚN |  |  | NAVRHL |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 |  |  |  | ZPRACOVATEL ČÁSTI MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 Liberec 1 460 01 tel: XXXX e-mail: XXXX s |  | ZPRACOVATEL XXXX Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: XXXX e-mail:XXXX |  |  | AUTORIZOVÁNO |  |
| stavební úřad |  | ZĎÁR nad SÁZAVOU |  | NAVRHL | XXXX | ODP. PROJEKTANT | XXXX XXXX |  |  |  |
| KRAJ |  | VYSOČINA |  | VYPRACOVAL | XXXX | AUTORIZOVAL | XXXXXXXXX |  |  |  |
| AKCE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ |  |  |  |  |  | FORMÁT | A4 |  | ČÍSLO PARÉ |  |
| ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP |  |  |  |  |  | KÓTOVÁNO | mm |  |  |  |
| qbjekt PAV¦L0N 07 (ODN 1) |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOS □ DPS |  |  |  |
| OÁST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 2019 / 01 |  |  |  |
| 1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY |  |  |  |  |  | DATUM | 01 / 2019 |  |  |  |
| OBSAH |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO | číslo výkresu |  | REVIZE |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  | 1.4.2.1 |  |  |

MZ Liberec a.s. • U Nisy 362/6 • 460 01 Liberec	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Název akce:	Nemocnice Nové Město na Moravě

Zřízení jednotky DIOP

Místo stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

Ždarská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Investor stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

Ždarská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Číslo zakázky:

1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.2. MEDICNÁLNÍ PLYNY

1.4.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Liberec, leden2019

Vypracoval: XXXX

| MZ Liberec a.s. • U Nisy 362/6 • 460 01 • Liberec tel.: +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 'i-’t '•'&$> Vy |  |  |  |
| OBSAH |  |  |  |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE |  |  |  |
| 1. | Základní údaje zakázky |  |  |
| 2. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DOKLADY O INVESTOROVI |  |  |
| 3. | ÚDAJE A DOKLADY O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE |  |  |
| 3.1. | ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ |  |  |
| 3.2. | ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ |  |  |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |
| 1. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU |  |  |
| 2. | Rozsah projektové dokumentace |  |  |
| 3. | Upozornění |  |  |
| 4. | Podklady |  |  |
| 5. | Zdroje medicinálních plynů |  |  |
| 5.1. | Zdroj kyslíku - O2: |  |  |
| 6. | Požadavky na ostatní profese |  |  |
| 6.1. | Stavba: |  |  |
| 6.2. | Silnoproud: |  |  |
| 7. | Vnitřní rozvody objektu |  |  |
| 7.1. | 1 .nadzemní podlaží |  |  |
| 8. | Uzavírací ventily - dle ČSN EN ISO 7396-1 |  |  |
| 8.1. | Obslužné uzavírací ventily |  |  |
| 8.2. | VÝSTUPNÍ UZAVÍRACÍ VENTILY |  |  |
| 9. | Monitorovací a alarmové systémy —dle ČSN EN ISO 7396-1 |  |  |
| 9.1. | Provozní alarm O2 (stávající) |  |  |
| 9.2. | Nouzový provozní alarm O2 (stávající) |  |  |
| 9.3. | Klinický nouzový alarm O2 (stávající) |  |  |
| 9.3.1. | Charakteristika a instalace klinického alarmu |  |  |
| 10. | Technická data rozvodu - dle ČSN EN ISO 7396-1 |  |  |
| 10.1. | Středotlaká část: |  |  |
| 10.2. | Ukončení rozvodů medicinálních plynů: |  |  |
| 11. | Zkoušení, převzetí zařízení do užívání - dle ČSN EN ISO 7396-1 |  |  |
| 11.1. | Zkouška mechanické pevnosti potrubního rozvodu |  |  |
| 11.2. | Zkouška těsnosti potrubního rozvodu |  |  |
| 11.3. | Materiál a spoje potrubí |  |  |
| 11.4. | Předání rozvodů medicinálních plynů |  |  |
| 12. | ZÁVĚREM |  |  |
| 12.1. | Značení a barevné označení potrubí medic, plynů - dle ČSN EN ISO 7396-1 |  |  |
| 12.1.1. | Značení potrubí medicinálních plynů |  |  |
| 12.1.2. | Barevné označení potrubí medicinálních plynů |  |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení jednotky DIOP |  |  | Strana 2/10 |

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

- 5 5 5

5

- 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

7

- 8 8 8

10

10

10

- Základní údaje zakázky

název stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě

Zřízení jednotky DIOP

místo stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

stupeň dokumentace:	DPS (dokumentace pro provedení stavby)

číslo zakázky:

- Základní údaje a doklady o investorovi

jméno (název):	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

adresa (sídlo):	Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

- Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

3.1.	Údaje a doklady obchodní

| jméno (název) adresa (sídlo): | : XXXX Konečná 3456 580 01 Havlíčkův Brod |
| --- | --- |
| mobil: | +XXXX |
| e-mail: | XXXX |
| 3.2. | Údaje a doklady obchodní |
| jméno (název) | MZ Liberec a.s. |
| adresa (sídlo): | U Nisy 362/6, 460 01 Liberec |
| mobil: | +XXXX |
| telefon: | +XXXX |
| fax: | +XXXX |
| e-mail: | XXXX |
| web: | XXXX |

K projektové dokumentaci pro

Provedení stavby

Na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě
Zřízení jednotky DIOP"

- Základní údaje projektu

Na základě objednávky a konzultace zástupce MZ Liberec a.s. projektanta XXXX se zástupcem HIP XXXX byla vypracována tato PD. Dokumentace byla vypracována dle požadavků uživatele.

Technická zpráva je v souladu s ČSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejícími.

Při montáži je nutné dodržovat zákon č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- Rozsah projektové dokumentace

Projekt řeší rozšíření rozvodu kyslíku pro oddělní DIOP a instalaci příslušenství k jednotlivým lůžkům.

- Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, výkazů materiálu (rozpočtu) a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

- Podklady

- stavební výkresy

- požadavky uživatele

- požadavky ostatních profesí

- Zdroje medicinálních plynů

  - Zdroj kyslíku - O2:

Zdroj kyslíku je stávající-tento projekt zdroj kyslíku neřeší.

- Požadavky na ostatní profese

  - Stavba:

- zhotovení průrazů pro potrubí procházející příčkami

- vyseká a zapravení drážek pro instalaci medicinálních plynů

- vedení kyslíku v pokojích, lékařské panely

-výmalba po provedených pracích

- ostrahu objektu

  - Silnoproud:

- přizemnění rozvodného potrubí medicinálních plynů

- Vnitřní rozvody objektu

Upozornění:

Rozvody kategorie A - tj. O2 a N2O - nesmí být vedeny prostorami chráněných únikových cest podle ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN 1338.

V návaznosti na výše uvedené stanovisko ČSN EN byla provedena koordinace rozvodů medicinálních plynů a tím stanovena koncepce rozvodů splňujících v plném rozsahu podmiňující požární stanovisko chráněných únikových cest.

Dodavatel musí mít oprávnění od výrobce zařízení (rozvody výrobce MZ Liberec) dle zák. 268/2014Sb. o provádění servisu zařízení zdravotnických prostředků, které jsou nainstalovány ve stávajících prostorách.

  - 1.nadzemní podlaží

Viz. výkres č. 1.4.2.02-01

Potrubí kyslíku bude v pokojích 120, 121, 122 napojeno na stávající rozvod a protaženo k nově instalovaným lékařským panelům. Na každém pokoji bude nově instalován nový lékařský panel. Pro klinickou signalizaci bude použita stávající ventilová krabice.

Nad každým lůžkem v pokojích 120, 121, 122, 123, 124 (celkem 8 lůžek) budou nově instalováno příslušenství lůžka:

lx sada ramen složená z:

o lx rameno lomené 700/600 mm s držákem infuzí (020 mm a délka 900 mm)

o lx rameno délky 750 mm s policí pro monitor (rozměr police 400x400 mm)

o lx rameno délky 550 mm s tyčí pro lineární dávkovače (020 mm a délka 900 mm)

lx medilišta instalovaná na zeď (šířka medilišty 700 mm)

Na vícelůžkových pokojích 120, 121, 122 bude mezi lůžky instalována plenta na zeď (celkem 3 ks).

Ve ventilové krabici budou instalovány uzavírací ventily, čidla klinického alarmu a místa NIST - vstupy pro účely nouze a údržbu. Vstupní místa NIST jsou opatřena vstupními nástavci dle druhu plynu a slouží v případě přerušení dodávky médií z centrálních rozvodů pro nouzové napojení z lokálních zdrojů tj. tlakových lahví přes redukční ventil. Redukční ventil je nastaven na výstupním hodnotu tlaku 0,4 MPa. Pomocí tlakové hadice určené pro

dané médium provedeme napojení na příslušné místo NIST. V tomto případě je hlavní uzávěr na vstupu potrubí do objektu uzavřen tzn. centrální rozvody odděleny a vstupní místa NIST s rychlospojkou pro příslušné médium nám zásobují z lokálních zdrojů v omezeném režimu uvedená oddělení.

Nové potrubí bude vedeno v drážce pod omítkou.

- Uzavírací ventily - dle ČSN EN ISO 7396-1

  - Obslužné uzavírací ventily

Patří mezi ně hlavní uzávěry při vstupu potrubí medicinálních plynů do budovy, uzavírací ventily v jednotlivých podlažích na stoupačce potrubí a přístrojové uzavírací ventily.

Obslužné uzavírací ventily musí být uzamykatelné v otevřené nebo uzavřené poloze a musí být chráněny proti nedovolené manipulaci.

  - Výstupní uzavírací ventily

Všechny výstupní ventily musí být umístěny v krabicích s víky nebo dveřmi a musí být umístěny v normální úchopové výšce.

Výstupní uzavírací ventil musí být na každém potrubí pro napájení každého operačního sálu, pokojů JIP a nemocničních pokojů v návaznosti na soulad s ČSN EN ISO 7396-1. Toto je nutné konzultovat se zástupcem uživatele před započetím montáže.

Ventilové skříně musí být uzamykatelné s možností rychlého přístupu v případě nouze. Skříně musí být odvětrané.

- Monitorovací a alarmové systémy - dle ČSN EN ISO 7396-1

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem.

  - Provozní alarm O2 (stávající)

Provozní alarmy oznamují technickému personálu, že jeden nebo více zdrojů v systému napájení není již dále použitelný a je důležité učinit opatření viz. ČSN EN ISO 7396- 1 odstavec 6.4

  - Nouzový provozní alarm O2 (stávající)

Nouzové provozní alarmy indikují abnormální tlak v potrubí a mohou vyžadovat okamžitou reakci technického personálu viz. ČSN EN ISO 7396-1 odstavec 6.6

  - Klinický nouzový alarm O2 (stávající)

Monitoruje nám tlak v potrubí za každým úsekovým ventilem - ventilové krabice, který se odchyluje více než o ± 20 % od jmenovitého distribučního tlaku v tlakovém potrubí nebo nárůst tlaku nad 66 kPa pro vakuum.

    - Charakteristika a instalace klinického alarmu

Čidla snímání tlaku v potrubí uvedených medií jsou instalována ve ventilových krabicích. Čidla jsou instalována formou tlakových snímačů, před čidly jsou instalovány uzavírací armatury, při provozu v otevřené poloze.

Čidla klinického - nouzového alarmu jsou propojena se signalizačními indikačními panely umístěnými v jednotlivých podlažích dle PD. Napájení ze sítě pro signalizační panely bude připraveno z krabic 230 V z obvodu VDO, samostatně jištěné, cca 1500 mm nad čistou podlahou - řeší projekt elektro.

V koordinaci s HIP je panel klinického nouzového alarmu instalován dle ČSN EN ISO 7396-1 odstavec 6.2 a 6.3.

- Technická data rozvodu - dle ČSN EN ISO 7396-1

  - Středotlaká část:

Uzavírací armatury - kohout kulový R 253 DL, PN 20, tukuprostý Tlakový snímač dvojitý DMK 331 (0,44-0,6 MPa) dle druhu plynu, PN 16

  - Ukončení rozvodů medicinálních plynů:

Viz. výkres č. 1.4.2.02-01 a 1.4.2.02-02

- Zkoušení, převzetí zařízení do užívání - dle ČSN EN ISO 7396-1

  - Zkouška mechanické pevnosti potrubního rozvodu

Distribuční tlak určen v potrubí 0,4 MPa

Určí se max. tlak, který může působit v potrubí za stavu jedné závady za každým redukčním ventilem. V každém úseku potrubí se působí l,2násobkem max. tlaku po dobu 15 minut.

Maximální tlak je určen na hodnotu 0,6 MPa. Zkouška mechanické pevnosti se provede přetlakem o hodnotě 0,72 MPa. Zkontroluje se, zda potrubí neprasklo.

Kromě těch zkoušek, kde je předepsán určitý plyn, musí se čištění a zkoušení provádět dusíkem.

  - Zkouška těsnosti potrubního rozvodu

Zkouška těsnosti se provádí 150 % tlaku distribučního tj. 0,6 MPa po dobu 2-24

hodin.

Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným napájecím systémem.

Po zkušební době od 2 h do 24 h při jmenovitém distribučním tlaku může být pozorován pokles tlaku v potrubním rozvodu. Pokles tlaku nesmí překročit hodnotu vypočítanou ze vzorce:

, 2nh

pd =

V

kde pd - pokles tlaku v kPa ,

h - počet zkušebních hodin (mezi 2 a 24), n - počet terminálních jednotek,

V - objemová kapacita potrubního rozvodu v litrech

Poznámka 1 - Vzorec je založen na maximálně přípustném úniku 0,296 ml/min pro každou terminální jednotku (0,03 kPa l/min) podle ČSN EN ISO 9170-1

Poznámka 2 - Může být výhodnější zkoušet jednotlivě malé úseky systému, v tomto případě počet terminálních jednotek (n) a objemová kapacita (V) se rovná těm, které jsou ve zkoušeném úseku.

  - Materiál a spoje potrubí

Potrubí medicinálních plynů musí vyhovovat EN 13348.

Všechny spoje potrubí musí být provedeny tvrdým pájením, kromě závitových spojů použitých pro součásti, jako jsou uzavírací ventily, redukční ventily nebo terminální jednotky.

Metody použité pro tvrdé pájení musí být takové, aby si spoje udržely své mechanické vlastnosti až do teploty okolí 600 °C. Přídavné kovy pro tvrdé pájení nesmějí obsahovat více než 0,025 % (g/g) kadmia.

Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.

  - Předání rozvodů medicinálních plynů

Součástí předání rozvodů medicinálních plynů, plynového zařízení, budou protokoly o tlakových zkouškách, výchozí revize vyhrazeného plynového zařízení, protokol o předání stavby, atesty a certifikáty instalačních komplexů a použitého materiálu a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.

- Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat

předpisy o ochraně životního prostředí. Po ukončení prací bude provedena revize elektro a vypracována revizní zpráva.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat

projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je

nutné zakreslit do PD.

Celková koncepce rozvodu medicinálních plynů je patrna z výkresové dokumentace.

Veškeré potrubní rozvody jsou provedeny z měděného atestovaného potrubí. Materiál potrubí pro medicinální plyny - dle ČSN EN 13348 - R 290.

Rozvodné potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag 45.

Uživatel vypracuje dle ČÚBP č. 21/79 Sb. a ČÚBP č. 554/90 Sb. provozní předpisy - zajistí způsobilost obsluhy pro dané technické zařízení rozvodu medicinálních plynů (podklady pro vypracování Místního provozního řádu ČSN 38 6405 - viz příloha). Za odbornou způsobilost a vypracování místního provozního řádu zodpovídá provozovatel rozvodu!

Rozvody medicinálních plynů může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně poučená a zaškolená. Pracovníci údržby a zdravotnický personál musí být dle vyhlášky 21/79 Sb. a vyhlášky 85/78 Sb. prokazatelně proškoleni. Školení má platnost 3 roky.

O bezpečnostních předpisech, návodech k údržbě a manipulaci související s rozvody bude obsluhující personál poučen při předávání do provozu odpovědným pracovníkem dodavatele.

Obsluha rozvodu musí být seznámena se všemi bezpečnostními předpisy.

Odběrová místa medicinálních plynů musí být vzdálena od možného zdroje jiskření (el. zástrčka apod.) min. 20 cm - viz ČSN 33 2000-7-710. V projektu není řešeno uzemnění rozvodu dle ČSN EN 62305-4, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN CLC/TR 60079-32-1, ČSN 33 2030, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2- zajistí GP.

Před zahájením vlastní montáže provede vedoucí montér za přítomnosti bezpečnostního technika odběratele prohlídku trasy medicinálních plynů a upozorní na případné trasy a vedení el. rozvodů, aby nemohlo dojít k zásahu el. proudem pracovníků, kteří budou provádět vlastní montáž medicinálních plynů.

Při provozu centrálních rozvodů medicinálních plynů musí být ponechána v záloze a udržována v provozuschopném stavu náhradní technická zařízení pro aplikaci plynu v nejnutnějším rozsahu pro případ poruchy nebo opravy rozvodu medicinálních plynů.

Provoz, kontrola, údržba a obsluha musí probíhat dle ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN 9170-1 a norem souvisejících.

Rozvodné potrubí musí být vedeno minimálně 100 mm od ostatních sítí - rozvodů, instalací.

Mezi potrubími medicinálních plynů musí být zachována minimální vzdálenost jednoho průměru potrubí, minimálně 15 mm s ohledem na montáž a údržbu.

Vzdálenosti závěsů jednotlivých potrubí:

| Cu 8x1 | - 1 m |
| --- | --- |
| Cu 12x1 | - 1,2 m |
| Cu 18x1 | - 1,5 m |
| Cu 22x1 | - 2 m |
| Cu 28x1,5 | - 2 m |

Cu 42x1,5	- 2,5 m

  - Značení a barevné označení potrubí medic, plynů - dle ČSN EN ISO 7396-1

    - Značení potrubí medicinálních plynů

Potrubí musí být trvale označeno názvem plynu ( a/nebo značkou ) v blízkosti uzavíracích ventilů, v přípojích a u změny směru, před stěnami a přepážkami a za nimi atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.

Toto značení může být provedeno např. kovovými štítky, lisováním, ražením nebo lepicími značkami.

Značení musí:

- být písmeny vysokými alespoň 6 mm

- být provedeno tak, že název plynu a/nebo značka se čte podél podélné osy potrubí

- zahrnovat šipky ukazující směr průtoku

    - Barevné označení potrubí medicinálních plynů

O2	- barva bílá - číslo odstínu 1000 + doplňující štítky se směrem proudění

media a distribučním tlakem media

Barevné označení provést pro celé potrubí nebo část jeho délky, musí vyhovovat ČSN EN ISO 5359 a musí být trvanlivé.

Potrubní rozvod medicinálních plynů musí vyhovovat ČSN EN ISO 7396-1. Musí být dokonale odmaštěn, tukuprostý.	.

Tlakové zkoušky provádět čistým, suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.

O průběhu montážních prací musí být veden montážní deník a veškeré tyto práce musí být v montážním deníku zaznamenány.

Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. Realizaci tohoto zařízení musí provádět pouze organizace, která má oprávnění k odborné způsobilosti pro tuto činnost.

Předání rozvodů odběrateli musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním technikem po úspěšné výchozí revizi. Před uvedením plynového vyhrazeného zařízení do provozu musí provozovatel zajistit odbornou způsobilost obsluhy pro toto zařízení.

Provozovatel vypracuje v návaznosti na vyhlášku č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 místní provozní řád. Podklady pro vypracování místního provozního řádu jsou přílohou této technické zprávy.

V Liberci, leden 2019

Vypracoval: XXXX

projektant

| LEGENDA |  |
| --- | --- |

|  |  | - | = | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -—1"— | - ~j:~- | — |  |  |
| - 1— | — I-’“- |  |  |  |
|  |  |  |  | 3u~> |
| 2$CENI JEDNOTKY DO |  |  |  |  |
| HACK Ml |  | - | /«-. |  |
| PŮDORYS CETNILl |  |  | 1.4.ZMÍ2 | «.r. |

| CISLO | DATUM | POPIS ZMĚN | NAVRHL | ODPOVĚDNÝ projektant | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OBJEDNATEL Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 |  | ZPRACOVATEL ČÁSTI MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 Liberec 1 460 01 tel: 607 972 847 e-mail: jiri.stajer@mzliberec.cz |  | ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz |  | AUTORIZOVÁNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební úřad | ŽĎÁR nad SÁZAVOU | NAVRHL | JIŘÍ Stajeř;:^'.^ | OOP. PROJEKTANT | ING. ZDENĚK K VAŘIL1' j TYYV |  |
| KRAJ | VYSOČINA | VYPRACOVAL | jiři Stajer^^ | AUTORIZOVAL | ING. ZDENĚK KVAPIll |  |
| AKCE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP |  |  |  | FORMÁT | A4 | ČÍSLO PARÉ |
|  |  |  |  | KÓTOVÁNO | mm |  |
| objekt PAVILON 07 (ODN 1) |  |  |  | STUPEŇ | DOS a DPS |  |
| CAST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY |  |  |  | zakázkové číslo | 2019 / 01 |  |
|  |  |  |  | DATUM | 01 / 2019 |  |

| OBSAH | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU | REVIZE |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁVRH MÍSTNÍHO PROVOZNÍHO ŘÁDU |  | 1.4.2.3 |  |

| © |  |
| --- | --- |
| MZ Liberec a.s. • U Nisy 362/6 | • 460 01 Liberec tel: +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Název akce: | Nemocnice Nové Město na Moravě Zřízení jednotky DIOP |
| Místo stavby: | Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. Žďárská 610 592 31 Nové Město na Moravě |
| Investor stavby: | Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. Žďárská 610 592 31 Nové Město na Moravě |
| Číslo zakázky: | 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. MEDICNÁLNÍ PLYNY |
| 1.4.2.3 NÁVRH MÍSTNÍHO PROVOZNÍHO |  |
|  | ŘÁDU |
| Liberec, leden 2019 | Vypracoval: XXXX |

OBSAH	2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO PROVOZNÍ ŘÁD	3

KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE SPRAVUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD	4

PROVOZNÍHO ŘÁDU	5

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ	5

- Popis zařízení	5

- Stručná charakteristika používaných plynů:	5

  - Kyslík -O2	5

  - Oxid dusný-N2O	5

  - Vodík-H2	6

  - Dusík - N2	6

  - Kysličník uhličitý -CO2	6

  - Stlačený vzduch - Air	6

  - Vakuum-Vac	6

  - Argon-Ar	7

  - Acetylen - C2H2	7

  - Vzácné plyny	7

- Označení výrobce a dodavatele zařízení	7

- Pokyny pro HLEDÁNÍ NETĚSNOSTÍ VČETNĚ LHŮT	7

- Pokyny pro uvedení do provozu, způsob obsluhy, počet pracovníků obsluhy, čas

VYMEZENÝ DENNĚ NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ	8

  - Uvedení zařízení do provozu:	8

  - Oprávnění pracovníci obsluhy:	9

- Pokyny pro provoz	9

  - ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ pravidla pro obsluhu:	9

- Pokyny pro odstavení z provozu	10

- Pokyny PRO PŘÍPAD PORUCHY, HAVÁRIE NEBO POŽÁRU	10

- Termíny pro provádění kontrol, revizí, prohlídek a ostatních pravidelností	10

  - Termíny konrol	10

  - Obsah zápisu	10

  - Termíny revizních kontrol:	11

- Zásady první pomoci PŘI popáleninách	11

- Požadavek na vybavení pracovníků obsluhy pracovními prostředky a nářadím	11

- Provozně-bezpečnostní předpisy pro manipulaci s jednotlivými lahvemi, jejich

vyprazdňování, skladování a dopravu	11

- Bezpečnostní zásady pro provoz rozvodů plynů	13

|  |  |  | 7ÁIZI , |  | í únj | MF DRi | n DRDX/A7MÍ Óí | Ln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < |  | HUnl | 1 UUJ | AJt rit* | U rnUVU£pJI KA | tlZ |  |

Zařízení	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

M ísto

Vypracoval	:

Schválil	:

Datum vyhotovení:

Platnost od

Ředitel organizace:

Správce nemocnice:

Provozář nemocnice:

Hlavní sestra nemocnice:

Oprávněný pracovník obsluhy:

Oprávněný pracovník obsluhy:

Oprávněný pracovník obsluhy:

Servisní služba:

Zdravotní pohotovost:

Ohlašovna požárů:

Policie:

Inspektorát bezpečnosti práce:

- Základní technické hodnoty zařízení

- viz. technická zpráva projektové dokumentace:

Vypíše uživatel dle technické zprávy projektové dokumentace rozvodů mediplynů.

- Popis zařízení

-viz. technická zpráva projektové dokumentace:

Vypíše uživatel dle technické zprávy projektové dokumentace rozvodů mediplynů

- Stručná charakteristika používaných plynů:

Uvede se charakteristika používaného plynu dle projektové dokumentace.

  - Kyslík-02

- hustota (při 0°C a 101,3 kPa)

- 1,429 kg/m3

- bod tání -218°C,

- bod varu 183,6°C.

Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý a nehořlavý, hoření podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Stlačený kyslík má silnější oxidační účinky. Ve stlačené kyslíkové atmosféře se samovolně vzněcují oleje a tuky. Kapalný kyslík je světle modrý a velmi rychle přechází do plynného stavu. Ve styku s organickými látkami krajně nebezpečný při dotyku vznikají popáleniny, tvoří se výbušné směsi. Kyslík se vyrábí buď jako technický nebo jako lékařský. V lékařství se používá převážně do dýchacích přístrojů.

  - Oxid dusný-N2O

- hustota (při 0°C a tlaku 101,3 kPa)

- 1,978 kg/m3,

- bod tání 102,4°C,

- bod varu -88,5°C.

Bezbarvý plyn, nehořlavý s příjemnou vůní a sladkou příchutí, netoxický, narkotický. Při teplotě nad 500°C se stává silným oxidačním činidlem. Směsi se čpavkem nebo vody při zahřátí vybuchují. V lékařství je znám pod názvem rajský plyn. Po delší době vdechování bez kyslíku může způsobit i zadušení. Oxid dusný se dopravuje a skladuje zkapalněný v ocelových tlakových lahvích.

  - Vodík-H2

- hustota (při 0°C a 101,3 kPa)

- 0,0899 kg/m3

- bod tání -259,2°C,

- bod varu 252,8°C.

Hořlavý, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Při rozpínání plynu se tvoří velmi rychle výbušné směsi plynu se vzduchem, které se při expanzi mohou samy vznítit. Plyn je velmi snadno zápalný, kapalný plyn přechází velmi rychle do plynné fáze. Při -252,8°C (bod varu) přechází zkapalněný vodík do plynného stavu. Pokud kapalina dosáhne vyšší teploty, může dojít k výbuchu.

  - Dusík-N2

- hustota (při 0°C a 101,3 kPa)

- 1,2506 kg/m3

- bod tání -210°C,

- bod varu 195,8°C.

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Znemožňuje dýchání a nepodporuje hoření. Chemicky nečistý. Kapalný dusík se používá pro chlazení.

  - Kysličník uhličitý - CO2

- spec. hmotnost 1,977 kg/m3.

Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu je to bílá, tvrdá hmota. Za obyčejné teploty se mění v plyn. Tlumí hoření - při 4 % CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15% CO2 ovzduší se člověk zadusí.

  - Stlačený vzduch - Air

- spec. hmotnost 1,293 kg/m3

Vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Jeho kvalita závisí na způsobu výroby. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty. Nesmí obsahovat mastnoty. Ve zdravotnictví se používá k pohonu přístrojů a k míšení s kyslíkem pro dýchání.

  - Vakuum-Vac

MZ Liberec, a.s. provádí rozvod podtlaku pro průmyslové a zdravotnické účely. Podtlak se získává odčerpáním vzduchu v rozvodu pomocí vývěv. MZ Liberec, a.s. projektuje a navrhuje rozvody podtlaku v rozsahu hrubého vakua.

  - Argon-Ar

- hustota (při 0°C a 101,3 kPa)

- 1,7873 kg/m3

- bod tání -189,3°C,

- bod varu 185,9°C.

Nehořlavý, bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Plyn může být stlačený nebo zkapalněný. Zkapalněný přechází velmi rychle do plynné fáze. Při tomto přechodu se vytvoří nedostatek vzdušného kyslíku a hrozí nebezpečí zadušení.

  - Acetylen - C2H2

- spec. hmotnost 1,1 kg /m3

Acetylen je nenasycený uhlovodík, bezbarvý plyn, čistý je skoro bez zápachu, není jedovatý, ale má narkotické účinky. Směsi acetylenu se vzduchem a kyslíkem jsou prudce výbušné. Technický acetylen má charakteristický zápach způsobený nečistotami jako jsou sirné sloučeniny a fosforvodík. Při prudkém otevření lahvového ventilu může dojít za určitých okolností k samovznícení. Při reakci acetylenu s mědí a jejími slitinami do obsahu 60 %, stříbrem, chlórem a rtutí se tvoří v suchém stavu acetylidy, které jsou výbušné.

  - Vzácné plyny

Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jsou to plyny bezbarvé, bez zápachu, chemicky netečné, radon je radioaktivní. Jsou používány ve světelné technice, přisvařování k vytvoření ochranné atmosféry.

- Označení výrobce a dodavatele zařízení

Zpracovatelem projektové dokumentace, výrobcem a dodavatelem zařízení je MZ Liberec, a.s.. Rozvody jsou provedeny dle doporučené ČSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejícími. Součástí dodávky zařízení je předávací řízení sestávající z vypracování zprávy o tlakové zkoušce, předávacího protokolu, výchozí revizní zprávy a souvisejících atestů.

Atesty na potrubí a některé armatury jsou uloženy v MZ Liberec, a.s. a v předávacím protokolu je na ně jen odkaz.

- Pokyny pro hledání netěsností včetně lhůt

Zkoušky těsnosti se provádějí po prokázání pevnosti rozvodného potrubí a armatur. Tlakové zkoušky se provádějí buď provozním médiem, nebo médiem se stejnou nebo vyšší difuzní schopností, pokud tato média neznehodnotí požadované vlastnosti rozvodu, zejména jeho čistotu a odmaštění. Tlakové zkoušky může provádět jen oprávněný pracovník

oprávněné organizace. 0 provedené tlakové zkoušce musí být vypracován protokol dle ČSN EN ISO 7396-1.

Kontrolní zkoušky těsnosti se provádějí sledováním poklesu tlaku v těsně uzavřeném rozvodu nebo jeho části. Při podezření z netěsnosti se dané místo přezkouší pěnotvorným roztokem.

Kontroly těsnosti rozebíratelných spojů se provádějí lx za měsíc na celém zařízení. O provedené kontrole a způsobu odstranění zjištěných netěsností musí být proveden záznam do provozního deníku.

Zápis musí obsahovat:

-jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl

- zjištěné netěsnosti a způsob jejich odstranění

- datum a podpis kontrolujícího pracovníka.

Kontrola těsnosti armatury se provádí po každé její výměně nebo jinou manipulací s ní (utažení ucpávky a pod.). Rovněž je předepsáno provádět kontrolu těsnosti připojení jednotlivých lahví ke společnému sběrnému potrubí baterie.

- Pokyny pro uvedení do provozu, způsob obsluhy, počet pracovníků obsluhy, čas vymezený denně na obsluhu a údržbu zařízení

O provozu centrálního rozvodu medicinálních plynů musí být veden provozní deník ve smyslu ČSN 38 6405, čl. 45. A 46. Do provozního deníku se provádějí záznamy o uvedení zařízení do provozu, odstavení z provozu, všechny předepsané kontroly, prohlídky a prověrky, výměny prvků nebo armatur, opravy, revize, zjištěné závady a způsob jejich odstranění.

Rozvody medicinálních plynů musí být provozovány tak, aby nedošlo k jejich poškození, znečištění, nebo porušení odmaštění. Pokud by se tak stalo musí být rozvody posuzovány jako v havarijním stavu a ihned odpojeny od zdroje. Bezpečným způsobem zbaveny přetlaku, popřípadě kyslíku, pokud by mohl vyvolat nebezpečí. Odstranění závady je možno provést jen ve spolupráci s oprávněnou organizací.

Při otevírání ventilů se musí vyčkat, až se vyrovnají tlaky před ventilem a za ním, teprve potom se ventil může otevřít na plnou hodnotu. Při manipulaci s ventily, i jednotlivými lahvemi je vhodné, aby pracovník zaujal takové postavení, aby v případě výronu kyslíku, nebo při vyražení vřetene kyslíku stál mimo jeho pravděpodobnou dráhu.

  - Uvedení zařízení do provozu:

Nejdříve zkontrolujeme, zda jsou uzavřeny všechny ventily v tlakové stanici. Potom pomocí připojovacích spirál připojíme jednotlivé lahve do baterie a otevřením lahvových ventilů vpustíme tlak do baterie.

Provedeme kontrolu těsnosti připojení jednotlivých lahví, otevřeme vysokotlaký ventil baterie, čímž se vysoký tlak dostane před uzavírací ventily dvouokruhového

redukčního panelu. Zvolíme větev, kterou budeme provozovat a otevřeme příslušný uzavírací ventil. Tak se vysoký tlakdostane až před redukční ventil. Po ustálení tlaku nastavíme regulačním šroubem redukčního ventilu požadovaný provozní tlak max. 0,45 MPa. Potom zvolna otevřeme uzavírací ventil do rozvodu a pozvolna naplníme rozvod příslušným médiem. Všechny otevřené ventily označíme tabulkami „otevřeno", uzavřené ventily označíme tabulkami „zavřeno". Tím je rozvod připraven k použití.

  - Oprávnění pracovníci obsluhy:

Obsluhou a údržbou zařízení jsou pověřeni tito pracovníci:

Obsluha zařízení je občasná. Pracovník obsluhy má v průběhu výkonu směny vyhrazen čas	hod. na provádění obsluhy a údržby zařízení.

Každý nebezpečný nebo nenormální stav zařízení musí být ihned oznámen pracovníkům obsluhy zařízení, nebo vedení organizace provozující zařízení.

- Pokyny pro provoz

  - Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu:

- zachování čistoty, zejména naprosté vyloučení tuků;

- nepřipustit střídavé použití kyslíku a jiného plynu k pohonu přístrojů, pokud není jisté, že jinýplyn neobsahuje mastnoty nebo jiné nečistoty;

- nepřipustit žádné unikání kyslíku,

- nepřipustit, aby kyslík unikal do částí oděvů nebo jinýchlátek a porézních hmot. Vytváří se tím nebezpečná kombinace.

- sledovat chod a správnou funkci jednotlivých částí rozvodů, zajistit včas opravu, popřípadě výměnu prvků nebo armatur;

- všechny ventily otevírat a uzavírat velmi zvolna bez použití násilí, počkat, až se vyrovnají tlaky před ventilem a za ním, teprve pak otevřít ventil na plnou hodnotu;

- volit správné a bezpečné postavení pracovníka u rozvodů a jejich částí, aby v případě havárie nedošlo ke zranění;

- dbát pokynů technické obsluhy rozvodů;

- na rozvodu nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné rozvody. Při provozu musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele rozvodu, popřípadě výrobců jednotlivých prvků obsažených v rozvodu.

- pracovníci v objektech, kde jsou instalovány rozvody mediplynů musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohly provést potřebný zásah.

- Pokyny pro odstavení z provozu

Při odstavení z provozu musí být rozvod dokonale uzavřen a udržován pod přetlakem min. 50 kPa inertního plynu nebo původně dopravovaného plynu. Je třeba provádět průběžnou kontrolu, zda plyn z rozvodu neuniká. Nejvýhodnější je napojit rozvod na tlakovou láhev s vhodným médiem přes redukční ventil seřízený na výstupní přetlak 50 kPa.

- Pokyny pro případ poruchy, havárie nebo požáru

V případě poruchy, havárie, výbuchu nebo požáru je nutno:

- uzavřít přívod plynu před místem poškození rozvodu, případně otevřít odvzdušňovací potrubí, pokud je provedeno;

- z okolí úniku odstranit všechny případné zdroje vznícený prostor intenzivně větrat;

- došlo-li k požáru, je nutno uvést v činnosti protipožární zařízení. Není-li instalováno, použijeme s největší účinností sněhový hasicí přístroj a požár ihned ohlásíme ohlašovně požárů.

- Termíny pro provádění kontrol, revizí, prohlídek a ostatních pravidelností

  - Termíny konrol

- lx týdně provést kontrolu funkce pojistných ventilů. O provedené kontrole provést zápis do provozního deníku.

- lxměsíčně provést kontrolu těsnosti všech rozebíratelných spojů na celém zařízení. Zjištěné netěsnosti odstranit, o zjištěných netěsnostech a způsobu jejich odstranění provést zápis doprovozního deníku.

- lx měsíčně provést kontrolu signalizačního zařízení. O jeho kontrole provést zápis do provozního deníku.

- lx ročně provést kontrolu zařízení ve smyslu vyhlášky 85/78 Sb. v platném znění a dle ČSN 38 6405 ČI. 28.

Kontrolou pověří organizace oprávněného pracovníka obsluhy, který provede po kontrole. Zápis do provozního deníku.

  - Obsah zápisu

-jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl

- datum kontroly a její rozsah;

- zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění;

- podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

Pokud byla na zařízení provedena provozní revize, o které je zápis v provozním deníku, nahrazuje v tomto kalendářním roce provedení kontroly.

  - Termíny revizních kontrol:

- lx za 3 roky zajistí provozovatel provedení provozní revize podle harmonogramu kontrol a revizí, vypracovaným na tři roky dopředu.

- Jinak se provozní revize provádí vždy po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, po zásazích, které měly vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po odstávce zařízení na dobu delší než 6 měsíců. Rovněž po nucené odstávce zařízení z důvodu provozní nehody nebo havárie.

- Došlo-li v souvislosti s provozem zařízení k úrazu nebo větší hmotné škodě musí provozovatel neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce.

- Zásady první pomoci při popáleninách

Podle hloubky a zevních známek rozeznáváme tři druhy popálenin.

Popáleniny II. a III. stupně nemusejí být zřejmé ihned po úrazu. Při poskytování první pomoci je nejdůležitější zabránit infekci postižených ploch. Rány zásadně nečistíme, puchýře nepropichujeme. Postižené místo zakryjeme sterilní gázou nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Postiženému nepodáváme ústy žádné tekutiny a co nejrychleji jej dopravíme do nemocnice k odbornému ošetření v ordinaci.

- Požadavek na vybavení pracovníků obsluhy pracovními prostředky a nářadím

V případech, kdy došlo k nekontrolovanému úniku kyslíku (případně jiného plynu) do nevětraného prostoru, nesmí se do takových prostor vstupovat v oděvech ze snadno hořlavých látek, v oděvech zamaštěných, nebo v oděvech ze snadno tavitelných materiálů (umělá vlákna). Všechny součásti oděvůmusí mít antistatickou úpravu.

Pro pracovníky obsluhy a údržby tlakových stanic doporučujeme použít oděvy "se sníženou hořlavostí k ochraně proti sekundárnímu nebezpečí ohně ".

Nářadí používané při obsluze a údržbě zařízení s kyslíkem musí mít hladkou povrchovou úpravu umožňující dokonalé odmaštění. Nářadí nesmí být používáno na jiných pracovištích.

- Provozně-bezpečnostní předpisy pro manipulaci s jednotlivými lahvemi, jejich vyprazdňování, skladování a dopravu

- lahve jsou nádoby s hrdly o hmotnosti nejvýše 150 kg bez náplně a výstroje, jejichž celková délka nepřesahuje 2 m a poměr délky k vnějšímu průměru nepřesahuje hodnotu 8;

- baterie lahví je spojení tří a více lahví do společného sběrného potrubí;

- lahve musí být vždy zajištěny vhodným způsobem proti převržení;

- venku smějí být lahve skladovány pouze dočasně pro provozní účely a jen jsou-li chráněny vhodným způsobem před účinky slunečního záření, před povětrnostními vlivy a proti neoprávněné manipulaci;

- v okruhu 10 metrů od tlakové stanice nebo skladu lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení provozovatele;

- lahve nesmějí být skladovány společně s látkami hořlavými, kyselinami, louhy a pod.;

- prázdné lahve musí být skladovány za stejných podmínek jako lahve plné;

- v nemocnicích smějí být skladovány v blízkosti pracoviště nejvýše 2 lahve provozní a 2lahve zásobní stejného nebo různého druhy plynu zajištěné tak, aby nepovolané osoby nemohly s nimi manipulovat (uvažovány jsou lahve o 40 I vodního obsahu);

- manipulační uličky při skladování lahví musí být široké min. 1 m;

- ve skladu lahví musí být vyvěšeny provozně-bezpečnostní předpisy;

- v tlakové stanici musí být vyvěšen místní provozní řád;

- sklady a tlakové stanice musí být označeny nápisy:

„zákaz vstupu nepovolaným osobám",

„zákaz manipulace s otevřeným ohněm a mastnotami"

„max. počet skladovaných lahví" a označeny nápisem „ochranné pásmo 10 m"

- ve skladech, kde jsou společně skladovány plné i prázdné lahve musí být skladovány odděleně. Místa pro uložení lahví musí být opatřena tabulkami

„plné lahve"

„prázdné lahve"

- lahve musí být chráněny před nárazem a nesmí se s nimi házet;

- lahve musí být vzdáleny od sálavých zdrojů tak daleko, aby jejich povrchová teplota nepřesáhla 40°C. Od zdrojů otevřeného ohně musí být vzdáleny min. 3 m.

- provozovatel je povinen před použitím láhev zkontrolovat. Zjistí-li závadu, vrátí láhev zpětdo plnírny s uvedením druhu závady;

- místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní a zásobní lahve musí být větrané. Větrání musí být tak účinné, aby se za normálních okolností nevytvořila v místnosti koncentrace nebezpečná z hlediska požárního i hygienického.

- po použití lahve se musí ventil těsně uzavřít a v lahvi musí zůstat zbytkový přetlak min. 50 kPa

- tlaková stanice musí být udržována v dobrém stavu, v pravidelných lhůtách kontrolována, funkčně přezkušována a revidována dle provozních předpisů;

- pracovníci, kteří obsluhují tlakovou stanici s baterií lahví musí mít pro tuto činnost oprávnění ve smyslu vyhlášky 21/79 Sb.

- pracovníci, kteří manipulují s jednotlivými lahvemi musí být provozovatelem prokazatelně poučeni v rozsahu těchto provozně-bezpečnostních předpisů a dle bezpečnostních zásad proprovoz rozvodů plynů používaných pro zdravotnické účely;

- pracovníci jsou povinni udržovat pořádek všude tam, kde se s lahvemi manipuluje;

- sklady lahví, tlakové stanice, výfuky pojistných ventilů a rozvodná potrubí je nutné chránit proti atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305-4.

- Bezpečnostní zásady pro provoz rozvodů plynů

- při práci s rozvody medicinálních plynů musí být zachována čistota, zejména musí být zajištěno naprosté vyloučení tuků;

- v uzavřených prostorách nesmí být aplikován kyslík ani jiné plyny tak, aby došlo k nekontrolovanému zvýšení koncentrace, musí se důsledně dbát, aby nedošlo ke zvýšení koncentrace v důsledku netěsnosti a pod.;

- za situace, kdy v určitém prostoru mohlo dojít ke zvýšení koncentrace okysličujících látek, nesmí do něj být vstupováno bez odpovídajícího zajištění;

- do žádného zařízení nesmí být vpouštěn střídavě kyslík a jiný plyn, u něhož není jistota, že je tukuprostý;

- všechny ventily u rozvodů musí být uzavírány a otevírány velmi zvolna. Při otevírání se musí vyčkat, až se vyrovnají tlaky před ním a za ním, teprve pak můžeme ventil otevřít na plnou hodnotu;

- při manipulaci s ventily a lahvemi je vhodné volit takové postavení obsluhy,aby při případnémvýronu plynu stál pracovník mimo jeho pravděpodobnou dráhu

- každý nebezpečný nebo nenormální stav rozvodu musí být ohlášen obsluze rozvodu, popřípadě vedení organizace provozující rozvod;

- na rozvodech nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy.Při provozu musí být dbánopokynů a doporučení dodavatele rozvodu, popřípadě výrobců jednotlivých prvkůobsažených v rozvodech;

- musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovaly neoprávněné osoby;

- v místech, kde je rozvod veden pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterýchby vzniklo nebezpečí poškození rozvodů;

- každou tlakovou stanici s bateriemi lahví je nutno vybavit alespoň dvěma páry rukavic zpřírodních usňových materiálů a jedním párem azbestových rukavic;

- s těmito zásadami musí být seznámen každý pracovník, který bude s rozvody přicházet dostyku. Znalost těchto zásad musí být podle potřeby obnovována a doplňována.

Citované ČSN a vyhlášky jsou platné v době vydání tohoto Místního provozního řádu a musí být provozovatelem doplňovány podle jejich změn a podle změn na vyhrazených plynových zařízeních.

Tento Místní provozní řád byl zpracován v projekčním středisku MZ Liberec, a.s..

| Číslo | DATUM |  | POPIS zm£n |  |  | NAVRHL |  | ODPOVĚDNÝ projektant | SCHVÁLIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 |  |  |  | ZPRACOVATEL ČÁSTI MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 Liberec 1 460 01 tel: 607 972 847 e-mail: XXXX |  | ZPRACOVATEL XXXX Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: XXXX e-mail:XXXX |  |  | AUTORIZOVÁNO |  |
| stavební úřad |  | ŽĎÁR nad SÁZAVOU |  | NAVRHL | XXXX z* | ODP. PROJEKTANT | XXXX |  |  |  |
| KRAJ |  | VYSOČINA |  | VYPRACOVAL | XXXX | AUTORIZOVAL | XXXX |  |  |  |
| AKCE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP |  |  |  |  |  | FORMÁT | A4 |  | ČÍSLO PARÉ |  |
|  |  |  |  |  |  | KÓTOVÁNO | mm |  |  |  |
| objekt pavilon 07 (ODN 1) |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOS □ DPS |  |  |  |
| ČÁST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY |  |  |  |  |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 2019 / 01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DATUM | 01 / 2019 |  |  |  |
| OBSAH |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |  | REVIZE |
| BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY |  |  |  |  |  |  | 1.4.2.4 |  |  |

MZ Liberec a.s. • U Nisy 362/6 • 460 01 Liberec	tel: +420 488 040 111 • email: info@mzliberec.cz • www.mzliberec.cz

Název akce:	Nemocnice Nové Město na Moravě

Zřízení jednotky DIOP

Místo stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

Ždarská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Investor stavby:	Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

Ždarská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Číslo zakázky:

1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
1.4.2. MEDICNÁLNÍ PLYNY

1.4.2.4 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO
PROVOZ ROZVODŮ PLYNŮ POUŽÍVANÝCH
PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY

Liberec, leden 2019

Vypracoval: XXXX

OBSAH	2

| BEZPEČSNOSTNÍ ZÁSADY |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Článek 1 | 3 |
| 2. | Článek 2 | 3 |
| 3. | Článek 3 | 3 |
| 4. | Článek 4 | 3 |
| 5. | Článek 5 | 3 |
| 6. | Článek 6 | 3 |
| 7. | Článek 7 | 4 |
| 8. | Článek 8 | 4 |
| 9. | ČLÁNEK 9 | 4 |
| 10. | ČLÁNEK 10 | 4 |
| 11. | ČLÁNEK 1 1 | 4 |
| 12. | ČLÁNEK 1 2 | 4 |
| 13. | ČLÁNEK 13 | 4 |
| 14. | ČLÁNEK 14 | 4 |
| 15. | ČLÁNEK 15 | 5 |
| 16. | ČLÁNEK 16 | 5 |
| 17. | ČLÁNEK 17 | 5 |

1. Článek 1

Při práci s rozvody kategorie A, hlavně kyslíku a dále také vysokotlakých částí rozvodů vzduchu musí být zachována čistota, zejména musí být zajištěno naprosté vyloučení tuků.

- Článek 2

V uzavřených prostorách (např. ve špatně větraných místnostech) nesmí být aplikován kyslík ani jiné plyny tak, že by mohlo dojít k nekontrolovanému nebezpečí jejich koncentrace.

- Článek 3

Musí se důsledně dbát, aby k nebezpečnému zvýšení koncentrace plynů kategorie A nebo B nemohlo dojít ani samovolně (např. v důsledku netěsnosti).

- Článek 4

Musí být zabráněno tomu, aby kyslík (nebo jiné médium se zvýšeným okysličujícím účinkem) vnikl do částí oděvů nebo jiných porézních struktur z hořlavých látek.

- Článek 5

Za situace, kdy by v určitém prostoru mohlo dojít k nebezpečnému zvýšení koncentrace okysličujících nebo nedýchatelných složek v ovzduší, nesmí do něho být vstupováno bez odpovídajícího zajištění. V případě médií kategorie A, pokud je nelze předem odstranit vyvětráním, nesmí se mimo to do takových prostorů vstupovat v oděvech ze snadno hořlavých, zamaštěných a z tavitelných materiálů a všechny součásti oděvů musí mít antistatickou úpravu. Pro technickou obsluhu napájecích stanic rozvodů kategorie A se doporučuje použít ochranné oděvy nejméně kategorie „ oděvy se sníženou hořlavostí " k ochraně proti sekundárnímu nebezpečí ohně.

- Článek 6

Do žádného zařízení, přístroje apod. nesmí být střídavě vpouštěn (např. pro pohon) kyslík a jiný plyn, u něhož není jistota, že je prostý mastnosti, popřípadě jiných nečistot.

- Článek 7

Všechny ventily, zejména u rozvodů kyslíku, musí být uzavírány velmi zvolna. Při otevírání se musí vyčkat, až se vyrovnají tlaky před ventilem a za ním, potom teprve je možno otevřít ventil na plnou hodnotu.

- Článek 8

Při manipulaci s ventily a dalšími prvky rozvodu, eventuelně při manipulaci s lahvemi, je vhodné, aby pracovník volil postavení tak, aby v případě předpokládaného výronu plynu (nebo např. i při vyřazení vřetena ventilu), stál mimo jeho pravděpodobnou dráhu.

- Článek 9

Každý nebezpečný nebo nenormální stav rozvodu musí být ohlášen technické obsluze, popřípadě vedení organizace provozující rozvod.

- Článek 10

Na rozvodu nesmějí být prováděny jakékoliv neodborné zásahy. Při provozu musí být dbáno pokynů a doporučení dodavatele rozvodu, popřípadě výrobců jednotlivých prvků obsažených v dokumentaci rozvodu.

- Článek 11

Musí být respektována ustanovení ČSN EN ISO 7396-1 a pokyny technické obsluhy rozvodu.

- Článek 12

Musí být zabráněno tomu, aby s rozvody manipulovaly k tomu neoprávněné a nepoučené osoby.

- Článek 13

V místech, kde je rozvod uložen pod omítkou, nesmějí být prováděny zásahy, při kterých by (např. z neznalosti skutečného místa uložení rozvodu) vzniklo nebezpečí poškození rozvodu.

- Článek 14

Do rozvodu podtlaku nesmějí být nasávána hořlavá nebo výbušná média, která by mohla v rozvodu vyvolat hořlavé nebo výbušné účinky.

Při odsávání sekretu v místě terminální jednotky (odběrové místo) musí být postupováno tak, aby se odsávaný sekret nemohl dostat do terminální jednotky a následně do rozvodného potrubí (v tomto případě by došlo k trvalému poškození a tím k vyřazení tohoto rozvodu z provozu.

Odsávání sekretu musí probíhat pouze přes sběrnou nádobu řádně proškoleným lékařským personálem.

- Článek 15

Pracovníci v objektech, v nichž jsou instalovány rozvody, musí být seznámeni se způsoby uzavření jednotlivých částí rozvodů tak, aby v případě nebezpečí mohli provést potřebný zásah.

- Článek 16

Manipulaci s rozvody v místech, kde by (zcela výjimečně) byly ve stavu hlubokého podchlazení(např. v těsné blízkosti odpařovacích stanic kryogenicky zkapalněných plynů za poruchy, nebo za špatně uzavřeným ventilem - zejména na vysokotlaké části) , je vhodné provádět se zvýšenou pozorností a pokud by hrozilo nebezpečí musí být použity odpovídající ochranné pracovní prostředky. Každou napájecí stanici s tlakovými lahvemi se doporučuje vybavit alespoň dvěma páry ochranných pracovních rukavic (z přírodních usňových materiálů).

- Článek 17

S těmito zásadami musí být seznámen každý nový pracovník, který s rozvody bude přicházet do styku. Znalost těchto zásad musí být podle potřeby obnovována a doplňována.

| CISLO | DATUM |  | POPIS ZMĚN |  |  | NAVRHL |  | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 |  |  |  | ZPRACOVATEL ČÁSTI MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 Liberec 1 460 01 telXXXX e-mail: XXXX |  | ZPRACOVATEL XXXX Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: XXXX e-mailXXXX |  |  | AUTORIZOVÁNO |
| STAVEBNÍ ÚŘAD |  | ŽĎÁR nad SÁZAVOU |  | NAVRHL | XXXX Z | OOP. PROJEKTANT | XXXXXX W |  |  |
| KRAJ |  | VYSOČINA |  | VYPRACOVAL | XXXX | AUTORIZOVAL | XXXX |  |  |
| AKCE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP |  |  |  |  |  | FORMÁT | A4 |  | ČÍSLO paré |
|  |  |  |  |  |  | KÓTOVÁNO | mm |  |  |
| objekt pAV¦L0N 07 (0DN1) |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOS a DPS |  |  |
| řÁST * • 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY |  |  |  |  |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 2019 / 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DATUM | 01 / 2019 |  |  |