„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 14: Oprava areálového venkovního osvětlení

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO 03 Oprava areálového venkovního osvětlení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 12 ze dne 20.11.2018 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 14 – P01: Dodatečné stavební práce - Oprava areálového venkovního osvětlení |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 14 – P01: Přípočet položek pro kompletní opravu areálového venkovního osvětlení – demontáž stávajícího vedení a osvětlovacích bodů, zemní práce, kabely, nové osvětlovacích body, uzemnění. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 14 – P01 – Při průzkumu stávajícího areálového venkovního osvětlení bylo zjištěno, že tři stožáry u přístupové komunikace od ulice U Lávky byly připojeny na rekonstruovaný objekt nikoliv na areálový rozvod, jak bylo projektem předpokládáno. Není tedy možné se na ně napojit s navrženým venkovním osvětlením situovaným podél nově budovaného přístupového chodníku z ulice U Nisy. Výsledky zadaného posouzení technického stavu kompletního stávajícího areálového osvětlení pak potvrdily jeho havarijní stav, který nesplňuje podmínky bezpečného provozu. Výzbroj stožárů vykazuje silnou korozi a kabely neodpovídají normám. Z těchto závažných důvodů je třeba na základě dodatečné projektové dokumentace provést opravu celého areálového venkovního osvětlení, aby bylo možné se na něj připojit s navrženým osvětlením. Nových 14 ks stožárů se svítidly bude osazeno v původních pozicích, 328 m kabelových rozvodů bude vedeno v původních trasách. Do rýhy budou přiloženy chráničky pro slaboproudá zařízení (viz ZL 10 a ZL 11). |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 14 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ano |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 466 835,51 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 385 814,47 Kč |  | 81 021,04 Kč | 466 835,51 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |