BAČÍK

Topné systémy

Skřivánci 22, 742 35 ODRY tel. 556 736 020, 777 097 750

PROTOKOL O SEŘÍZENI PARNÍHO VYVIJECE

CERTUSS

Datum:	27.06.2019

Provozní hodiny: 21 256:

Provozovatel:	Psychiatrická   nemocnicce  Brno

Místo instalace:                            Húskova 2, Brno

Typ:	O Junior                       Výkon: 1300	kg/hod.

X Universal

Pracovní tlak:	 6 bar      X IObar	x 16bar

Palivo:	X  zemní plyn	O kapalný plyn

□ 1. stup.

x  2. stup.            20 bar

ELTO

výrobní číslo:  9267

□ 25 bar O kombi

Nastavené hodnoty:

| Tlak plynu na pilot, hořáku: | 19 | mbar | Vypouštěcí tlak pojíst, ventilu: | 16 | bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlídač tlaku plynu: max. 18 |  | mbar | Najížděcí tlakový ventil: | 3,5 | bar |
| __ min. | 80 | mbar | Omezovač max. tlaku páry: | 14 | bar |
| Hlídač min. tlaku vzduchu: | 1,0 | mbar | Manostat startovacího tlaku: | 1,5 | bar |
| Termostat spalin: 1) | Spínací tlaky provoz, manostatů: |  | 1 st. zap. 9,0 1. st. vyp. | 10,0 | bar |
| 2) 280 stupnu C |  |  | 2 st. zap. 8,0 2. st. vyp. 9,0 |  | bar |

Naměřené hodnoty:

Tvrdost napájecí vody: 0,1 dH

Alkalita napájecí vody:

Teplota napájecí vody: . Spotřeba plynu:	1.st.

2.	st.

Výkon čerpadla	1.	st.

při tlaku 6 bar:	2.	st.

Tlak plynu na hořáku:	1.	st.

2.	st.

Tlak vzd. na hořáku:	1.	st.

2.	st.

PH

Naměřené hodnoty spalin:

Teplota: 1. st.

Obsah C02: 1. st.

yc_lr 2. St.

2. st.

°c

%

| o o |  | Obsah CO: 1. st. 4 | 2. st. |  | ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | m3/hod. | Obsah NOx: 1. st. L? 4 | 2. st. | jr? | ppm |
| ff | m3/hod. |  |  |  |  |
|  | L /hod. | Ionizační proud pilotního hořáku: |  | A* | . pA |
| /teto | L /hod. | Ionizační proud hlavního hořáku: | 1. st. | 4c | pA |
|  | mbar |  | 2. st. |  | pA |
| Aš.X | mhar | Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: | 1. st. | AS | bar |
| 7 |  |  | 2. st. |  | bar |
|  | mbar | Pozice vzduchové klapky: | 1. st. |  |  |
|  | mbar |  | 2. st. | ¿Ir* |  |

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

cs/manometr vodní tlakové pumpy

CĎ^řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejich stavu CD směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy □? kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody úÁ kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody CD kontrola fotosnímače olejového hořáku

u/klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány. h/nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%. Cl/nadproudové relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud.

O kontrola spojů na olejovém potrubí

CD u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod

E[/kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe

□¡/kontrola poruchové indikace vyvíječe

d/ provedena kontrola těsnosti topného šneku

CD'' provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu

□z/ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTU BOSB KOTELNY

O limitní teplota vnitřního prostoru kotelny a zaplavení prostoru kotelny CD stop tlačítko

CD detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny CD tlačítko obsluhy

a signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

a ne

Vypracoval:	Ing. Pavel Bačík

Osvědčení č. 19641/7/15/M-PZ-c,f,g

Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)

Psychiatrická nemocnice Brno
BRNO - Černovice, Húskova 2
prádelna NS 0054

*********** »r*i-**ř******* Mereni Sigma SN 100422

************************ 27.06.13	ié!00!53

| Misto | 4b |  |
| --- | --- | --- |
| Zemni plyn |  | 1 i . 8 3 Jí |
| Program l |  |  |
| T-Spal | 157.2 | "0 |
| T-Vzd | 34.3 | °C |
| 02 | 5.3 | /„ |
| 002 | 6.5 | X |
| 00 | 4 | Ppm |
| COref02 | 5 | mg/mS |
| NO | 51 | Ppm |
| NOxref02 | 132 | mg/«3 |
| Ztráty | 6.5 | x |
| Ucinn. | 33.5 | "0 |
| Ros.bod | 52 |  |
| Lambda | 1.33 |  |
| 00 | 6 | mg/kWh |
| CO/0J1 | 6- i | ppm |
| NOX | 134 | mg/kWh |

ing. Paue i Bacik
Topné systémy
Skřivánci 327 / 22
742 3b L-dry
tel.: 556 730 453

************************ Mereni Sigma SN 100422

************************ 27.06.13	16505:13

Misto 46

Zemni plyn	i i. 3	3’:

Program 1

T-Spal

T-Vzd

02

002

00

COref 02 NO

NOxref02

Ztráty

Ucinn.

Ros.bod

Lambda

co

c 0/0 Jí

NOX

204.7 3 6.3

4.6 3.2

-c

°C

X

11

15

- 133 S . 3

31.7

54

ppm

mg/fflS

ppm

mg--m3

V

"C

1

15 mg/kUh 14 ppm i41 mg/kUh

ing. Pavel Bacik
Topné systémy
Skřivánci 327 / 22
742 35 Odry
tel.; 556 738 453