Technická specifikace výtahů

VÝTAH 5/5

PARAMETRY VÝTAHU:

Typ výtahu 		Hydraulický

Jmenovitá nosnost		min. 630kg

Jmenovitá rychlost 		0,60 m/s

Výtahová šachty 		Zděná konstrukce

Počet stanic/nástupišť		5/5

Kabina		neprůchozí

Rozměr kabiny		1100 x 1400 mm

Vnitřní rozměr šachty		1615x1750 mm

Kabinové dveře		automatické teleskopické 800x2000, 2p

šachetní dveře	automatické teleskopické 800x2000, 2p

Řízení výtahu 	 	mikroprocesorové

Prohlubeň		1250 mm

Hlava šachty		3280 mm

Zdvih		15210 mm

Strojovna                                  	Dole vedle šachty

Invalidní	ano 398/2009

Evakuační	ne

Norma	ČSN EN 81-20/50

Rozvaděč výtahu nesmí obsahovat žádné softwarové nebo hardwarové blokovací prvky.

V kabině výtahu - tísňové tlačítko pro případ ohrožení – napojení na ústřednu EZS.

Blokace jízdy do nejvyššího patra prostřednictvím čtečky centrálních karet. Čtečka musí být kompatibilní s kartami používanými v budově soudu.

_________________________________________________________________________________

VÝTAH 5/5

PARAMETRY VÝTAHU:

Typ výtahu 		Hydraulický

Jmenovitá nosnost		min. 630kg

Jmenovitá rychlost 		0,60 m/s

Výtahová šachty 		Zděná konstrukce

Počet stanic/nástupišť		5/5

Kabina		neprůchozí

Rozměr kabiny		1100 x 1400 mm

Vnitřní rozměr šachty		1700x1734 mm

Kabinové dveře		automatické teleskopické 800x2000, 2p

šachetní dveře	automatické teleskopické 800x2000, 2p

Řízení výtahu 	 	mikroprocesorové

Prohlubeň		1170 mm

Hlava šachty		3330 mm

Zdvih		15210 mm

Strojovna                                  	Dole vedle šachty

Invalidní	ano 398/2009

Evakuační	ne

Norma	ČSN EN 81-20/50

Rozvaděč výtahu nesmí obsahovat žádné softwarové nebo hardwarové blokovací prvky.

V kabině výtahu - tísňové tlačítko pro případ ohrožení – napojení na ústřednu EZS.

Blokace jízdy do nejvyššího patra prostřednictvím čtečky centrálních karet. Čtečka musí být kompatibilní s kartami používanými v budově soudu.

_________________________________________________________________________________

VÝTAH 8/8

PARAMETRY VÝTAHU:

Typ výtahu 		Hydraulický

Jmenovitá nosnost		min. 630kg

Jmenovitá rychlost 		0,60 m/s

Výtahová šachty 		Zděná konstrukce

Počet stanic/nástupišť		8/8

Kabina		průchozí

Rozměr kabiny		1100 x 1400 mm

Vnitřní rozměr šachty		1615x1950 mm

Kabinové dveře		automatické teleskopické 800x2000, 2p

šachetní dveře	automatické teleskopické 800x2000, 2p

Řízení výtahu 	 	mikroprocesorové

Prohlubeň		1030 mm

Hlava šachty		3320 mm

Zdvih		18290 mm

Strojovna                                  	Dole vedle šachty

Invalidní	ano 398/2009

Evakuační	ne

Norma	ČSN EN 81-20/50

Rozvaděč výtahu nesmí obsahovat žádné softwarové nebo hardwarové blokovací prvky.

V kabině výtahu - tísňové tlačítko pro případ ohrožení – napojení na ústřednu EZS.

Blokace jízdy do nejnižšího a nejvyššího patra prostřednictvím čtečky centrálních karet. Čtečka musí být kompatibilní s kartami používanými v budově soudu.

PROVEDENÍ VÝTAHŮ :

## KABINA VÝTAHU

- ocelová, s povrchovou úpravou

- osvětlení – Led v podhledu

- nouzové osvětlení v kabině ( v činnosti po dobu min. 1 hodiny od výpadku el. energie )

- zvuková signalizace dojezdu kabiny - gong

- zrcadlo v horní polovině boční stěny, madlo

- GSM brána – pro komunikaci kabiny výtahu se servisní službou

- podlaha - protiskluzová úprava

- nerez okopové plechy

- nerez panel ovladačové kombinace

- dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

TLAČÍTKA V KABINĚ

Tlačítka jsou podsvícená, odolná vandalům, s Braillovým písmem, s potvrzením volby

Panel z nerezové oceli obsahuje tato tlačítka a display se signalizací:

- tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače

- opakované otevírání dveří

- směrová signalizace - ukazatel směru jízdy

- polohová signalizace - digitální ukazatel polohy kabiny

- nouzová signalizace – GSM brána

- signalizace přetížení

- čtečka centrálních karet – kompatibilní s čipovými kartami používanými v budově soudu

- tísňové tlačítko napojené na EZS

- omezení jízdy do nejnižšího (výtah 8/8) a nejvyššího (všechny 3 výtahy) patra centrální kartou.

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

Tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje:

- podsvícené tlačítko přivolání výtahu (Braillovo písmo) s potvrzením volby

- polohová signalizace (display) v nástupní stanici

- směrová signalizace - směrové šipky

KABINOVÉ DVEŘE

- automatické teleskopické, povrchová úprava - Komaxit

ŠACHETNÍ DVEŘE

- automatické teleskopické, povrchová úprava vč. zárubní - Komaxit

KONSTRUKCE ŠACHTY

- Původní zděná konstrukce

- Nová vodítka

- Nové nárazníky v prohlubni

- Zazdění 3 výstupových otvorů po původním výtahu

Záruka 60 měsíců

Dodavatel ověří správnost zaměření výtahových šachet před zadáním výtahů do výroby.