# Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a referenčních nákladů

Areál vysokoškolských kolejí UJEP v Klíšské a Jateční ulici se skládá z celkem pěti objektů: kolej K1, kolej K2 a kolej K3, tělocvična a bývalá menza (výstavní ateliéry FUD). Kolej K1 je s objektem tělocvična spojena spojovacím krčkem.

Všechny objekty jsou napojeny pro dodávku tepla, elektřiny a vody jedním přípojným fakturačním místem, tedy jako jediné odběrné místo dodavatele energie. Rozvody mezi objekty jsou následně řešeny areálovými rozvody.

Řešenými objekty pro projekt EPC jsou pouze koleje K1 (včetně spojovacího krčku), K2, K3, tj. objekty VŠ kolejí.  Tělocvična a bývalá MENZA (výstavní ateliéry FUD) nejsou předmětem projektu EPC.

Provozní režim kolejí:

Koleje jsou v akademickém roce obsazeny studenty, tj. konec září až konec června. Poté je na kolejích prázdninový režim (červenec až září) a koleje slouží jako hotel. V době prázdnin je kolej K3 zavřená. V následující tabulce je uvedena průměrná obsazenost kolejí v roce 2016. V roce 2016 byla kapacita kolejí naplněna z 75% dlouhodobým ubytováním a z 10% krátkodobým ubytováním.

- Počet lůžek, obsazenost, lůžko-dny a počet zaměstnanců

| Parametr | Kolej K1 | Kolej K2 | Kolej K3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet lůžek | 364 | 306 | 482 |
| Průměrná obsazenost v roce 2016 | 159 | 180 | 271 |
| Lůžko-dny – průměr v roce 2016 | 5 034 | 5 680 | 8 640 |
| Počet zaměstnanců | 11 | 6 | 5 |

Zdroj: UJEP

- Letecký snímek

Zdroj: Mapy.cz

## Dodávka energie a vody

### Elektrická energie

      - Nákup elektrické energie

Současným dodavatelem elektrické energie pro areál kolejí je E.ON Energie, a.s. Elektrická energie je dodávána ze sítě vysokého napětí. V roce 2016 byla roční rezervovaná kapacita ve výši 220 kW. V roce 2017 byla rezervovaná kapacita snížena na 120 kW s měsíčním dokupováním RK dle odběru.

Dodávka elektrické energie je zajištěna z distribuční sítě 22 kV. Areál kolejí je napájen z trafostanice UL 1168, která je umístěna v areálu VŠ kolejí. V trafostanici jsou dva transformátory výrobce TMC Transformers T1 (v.č. 50368-02) a T2 (v.č. 50368-01) o zdánlivém výkonu 630 kVA, 22/10/0,4 kV. V trafostanici je i fakturační měření pro celý areál. Podružné měření je instalováno u objektu menza.

V objektu K1, K2 a K3 je instalován regulátor napětí, který zároveň slouží jako kompenzátor jalové energie.

      - Spotřeba elektrické energie

Nakupované množství elektrické energie v roce 2016 pro areál je uvedeno v následující tabulce.

- Nákup elektrické energie

| Elektrická energie | MWh | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Leden | 58,605 | 133 932,11 |
| Únor | 54,873 | 127 728,89 |
| Březen | 58,972 | 134 542,13 |
| Duben | 53,327 | 125 159,18 |
| Květen | 52,212 | 123 305,86 |
| Červen | 43,54 | 108 891,52 |
| Červenec | 63,585 | 141 987,50 |
| Srpen | 67,966 | 147 100,87 |
| Září | 62,762 | 140 841,75 |
| Říjen | 57,292 | 131 749,68 |
| Listopad | 60,841 | 137 648,72 |
| Prosinec | 58,337 | 133 486,65 |
| Celkem | 692,312 | 1 586 374,88 |

- Spotřeba elektrické energie v roce 2016

Zvýšení spotřeby elektrické energie v měsíci červenec, srpen a září je způsobeno změnou způsobu přípravy teplé vody. V tyto měsíce je k přípravě teplé vody využíván elektrokotel DUKO typ 3x36-1-1.

Spotřeba elektrické energie jednotlivých objektů K1, K2 a K3 je měřena pouze podružnými měřidly na jednotlivých regulátorech napětí a tvoří cca 66% z celkové fakturované spotřeby elektrické energie. Jsou to necejchovaná a nestanovená měřidla, údaje o spotřebách slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí.

V následující tabulce jsou uvedeny roční hodnoty spotřeb elektrické energie v objektu K1, K2 a K3 v roce 2016.

- Spotřeba elektrické energie objektu K1, K2 a K3 v roce 2016 – údaje podružného měření

| Objekt | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| K1 | 135,216 | MWh |
| K2 | 130,228 | MWh |
| K3 | 188,408 | MWh |

Spotřeba elektrické energie elektrokotlem na přípravu teplé vody v roce 2016 byla 94,973 MWh. Vypočtená spotřeba studené vody na přípravu teplé vody v roce 2016 byla 14 453 m3.

V následující tabulce je uvedena průměrná cena elektrické energie v roce 2016.

- Měrná cena elektrické energie bez DPH

| Rok | Měrná cena elektrické energie | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2 291,42 | Kč.MWh-1 |

### Teplo

      - Nákup tepla

Dodavatelem tepla je ČEZ Teplárenská, a.s. Parní přípojka je přivedena z parovodu vedeného v Jateční ulici do výměníkové stanice umístěné v objektu K3 v 1PP. Jako topné médium slouží mírně přehřátá středotlaká pára o parametrech 1,35 – 1,5 MPa a cca 200°C. Pára je redukována havarijním ventilem na 0,5 až 0,6 MPa. Každá budova je osazena měřičem tepla. Jedná se o necejchovaná a nestanovená měřidla, naměřené hodnoty spotřeb tepla slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí.

Dle vyjádření zástupce dodavatele tepla a provozovatele parních sítí se nebude v budoucích 10 letech přecházet z páry na horkovod.

      - Spotřeba tepla

Spotřebované množství tepla v celém areálu v roce 2016 dle fakturačního měřidla je uvedeno v následující tabulce.

- Spotřeba tepla v roce 2016, areál kolejí UJEP

| Teplo | GJ | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Leden | 1 383 | 502 469,04 |
| Únor | 1 388 | 503 965,43 |
| Březen | 1 416 | 514 160,45 |
| Duben | 1 429 | 519 158,08 |
| Květen | 980 | 355 950,53 |
| Červen | 423 | 153 535,54 |
| Červenec | 10 | 3 733,69 |
| Srpen | 0 | 0 |
| Září | 118 | 42 919,34 |
| Říjen | 1 043 | 378 683,22 |
| Listopad | 1 495 | 543 147,44 |
| Prosinec | 1 810 | 657 417,42 |
| Celkem | 11 495 | 4 175 140,18 |

- Spotřeba tepla v roce 2016, areál kolejí UJEP

V letních měsících není pára pro přípravu TV odebírána z důvodu její špatné kvality (mokrá pára).

V následující tabulce jsou uvedeny roční hodnoty spotřeby tepla na vytápění v objektů K1, K2 a K3 a celková spotřeba na přípravu teplé vody v roce 2016. Spotřeba tepla na vytápění jednotlivých objektů K1, K2 a K3 je měřena podružnými měřidly. Nejedná se o stanovená měřidla, údaje o spotřebách slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je vypočítána.

- Spotřeba tepla na vytápění v objektu K1, K2 a K3 v roce 2016, podružné měření

| Objekt | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Teplo na vytápění K1 | 1 592 | GJ |
| Teplo na vytápění K2 | 984 | GJ |
| Teplo na vytápění K3 | 1 992 | GJ |
| Teplo na přípravu TV | 6 475 | GJ |

V následující tabulce je uvedena průměrná cena tepla.

- Měrná cena tepla (bez DPH)

| Rok | Měrná cena tepla | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 363,20 | Kč.GJ-1 |

### Voda

      - Nákup vody

Dodavatelem vody je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V areálu je společný přívod vody, který je zaveden do objektu K3. Fakturační vodoměr je umístěn v šachtě před objektem K3. Jednotlivé objekty nejsou osazeny podružnými vodoměry studené ani teplé vody.

      - Spotřeba vody

Spotřeba vody v roce 2016 je uvedena v následující tabulce.

- Spotřeba vody v roce 2016

| Voda | m3 | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Leden | 1 632 | 139 079,04 |
| Únor | 3 173 | 270 403,06 |
| Březen | 3 217 | 274 152,74 |
| Duben | 1 392 | 118 626,24 |
| Květen | 2 692 | 229 412,24 |
| Červen | 2 392 | 203 846,24 |
| Červenec | 1 435 | 122 290,70 |
| Srpen | 901 | 76 783,22 |
| Září | 1 311 | 111 723,42 |
| Říjen | 2 464 | 209 982,08 |
| Listopad | 3 265 | 278 243,30 |
| Prosinec | 4 102 | 349 572,44 |
| Celkem | 27 976 | 2 384 114,72 |

- Spotřeba vody v roce 2016

V následující tabulce je uvedena průměrné ceny vodného / stočného v roce 2016.

- Měrná cena vodného a stočného (bez DPH)

| Rok | Vodné / stočné | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 42,3 / 42,02 | Kč.m-3 |

## Základní popis technologie

Základní popis systémů vnitřního osvětlení, výroby tepla a přípravy teplé vody, jejich distribuce a užití je proveden v níže přiložených kapitolách.

### Zdroj tepla a vytápění

Zdrojem tepla je výměníková stanice pára/voda umístěná v 1PP v objektu K3. Výměníková stanice je ve vlastnictví UJEP. Rekonstrukce VS byla provedena v roce 2006. V roce 2013 došlo k rozšíření řídicího systému MaR, včetně doplnění vizualizace VS a jednotlivých rozdělovačů a sběračů.

Energetické nároky požadované na dodávku tepla z VS (z projektové dokumentace VS):

kolej K1 – 473 kW

kolej K2 – 382 kW

kolej K3 – 571 kW

menza – 169 kW

tělocvična – 250 kW

příprava TV – 700 kW

Pro přípravu topné vody slouží 2 trubkové výměníky pára/voda: MAX 9.4 o jmenovitém výkonu 1 000 kW a MAX 6.4 o jmenovitém výkonu 400 kW. Z nichž jeden výměník je trvale jako studená záloha. Každý výměník má vlastní regulační ventil na kondenzátu. Výkon výměníků je regulován zaplavováním teplosměnné plochy kondenzátem. Oběhové čerpadlo je s regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

Topná voda pro vytápění je vedena do primárního rozdělovače/sběrače a dále do jednotlivých objektů (kolej K1, kolej K2, kolej K3, tělocvična a bývalá menza (výstavní ateliéry FUD). V každém objektu je instalován měřič tepla. Měřidlo není stanovené a je necejchované, naměřené spotřeby slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí.

Ve výměníkové stanici je instalována úpravna vody s katexovým filtrem, která je cca 15 let stará. Je požadována její výměna.

### Vytápění objektu K1, K2, K3

V každém objektu je umístěn patní rozdělovač/sběrač, ze kterého jsou vyvedeny 3, respektive 2 otopné větve, členěné podle fasád.

Větve vyvedené z patních rozdělovačů/sběračů jsou opatřeny směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem WILO s plynulou regulací otáček (vše z roku 2006). Topná voda je ekvitermně regulována a dále regulována podle vnitřního teplotního čidla umístěného v referenční místnosti a na každé z fasád.

V objektech jsou nastaveny útlumy na vytápění, kdy v době od 23 hodin - 05 hod a 10 - 15 hod dojde k poklesu teploty topné vody o 5°C. Útlumy jsou nastavené i v době kolem poledne, kdy se předpokládá pobyt studentů mimo prostor kolejí.

      - Kolej K1

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková v 1NP a ve 2 NP až 14 NP je jednotrubková po rekonstrukci v roce 2000. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové diference. Jednotlivé stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová regulace s rozdělením na východ a západ. S jednotrubkovou otopnou soustavou jsou provozní problémy, jako je nedostatečná teplota topné vody u otopných těles, která jsou nejdál od zdroje tepla.

Na pokojích jsou otopná tělesa desková ocelová RADIK s termostatickými hlavicemi, stáří cca 15 let. Na chodbách jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna na pokojích.

      - Kolej K2

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové diference. Jednotlivé stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová regulace s rozdělením na sever a jich.

Na pokojích jsou otopná tělesa desková ocelová RADIK s termostatickými hlavicemi. Na chodbách jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna na pokojích.

      - Kolej K3

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové diference. Jednotlivé stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová regulace s rozdělením na sever a jih.

Na pokojích jsou otopná tělesa článková litinová KALOR s termostatickými hlavicemi. Na chodbách jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna na pokojích.

### Příprava teplé vody

Instalována je kombinace 2. stupňového ohřevu pomocí kompaktní předávací stanice (pára-topná voda-teplá voda) Systherm (r.v. 2016) se zásobníkovým. První stupeň ohřevu zajišťuje svislý nerezový trubkový výměník Systherm vytápěný přímo párou. Druhý stupeň ohřevu TV je zajištěn dvojicí deskových výměníků ST-PLATE vytápěných topnou vodou. Teplá voda je ohřívána na teplotu 55°C. V případě desinfekce až na teplotu 70°C. Zásobník teplé vody tvoří 3 nerezové zásobníkové nádrže 3x 3 000l.

Přívod studené vody pro přípravu teplé vody je veden přes dvě nerezové nádoby 2x 2 500l, které slouží jako chladiče kondenzátu, a tím pro předehřev teplé vody.

V letních měsících (červenec, srpen a září) je zdrojem tepla pro ohřev TV elektrický kotel DUKO typ 3x36-1-1 v nerezovém provedení výrobce Kopřiva Praha s.r.o., r.v. 2013. Jedná se o závěsný elektrokotel ve stykačovém provedení se 3 kompaktními jednotkami o celkovém výkonu 108 kW (3x 36 kW). Regulace kotle je kaskádovým řadičem.

Cirkulaci TV zajišťuje cirkulační čerpadlo typ WILO TOP Z 40/7. Cirkulační čerpadlo není regulováno. Nabíjecí čerpadlo TV je typu WILO TOP Z 40/7.

Spotřeba teplé vody není měřena, je měřeno a nepravidelně odečítáno množství studené vody na přípravu teplé vody ve VS.

Průměrná spotřeba teplé vody oproti studené vodě je v poměru cca 0,55. Spotřeba teplé vody v roce 2016 byla tedy 15 386,8 m3 a spotřeba energie na ohřev TV byla 1 801 MWh.

### Studená voda

Studená voda je do objektu zavedena přes hydroforovou stanici umístěnou v objektu K3 ve výměníkové stanici. Stanice zvyšuje tlak vody ve vodovodní síti ze 400 kPa na 700 kPa. I přesto dochází v některých případech k problémům s tlakem zejména v nejvyšších patrech (12 – 14NP) kolejí. Dále studená voda také prochází přes úpravnu vody s katexovým filtrem od společnosti EuroClean, stáří cca 15 let.

Počet vodovodních baterií, sprch a WC je uveden v následující tabulce.

- Počet vodovodních baterií, sprch a WC

| Zařízení | Celkový počet | Z toho pákové baterie |
| --- | --- | --- |
| sprchy s umyvadlem | 194 | 194 |
| sprchová baterie | 219 | 11 |
| umyvadlová baterie | 128 | 17 |
| dřezové baterie | 240 | 57 |
| WC kombi | 328 |  |
| WC klasický | 10 |  |

### Osvětlení

Na pokojích jsou použita žárovková svítidla o výkonu 60 W a stopní lampičky s žárovkovým zdrojem o výkonu 40 W. Na chodbách jsou instalována zářivková svítidla s trubicemi 18 W nebo 36 W s předřadníkem i bez předřadníku, místy žárovková svítidla 60 W a 150 W. Na chodbách svítí cca 50% svítidel z důvodu úspory elektrické energie.

Na chodbách ve 2NP v objektu K2 a K1 je instalováno LED osvětlení o celkovém příkonu 36 W s pohybovými čidly.

Spotřeba elektrické energie osvětlení není podružně měřena.

V následující tabulce je uveden přehled svítidel v objektu K1, K2 a K3.

- Svítidla v objektu K1, K2 a K3

| Kolej | Svítidlo | Počet svítidel (ks) | Příkon (W) | Celkem (ks) | Celkem příkon (W) | Doba svícení (h/r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | žárovka ostatní prostory | 75 | 60 | 75 | 4 500 | 365 |
| K1 | žárovka pokoje | 520 | 60 | 520 | 31 200 | 607,5 |
| K1 | lampička | 455 | 40 | 455 | 18 200 | 243 |
| K1 | zářivka chodby 2x18W | 145 | 18 | 290 | 5 220 | 2190 |
| K1 | zářivka 4x36W | 74 | 36 | 296 | 10 656 | 960 |
| K1 | zářivka chodby 2x36W | 20 | 36 | 40 | 1 440 | 2190 |
| K1 | zářivka chodby 2x36W | 4 | 36 | 8 | 288 | 2190 |
| K2 | žárovka ostatní prostory | 14 | 60 | 14 | 840 | 365 |
| K2 | žárovka pokoje | 590 | 60 | 590 | 35 400 | 823,5 |
| K2 | lampička | 390 | 40 | 390 | 15 600 | 329,4 |
| K2 | zářivka chodby 2x18W | 65 | 18 | 130 | 2 340 | 2190 |
| K2 | zářivka chodby 2x36W | 8 | 36 | 16 | 576 | 2190 |
| K2 | žárovka | 19 | 150 | 19 | 2 850 | 365 |
| K2 | kompaktní zářivka 2x18W | 194 | 18 | 388 | 6 984 | 1460 |
| K3 | žárovka ostatní prostory | 77 | 60 | 77 | 4 620 | 365 |
| K3 | žárovka pokoje | 979 | 60 | 979 | 58 740 | 796,5 |
| K3 | lampička | 950 | 40 | 950 | 38 000 | 318,6 |
| K3 | zářivka 4x18W | 17 | 18 | 68 | 1 224 | 1460 |
| K3 | zářivka pokoje 2x36W | 467 | 36 | 934 | 33 624 | 1076,75 |
| K3 | zářivka 4x36W | 2 | 36 | 8 | 288 | 1460 |
| K3 | zářivka chodby 2x36W | 117 | 36 | 234 | 8 424 | 2190 |
| K3 | zářivka 1x36W | 116 | 36 | 116 | 4 176 | 1460 |

## Základní stavební popis

### Objekt K1

Objekt je umístěn v ulici Klíšská 979/129 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 38,2 x 16,15 m. Zastavěná plocha cca 626 m2. Obestavěný prostor cca 26 343 m3. Užitná plocha 8 189 m2.

Objekt má 2 PP a 14 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP jsou kanceláře kolejí. Ve 2 NP až 14 NP jsou pokoje. Kapacita 364 lůžek.

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B o základním modulu 3,6 m. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny zateplovacím systémem STO Vario. Střecha plochá, dodatečně zateplená. Otvorové výplně plastové s izolačním sklem.

V přípravě je projekt sanace balkónů, výměna dosud nevyměněných oken (cca 1/10 oken celkem, souvisejících s rušením balkonů). Projektová dokumentace není doposud zpracována. K objektu patří rovněž spojovací krček, i v něm jsou připravovány stavební úpravy.

- Objekt K1

### Objekt K2

Objekt je umístěn v ulici Klíšská 979/129 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 32,9 x 15,15 m. Zastavěná plocha cca 556 m2. Obestavěný prostor cca 19 205 m3. Užitná plocha 6 130 m2. Objekt na severní straně navazuje na objekt K1.

Objekt má 2 PP a 13 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP až 13 NP jsou pokoje. Kapacita 306 lůžek.

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B o základním modulu 3,6 m. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny zateplovacím systémem STO Vario. Střecha plochá, dodatečně zateplená. Otvorové výplně plastové s izolačním sklem.

V přípravě je projekt sanace balkónů, výměna dosud nevyměněných oken (cca 1/10 oken celkem, souvisejících s rušením balkonů). Projektová dokumentace není doposud zpracována.

- Objekt K2

### Objekt K3

Objekt je umístěn v ulici Jateční 1002/20 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 54,4 x 18,8 m. Zastavěná plocha cca 1 453 m2. Obestavěný prostor cca 39 242 m3. Užitná plocha 12 062 m2. Součástí objektu je přístavba společenské části s 1 PP a 1 NP.

Objekt má 2 PP a 13 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP až 13 NP jsou v ubytovací části umístěny pokoje. Kapacita 482 lůžek.

Svislou nosnou konstrukci ubytovací části tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B o základním modulu 3,6 m. Svislou konstrukci u společenské části tvoří prefabrikovaný bezprůvlakový skelet MS 71 o základním modulu 3,6 x 7,2 m a konstrukční výšce 3,6 m. Střecha plochá. Otvorové výplně plastové s izolačním sklem, na schodištích původní hliníkové zdvojené a kopilitová stěna.

U objektu K3 došlo pouze k výměně oken na pokojích, na chodbách zůstala původní hliníková okna a na schodišti kopilitová stěna. Plocha kopilitové stěny cca 197,4 m2. Obvodový plášť a střecha nejsou dodatečně zatepleny. Plocha obvodového pláště je cca 3 478 m2. Plocha střechy cca 1 384 m2.

- Objekt K3

## Bilance energetických vstupů a vody

Výchozím bilančním rokem je stanoven rok 2016. Jedná se o fakturační hodnoty pro celý areál.

- Výchozí bilance

| Vstupy paliv a energie | Jednotka | Množství | Výhřevnost GJ.jednotka-1 | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energie | MWh | 692 | 3,6 | 692 | 1 586 |
| Teplo | GJ | 11 495 | 1,0 | 3 193 | 4 175 |
| Zemní plyn | m3 |  |  |  |  |
| Voda | m3 | 27 976 | - | - | 2 384 |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |
| Změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |
| Celkem spotřeba paliv a energie | 3 885 | 8 146 |

- Rozdělení spotřeby energií ve výchozím roce, dle fakturačních měřidel

- Rozdělení nákladů za energie a vodu ve výchozím roce, dle fakturačních měřidel

## Referenční klimatické údaje

## Tabulka referenčních dob svícení

|  | počet svítidel |  | celkem | celkem příkon |  |  | obsazenost | doba svícení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | ks | W | ks | W | dny | h | - | h/r |
| žárovka ostatní prostory | 75 | 60 | 75 | 4 500 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 520 | 60 | 520 | 31 200 | 270 | 5 | 0,45 | 607,5 |
| lampička | 455 | 40 | 455 | 18 200 | 270 | 2 | 0,45 | 243 |
| zářivka chodby 2x18 | 145 | 18 | 290 | 5 220 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka 4x36 | 74 | 36 | 296 | 10 656 | 240 | 4 | 1,00 | 960 |
| zářivka chodby 2x36 | 20 | 36 | 40 | 1 440 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka chodby 2x36 | 4 | 36 | 8 | 288 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žárovka ostatní prostory | 14 | 60 | 14 | 840 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 590 | 60 | 590 | 35 400 | 270 | 5 | 0,61 | 823,5 |
| lampička | 390 | 40 | 390 | 15 600 | 270 | 2 | 0,61 | 329,4 |
| zářivka chodby 2x18 | 65 | 18 | 130 | 2 340 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka chodby 2x36 | 8 | 36 | 16 | 576 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| žárovka | 19 | 150 | 19 | 2 850 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| kompaktní zářivka 2x18 | 194 | 18 | 388 | 6 984 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žárovka ostatní prostory | 77 | 60 | 77 | 4 620 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 979 | 60 | 979 | 58 740 | 270 | 5 | 0,59 | 796,5 |
| lampička | 950 | 40 | 950 | 38 000 | 270 | 2 | 0,59 | 318,6 |
| zářivka 4x18 | 17 | 18 | 68 | 1 224 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| zářivka pokoje 2x36 | 467 | 36 | 934 | 33 624 | 365 | 5 | 0,59 | 1076,75 |
| zářivka 4x36 | 2 | 36 | 8 | 288 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| zářivka chodby 2x36 | 117 | 36 | 234 | 8 424 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka 1x36 | 116 | 36 | 116 | 4 176 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |

## Tabulka provozních podmínek

## Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu

Tab.: Výpočet potřeby tepla na přípravu TUV

# Příloha č. 2: Přehled navrhovaných energeticky úsporných opatření

# Příloha č. 3: Cena a její úhrada

Celková cena základních opatření:

10 183 687,- Kč bez DPH

tj.

12 322 261,- Kč s DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí  2 138 574,- Kč

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě daně.

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se zejména o:

- Návrh realizovaných opatření

- Vypracování projektové dokumentace

- Vlastní komplexní realizaci díla

- Provedení komplexních zkoušek

- Zaškolení obsluhy

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance.

Finanční náklady:

Výše stanovených úroků:

2,25 % p.a.

Doba splácení základních opatření:

9 let, tj. 108 měsíčních splátek

Cena za finanční služby celkem (tj. za investici vč. DPH):

1 075 386,- Kč

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje

Celková cena za energetický management:

Roční – 72 000,- Kč bez DPH, tzn. 87 120,- Kč s DPH

tj.

celkově – 648 000,- Kč bez DPH (21%)* – za 9 let trvání garance projektu

*	výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

# cena za úspornÁ opatření

cena za přípravu realizace úsporných opatření:		395 000,00 Kč

cena za realizaci úsporných opatření (níže doloženo kalkulací): 		9 788 687,00 Kč

cena za realizaci úsporných opatření (vč. přípravy) celkem bez DPH	10 183 687,00 Kč

# cena za zajištění financování zakázky

cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)		1 075 386,00 Kč

# cena za energetický management

cena za energetický management celkem bez DPH		648 000,00 Kč

cena za zajištění zadavatelských činností*: 		200 000,00 Kč

* tato částka je součástí nákladů společnosti MVV Energie CZ a.s. a nenavyšuje se o ní nabídková cena.

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		11 907 073,00 Kč

# Poznámka: Ceny jsou uvedeny za celé smluvní období jako prostý součet cen v jednotlivých letech, bez diskontování, v částkách na max. dvě desetinná místa.

Splátkové kalendáře

# Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2020; v případě, že doba splácení začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2020 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení.

Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – bez DPH):

| Splátkový kalendář za investici bez DPH |
| --- |
| rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 | 85 156 | 87 092 | 89 072 | 91 097 | 93 168 | 95 286 | 97 452 | 99 668 | 101 933 |
| 2 | 85 316 | 87 255 | 89 239 | 91 268 | 93 343 | 95 465 | 97 635 | 99 854 | 102 125 |
| 3 | 85 476 | 87 419 | 89 406 | 91 439 | 93 518 | 95 644 | 97 818 | 100 042 | 102 316 |
| 4 | 85 636 | 87 583 | 89 574 | 91 610 | 93 693 | 95 823 | 98 001 | 100 229 | 102 508 |
| 5 | 85 797 | 87 747 | 89 742 | 91 782 | 93 869 | 96 003 | 98 185 | 100 417 | 102 700 |
| 6 | 85 958 | 87 912 | 89 910 | 91 954 | 94 045 | 96 183 | 98 369 | 100 605 | 102 893 |
| 7 | 86 119 | 88 077 | 90 079 | 92 127 | 94 221 | 96 363 | 98 554 | 100 794 | 103 086 |
| 8 | 86 280 | 88 242 | 90 248 | 92 299 | 94 398 | 96 544 | 98 738 | 100 983 | 103 279 |
| 9 | 86 442 | 88 407 | 90 417 | 92 472 | 94 575 | 96 725 | 98 924 | 101 172 | 103 472 |
| 10 | 86 604 | 88 573 | 90 586 | 92 646 | 94 752 | 96 906 | 99 109 | 101 362 | 103 666 |
| 11 | 86 766 | 88 739 | 90 756 | 92 820 | 94 930 | 97 088 | 99 295 | 101 552 | 103 861 |
| 12 | 86 929 | 88 905 | 90 927 | 92 994 | 95 108 | 97 270 | 99 481 | 101 743 | 104 056 |
| celkem | 1 032 479 | 1 055 951 | 1 079 957 | 1 104 508 | 1 129 617 | 1 155 297 | 1 181 561 | 1 208 422 | 1 235 894 |
| celkem | 10 183 687 |

Splátkový kalendář č.2 - finanční služby (úrok):

| Splátkový kalendář ceny za financování investice (bez DPH) - úrok 2,25 % |
| --- |
| rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 | 19 094 | 17 159 | 15 179 | 13 154 | 11 083 | 8 965 | 6 799 | 4 583 | 2 317 |
| 2 | 18 935 | 16 995 | 15 012 | 12 983 | 10 908 | 8 786 | 6 616 | 4 396 | 2 126 |
| 3 | 18 775 | 16 832 | 14 844 | 12 812 | 10 733 | 8 607 | 6 433 | 4 209 | 1 935 |
| 4 | 18 615 | 16 668 | 14 677 | 12 640 | 10 558 | 8 428 | 6 249 | 4 021 | 1 743 |
| 5 | 18 454 | 16 503 | 14 509 | 12 469 | 10 382 | 8 248 | 6 066 | 3 833 | 1 551 |
| 6 | 18 293 | 16 339 | 14 340 | 12 296 | 10 206 | 8 068 | 5 881 | 3 645 | 1 358 |
| 7 | 18 132 | 16 174 | 14 172 | 12 124 | 10 030 | 7 888 | 5 697 | 3 457 | 1 165 |
| 8 | 17 970 | 16 009 | 14 003 | 11 951 | 9 853 | 7 707 | 5 512 | 3 268 | 972 |
| 9 | 17 809 | 15 844 | 13 834 | 11 778 | 9 676 | 7 526 | 5 327 | 3 078 | 778 |
| 10 | 17 647 | 15 678 | 13 664 | 11 605 | 9 499 | 7 345 | 5 142 | 2 889 | 584 |
| 11 | 17 484 | 15 512 | 13 494 | 11 431 | 9 321 | 7 163 | 4 956 | 2 698 | 390 |
| 12 | 17 322 | 15 345 | 13 324 | 11 257 | 9 143 | 6 981 | 4 770 | 2 508 | 195 |
| celkem | 218 529 | 195 057 | 171 051 | 146 500 | 121 391 | 95 711 | 69 447 | 42 586 | 15 114 |
| celkem | 1 075 386 |

* Na finanční službu se DPH nevztahuje.

Přehled plateb za energetický management:

| Přehled plateb za energetický management [Kč bez 21% DPH] |
| --- |
| rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| měsíc | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| celkem | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| celkem | 648 000 |

# Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Předpokládaný podpis smlouvy SES:

Do 5. 7. 2019

Fáze I. – Předběžné činnosti

Od 6. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Součástí fáze I je následující:

- Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů)

- Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace

- Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem

- Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků

Fáze II. – Provedení základních opatření

Od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019

Součástí fáze II je následující:

- Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace

- Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů

- Práce spojené se zásahy do obytných prostor budou realizovány v maximální možné míře před zahájením akademického roku 2019/20, jedná se zejména o výměnu svítidel, instalace sanitární techniky apod..

- Realizace opatření na zdroji tepla budou probíhat až po získání potřebného stavebního povolení. Zásahy do provozu objektu však bude zcela minimální a uživatelé v podstatě nezaregistrují.

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě spuštěna garance úspor.

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením konečné faktury.

Poznámka:

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd..

Fáze III. – Poskytování garance

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2028, tj. 9 ročních období

Součástí fáze III je následující:

- Ukončení zkušebního provozu

- Provádění energetického managementu

- Vyhodnocování úspor

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců.

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 smlouvy SES.

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt

# Příloha č. 5: Výše garantované úspory

Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2020 až 2028:

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši garantované úspory vliv.

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2016 bez sazby DPH.

Kumulovaná garantovaná úspora za 9 let trvání projektu je:

12 020 656,- Kč bez DPH

Doba garance: 9 let

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií:

- Celková roční úspora tepla v objektech v Kč bez DPH:

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč bez DPH:

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH:

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč bez DPH:

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH:

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé provozní náklady (energie).

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č..

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE	[Kč]

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší než garantovaná.

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6.

Bilance za období vyrovnání

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE	[Kč]

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru:

60 % - Klient

40 %  - ESCO (výše prémie)

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.

# Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor

# Příloha č. 7: Energetický management

Tato příloha popisuje činnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO), které bude provádět v rámci služby Energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC. Dále stanovuje odpovědnost ESCO při řádné a včasné údržbě a provozování zařízení ze strany Klienta.

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří:

  - Dohled na funkčnosti energetických systémů a instalovaných technologií

Primární činností energetického managementu MVV je monitoring nově instalované technologie, případně i monitorované technologie původní. Vedle vlastní ekonomické efektivity provozu topných systémů je ještě důležitější jejich spolehlivost.

Pomocí dálkového dohledu a vizualizace bude v pravidelných intervalech monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli konkrétních objektů.

Níže je ukázka dálkových vizualizací sledovaných technologií (Jedná se o projekt EPC pro Jihočeskou univerzitu). Pomocí vizualizačního programu sledujeme technické parametry (například tlak, teplota), provozní stavy, případné poruchy. Můžeme dálkově nastavovat provozní režimy a podobně.

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací

  - Optimalizace nastavení provozních režimů topných systémů

Další podstatnou a neoddělitelnou funkcí energetického managementu je kontinuální spolupráce s uživateli jednotlivých objektů z pohledu energetické efektivity a tím pádem z pohledu plněných garantovaných úspor projektu.

Ve spolupráci s kontaktní osobou uživatele jsou nastavovány jednotlivé provozní režimy (ekvitermní regulace, nastavování útlumů, týdenní režimy, IRC systém pro jednotlivé místnosti atd.) tak, aby byly energie využívány jen tam, kde jsou zapotřebí, v čas kdy jsou zapotřebí a v přesně takové míře, jaká je třeba.

Možnosti nastavení regulace nepřinesou snížení tepelného komfortu objektu, naopak není ojedinělým jevem, že projekt EPC nejen, že generuje úspory náklady, ale také vylepšuje tepelnou pohodu u objektů, které měly před projektem EPC například problémy s distribucí tepla.

  - Sledování a vyhodnocování odchylek spotřeb

Součástí energetického managementu je také sledování a vyhodnocování případných odchylek ve sledovaných spotřebách energií, které mohou být způsobeny nestandardním chodem dotčené technologie. To by mohlo být důsledkem závady dané technologie, což by mělo negativní vliv na spolehlivost topného systému, ale také na výsledné úspory.

Rozsah sledovaných veličin je závislý na vstupních datech, což může být u každého objektu jiné. Nejméně detailní sledování odchylek je na základě měsíčních hodnot, které jsou k dispozici pouze z faktur (viz ilustrační obrázek níže), což využíváme u těch objektů, kde nenavrhujeme sofistikovanější systém monitoringu spotřeb.

Ilustrační obr.4 – sledování trendů měsíčních spotřeb ZP

Sledování odchylek má i další praktický význam například u monitoringu denních spotřeb zemního plynu za účelem optimálního nastavení smluvního parametru s plynárnou – denní rezervované kapacity (viz ilustrační obrázek níže).

Ilustrační obr.5 – srovnání denních spotřeb ZP

  - Vyhodnocování dosažených úspor a jejich analýza

Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů je realizována za účelem dosažení minimálně garantované úspory. Výše skutečné úspory je však nutné v souladu s metodikou uvedenou v příloze č. 6 této smlouvy vyhodnotit. Tato činnost je součástí energetického managementu ESCO, tudíž vlastní vyhodnocení výsledných úspor nijak časově ani nákladově nezaměstnává klienta.

Úspory jsou pravidelně vyhodnocování po jednotlivých měsících, nicméně jedná se čistě o orientační výsledky z důvodu velké odchylky u denostupňů v přechodných obdobích.

Konečné roční vyhodnocení je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. průběžná zpráva projektu EPC, která obsahuje:

- veškeré informace o vyhodnocovacím období

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech)

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory)

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek)

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech

Ilustrační obr.6 – Srovnávací graf skutečně dosahovaných úspor vůči garanci

  - Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor nákladů

Posledním, ale jedním z nejdůležitějších pilířů energetického managementu MVV je aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. Návrhy dodatečných opatření jsou velmi často využívaným institutem smlouvy SES, který pomáhá kontinuálně vylepšovat výsledky běžícího EPC projektu. Tato dodatečná opatření je potřeba rozdělit na tři základní:

1. tzv. Nápravná dodatečná opatření – mají za úkol vylepšit stávající úsporu ve chvíli, kdy je úspora projektu menší než garance. Investici do takového opatření hradí ESCO, klient s ní samozřejmě musí souhlasit, nicméně toto opatření je pro klienta přínosné, neboť nemusí vynaložit ani korunu. Pro ESCO je motivací k tomuto kroku odstranění rizika nedoúspory.

Tato nápravná dodatečná opatření lze realizovat na náklady ESCO i ve chvíli, kdy je garance plněna – V takovém případě je motivací pro jejich realizaci vylepšit stávající úsporu, tzn. zvýšit výslednou nadúsporu. Investici do takového opatření hradí opět ESCO a klient opět musí souhlasit. Pro ESCO je motivací k tomuto kroku navýšení dodatečného ekonomického efektu z vyšší nadúspory za podmínky, že ESCO má na nadúspoře smluvní podíl. Z pohledu klienta opět dochází k pozitivnímu jevu, neboť nemusí utratit ani korunu a ještě zadarmo získá dodatečnou nadúsporu (sníží fakturované náklady za energie) v souladu s podílem klienta na nadúspoře.

2. tzv. Doporučená dodatečná opatření – tato opatření se o prvních dvou liší v tom, kdo hradí jejich investici. V tomto případě se jedná o klienta.  Pokud je plátcem klient, musí být zároveň příjemcem celé získané dodatečné úspory, tzn., musí dojít k rozšíření celkové garance. Pro ESCO je v tomto případě motivací rozšíření investice projektu. Tento model se nejčastěji využívá u těch projektů, jejichž smlouva zaručuje výrazně vyšší podíl na nadúspoře pro klienta.

# Příloha č. 8: Oprávněné osoby

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

Jörg Lüdorf, člen představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.

272 113 113, mvv@mvv.cz

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

272 113 176, martin.hvozda@mvv.cz

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí):

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

272 113 176, martin.hvozda@mvv.cz

Ing. Jana Holečková, specialista EPC

272 113 1713, jana.holeckova@mvv.cz

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

272 113 177, martin.voracek@mvv.cz

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC

272 113 178, zbysek.ryvola@mvv.cz

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

272 113 173, petra.krcalova@mvv.cz

Ing. Michal Šváb, specialista EPC

272 113 179, michal.svab@mvv.cz

Fakturačních:

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci:

energetickesluzby@mvv.cz

# Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů

V této příloze je uveden seznam subdodavatelů s podílem vyšším než 10% na celkové hodnotě zakázky.

V přehledu je uveden jejich přesný název z OR, kontaktní údaje, podíl na celkovém rozsahu zakázky a druh činností, které na této zakázce budou realizovat.

V době podání nabídky MVV Energie CZ a.s. nezná přesnou dodavatelskou strukturu.

|  | podíl v % | podíl v tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Práce realizované vlastními kapacitami | 100 | 10 183,687 tis Kč |
| Práce realizované poddodavateli celkem |  |  |

## INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

| Název společnosti, právní forma a přesná adresa | druh poddodávky |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………….. |
| IČ:………………………………………………………………………………….. | …………. % ………………….. tis. Kč |

| Název společnosti, právní forma a přesná adresa | druh poddodávky |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………….. |
| …………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………….. |
| IČ: ………………………………………………………………………………….. | …………. % ………………….. tis. Kč |

# Text boxes

Kolej K1

Kolej K2

Kolej K3

tělocvična

výstavní ateliéry

spojovací krček