Příloha č. 1

## Topný diagram horkovodu SATT a.s. - rok 2017

| venk. teplota | teplota HV (°C) |
| --- | --- |
| (°C) | výstupní teplota | teplota zpátečky |
| -22 a nižší | 120 | 72 |
| -20 | 118 | 72 |
| -18 | 115 | 72 |
| -17 | 114 | 72 |
| -16 | 113 | 72 |
| -15 | 111 | 71 |
| -14 | 110 | 71 |
| -13 | 109 | 71 |
| -12 | 108 | 70 |
| -11 | 106 | 70 |
| -10 | 105 | 70 |
| -9 | 104 | 69 |
| -8 | 103 | 68 |
| -7 | 101 | 67 |
| -6 | 100 | 66 |
| -5 | 99 | 66 |
| -4 | 97 | 65 |
| -3 | 95 | 65 |
| -2 | 93 | 64 |
| -1 | 92 | 64 |
| 0 | 90 | 63 |
| 1 | 88 | 63 |
| 2 | 87 | 62 |
| 3 | 85 | 62 |
| 4 | 84 | 61 |
| 5 | 82 | 61 |
| 6 | 81 | 60 |
| 7 | 80 | 59 |
| 8 | 79 | 58 |
| 9 | 77 | 57 |
| 10 | 76 | 56 |
| 11 a vyšší | 75 | 55 |

Základní podmínky dodávky tepla:

V topném období výstupní teplota HV dle top. diagramu  ( 3 °C.

V letním období výstupní teplota HV 70 °C ( 3 °C.

V topném období noční útlum výst. teploty HV v době 21 00 – 4 00 hod. o 6 – 10 °C

(v letním období útlumová teplota 65 °C).

V topném období je reg. dif. tlak HV na prahu teplárny dle požadavků SATT, a.s. v mezích dle tabulky.

| T. venkovní | °C | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dif. max. | (MPa) | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
| dif. min. | (MPa) | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |

Max. rychlost změny požad. diferenčního tlaku HV SATT na prahu teplárny ŽĎAS je 6 kPa /3 min..

Povolená odchylka regulace je ( 0,01 MPa.

V letním období je reg. dif. tlak HV na prahu teplárny 0,05 MPa.