Technická specifikace zakázky

PŘEDMĚT, ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY, OSTATNÍ PODMÍNKY DODÁVKY

Předmětem zakázky je dodávka a výměna 1 ks výtahu v budově školy v Bruntále, včetně vyhotovení projektové dokumentace.

Popis stávajícího stavu místa plnění zakázky:

panelová stavba budovy školy na ulici Okružní 1890/38 v Bruntále, rok dokončení výstavby 1997

Typ stávajícího výtahu:

- elektrický se samoobsluhou A10, nosnost 630, výrobce Transporta Břeclav, rok výroby 1996, jmenovitá rychlost 0,63 m/s, počet stanic/nástupišť 4, zdvih 10,5 m, kabinové dveře elektrické, dvoukřídlové, šachta zděná, strojovna v budově nad výtahovou šachtou.

Rozsah požadovaných prací:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahu bude provedeno ve čtyřech tištěných a jednom elektronickém vyhotovení. Projektová dokumentace vítězného dodavatele díla bude předána a odsouhlasena zadavatelem ještě před samotným projednáním této dokumentace na stavebním úřadě. Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., a předpisy s ní souvisejících, v rozsahu pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace bude i položkový rozpočet realizace díla.

- Demontáž stávajícího výtahu, klece, rozvodů, strojovny včetně likvidace vzniklého odpadu a doložení dokladu o likvidaci dle platných předpisů.

- Dodávka a montáž 1 ks nového elektrického osobního výtahu včetně pohonu a řízení výtahu, šachetních dveří, rozvodu a přívodu el. energie, osvětlení, výchozích zkoušek, revizí a stavebních úprav nutných k provozu výtahu.

Základní technické parametry nového výtahu:

Parametry výtahu:

Nosnost výtahu					: 630 [kg]

Počet osob						: 6

Počet stanic					         	: 4

Zdvih						        	: 10,5 [m]

Jmenovitá rychlost				        	: 1,0 [ms-1]

Poloha strojovny				        	: nad výtahovou šachtou

Pohon výtahu:

Typ pohonu						: bezpřevodový s frekvenčním řízením

Nosné prostředky					: ocelová lana

Řízení výtahu:

Systém řízení						: mikroprocesorové - sběrné směrem dolů

Ovládání výtahu					: mechanická tlačítka s potvrzením volby

tlačítko ohlášení poruchy, otevírání-zavírání dveří

Signalizace ve stanicích				: signalizace směru a polohy ve všech stanicích

Signalizace v kabině					: signalizace (i zvuková) polohy a směru jízdy,

indikátor přetížení klece

Automatický sjezd při výpadku proudu		: do nejbližší stanice s otevřením dveří

Klec výtahu:

Počet vstupů						: 1 vstup

Světlá šířka x hloubka x výška			: 1100 x 1400 x 2160 [mm]

Povrchová úprava bočních stěn	                    	: práškový nástřik v odstínu RAL1015

Podlaha						: protiskluzová podlahovina ALTRO VM2010

Osvětlení						: LED integrované ve stropním panelu

Zrcadlo						: v horní polovině zadní stěny

Madlo							: nerezové trubkové na zadní stěně pod zrcadlem

Okopové lišty						: nerezové 100 [mm]

Ovládací panel					: nerezový (provedení ANTIVANDAL)

Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.			: ano, včetně sklopné sedačky

Obousměrný dorozumívací systém			: 2N+GSM brána

Šachetní a klecové dveře:

Typ šachetních dveří					: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří				: 800 x 2000 [mm]

Povrchová úprava šachetních dveří			: práškový nástřik v odstínu RAL8024

Požární odolnost šachetních dveří			: EW 60

Typ klecových dveří					: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří				: 800 x 2000 [mm]

Povrchová úprava klecových dveří			: práškový nástřik v odstínu RAL1015

Výtahová šachta:

Provedení šachty-čisté míry   			: zůstává dispozičně stávající viz příloha č. 4 ZD

Šířka (BS)						: 1600 [mm]

Hloubka (TS)						: 2100 [mm]

Prohlubeň (HSG)					: 1500 [mm]

Celková hloubka (dle PD)				: 15600 mm

Ostatní podmínky a dodávky služeb k předání díla:

- Zajištění přívodu el. energie na místo, potřebné pro zdárné dokončení díla (rozvaděč, pohon, kabina)

- Doložení provedení veškerých zkoušek, testů a revizí dle platných předpisů a norem

- Práce musí být prováděny tak, aby došlo k minimalizaci omezení provozu budovy zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o školní provoz s výrazným pohybem osob - dětí (ve dnech školní výuky).

- Dodavatel předá doklady od veškerých použitých materiálů, výrobků a technologií, zejména pak veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, apod.

- Dodavatel předá návody k obsluze a k údržbě výtahu, včetně detailně popsaných požadavků a pokynů k provádění běžné údržby, periodických oprav a revizí, provede proškolení obsluhy

- Dodavatel zcela zodpovídá za dodržení veškerých bezpečnostních a protipožárních předpisů v průběhu stavby a ručí za bezpečnost jak svých pracovníků a dodavatelů, tak i za bezpečnost osob v objektu bydlících či jej navštěvujících

- Dodavatel bude provádět pravidelný denní úklid všech prostor dotčených prováděním prací

- Dodavatel zcela odpovídá za škody, které při provádění prací způsobí jak zadavateli, tak i dalším osobám v objektu pracujících či jej navštěvujících

- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli v případě změn

- Zajištění pravidelných servisních úkonů na rekonstruovaném výtahu po dobu 5 let

Stavební úpravy a ostatní práce:

- Součástí této zakázky jsou i nutné stavební úpravy ve strojovně výtahu, výtahové šachtě (osvětlení) a další práce související s rekonstrukcí a uvedení do provozu.

- Stavební práce

  - strojovna: úklid, oprava omítek stěn a vymalování,

  - prohlubeň: oprava povrchu, úklid, nátěr v bezprašném provedení, vymalování šachty

  - zednické zapravení omítek, výmalba dotčených prostor, oprava dlažby nebo podlahové krytiny na nástupištích do výtahu, oprava a nátěr soklu u vstupu do výtahu

Výrobek musí splňovat minimálně tyto technické požadavky:

- Nařízení vlády č.122/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy v platném

znění

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení,

v platném znění, především příloha č. 1, článek 1.1.

Výrobek musí odpovídat minimálně těmto harmonizovaným českým technickým normám:

- ČSN EN 12015, Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - vyzařování, v platném znění.

- ČSN EN 12016+A1, Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost, v platném znění.

-    ČSN EN 81- 20 (274003) bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy

pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.

-    ČSN EN 81- 50 (274003) bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –

Přezkoušení a zkoušky - Část 50: konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky

výtahových komponent