bačík

Topné systémy

xxxxxxxxxxxxxx 742 35 ODRY tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

PROTOKOL O SEŘÍZENÍ PARNÍHO VYVÍJEČE

CERTUSS

Datum:  11.07.2019	Provozní hodiny: 11693

Provozovatel: Psychiatrická nemocnice - Brno

Místo instalace:  Brno, Húskova 2:

Typ:	O Junior Výkon:

X Universal

Pracovní tlak:	 6 bar

Palivo:

1000_ kg/hod.	 1. stup.

X  2. stup.

10 bar	X 16 bar              20 bar

X zemní plyn	 kapalný plyn	 ELTO

výrobní číslo:  13788

25bar  kombi

| Nastavené hodnoty: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlak plynu na pilot, hořáku: 20,5 | mbar | Vypouštěcí tlak pojist. ventilu: 16 |  | bar |
| Hlídač tlaku plynu: max. 22,0 | mbar | Najížděcí tlakový ventil: 3,0 |  | bar |
| min. 20 | mbar | Omezovač max. tlaku páry: 16 |  | bar |
| Hlídač min. tlaku vzduchu: 2,0 | O mbar | Manostat startovacího tlaku: 1,5 |  | bar |
| Termostat spalin: 1) | Spínací tlaky provoz, manostatů: | 1 st. zap. 9,0 1. st. vyp. 10,0 |  | bar |
| 2) 260 C |  | 2 st. zap. 8,0 2. st. vyp. 9,0 |  | bar |

Naměřené hodnoty:

Tvrdost napájecí vody:       Alkalita napájecí vody: Teplota napájecí vody: Spotřeba plynu:

Výkon čerpadla

při tlaku 6 bar:

Tlak plynu na hořáku: Tlak vzd. na hořáku:

LO,1 dH

pH

80 °c

1.st.	40,2 m3/hod.

2 st.         84,0 m3/hod.

1 st.         530	L/hod.

2st.           1060 L_ /hod.

- st.        3,4   mbar

- st.        13,1  mbar

- st. 	 mbar

- st. 	 mbar

Naměřené hodnoty spalin:

| Teplota: 1st. 12,2 |  | _ 2 st | 221 | °c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah C02 1 st 9,0 |  | 2. st. | 9,2 | % |
| Obsah CO: 1. st. 6 |  | 2. st. . | 13 | ppm |
| Obsah NOx: 1. st.. 61. |  | 2. st. | 58 | ppm |

Ionizační proud pilotního hořáku:  23 Ionizační proud hlavního hořáku:1. st. 96

;	2. st. 100

Výstupní tlak čerpadla vyvíječe:  1. st.16

2.st. 28

pA

pA

Abar
bar

*ď	bar

- st.  32

- st. .60

Pozice vzduchové klapky:

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

♦

5

X manometr vodní tlakové pumpy

X řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejich stavu

X směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy

X kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody

X kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody

X kontrola fotosnímače olejového hořáku

X klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány.

X nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%.

X nadproudové relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud,

kontrola spojů na     olejovém potrubí

u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod

X kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe

X kontrola poruchové indikace vyvíječe

X provedena kontrola těsnosti topného šneku

X provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu

X ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTŮ BOSB KOTELNY

limitní teplota vnitřního prostoru kotelny

zaplavení prostoru kotelny

stop tlačítko

detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny

tlačítko obsluhy

signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor

Zařízení je schopno bezpečného provozu.	X ANO         NE

POZNÁMKY:

Periodická servisní prohlídka vyvíječe, včetně seřízení hořáku analyzátorem spalin.

- Vadný manostat tlaku plynu max. na hořák

- Netěsní šroubení na vstupu vodydo vyvíječe

- Instalace opraveného tlakového čerpadla

Vypracoval:	Ing. Pavel Bačík

Osvědčení č. 19641/7/15/M-PZ-c,f,g

Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)

************************ Mereni sigma SN 108422

| ************************ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.37.13 |  | 1£:47;25 |
| Mis to | 43 |  |
| Zemni plyn |  | 11.8 37. |
| Program 1 |  |  |
| T-Spal | 223.3 | 3 |
| T-Vzd | 2b. 5 | "C |
| 02 | 4.7 | v |
| CO 2 | 5.2 | ý |
| CO | 13 | ppm |
| COrefOE | 17 | mg/m3 |
| NO | 53 | ppm |
| NOxref 02 | 138 | mg/ms |
| Ztráty | 3.6 |  |
| Ucinn. | 33.4 | v °‘c |
| Ros.bod | 54 |  |
| Lambda | 1.23 |  |
| CO | 18 | mg/kWh |
| CO/07 | 17 i | ppm |
| NOX. | 140 | mg/kWh |

ing. Pagei Bacik
Topné systémy
Skřivánci 327 / £2
742 35 Odry
tel.: 556 730 453

************************ Mereni sigma SN 103422

***********3***3********

| 11.07.13 |  | 12:54:13 |
| --- | --- | --- |
| Mi sto | 50 |  |
| Zemni plyn |  | 11.8 37 |
| Program 1 |  |  |
| T-Spal | i 71.8 | °C |
| T-Vzd | 25.1 | ;c |
| 02 | 4.3 | 7 |
| C02 | 3.3 | /. |
| CO | 6 | ppm |
| COref02 | ■7 | mg/ m3 |
| NO | éi | ppm |
| NOxref02 | 146 | mg/m3 v |
| Ztráty | 7.2 |  |
| Ucinn. | 32.8 | 7 |
| Ros.bod | 53 | °C |
| Lambda | 1.31 |  |
| CO | 8 | mg/kWh |

co/04	3 ppm

NOx	i 43 mg/kWh

ing. Pavel Bacik Topné systémy Skřivánci 527 / £2 742 35 Odry tel.: 556	3U 453