Úvod 


Projekt řeší postupnou výměnu stávajících článkových těles v učebnovém pavilonu DC Paprsek v Praze 9, Bílinská 519/2. Článková tělesa nejsou pro tento typ využití vhodná, protože mají mnoho ostrých rohů ( nebezpečí zranění dětí ) , jsou drsná a ulpívá na nich prach, který se na jejich povrchu rozkládá a děti ho vdechují. Náhradou těchto těles za desková bude tento problém do jisté míry eliminován.
Stávající stav

Učebnový pavilon se skládá z levé a pravé části, ve kterých byly modernizovány zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Spolu se zmíněnou výměnou atmosférických kotlů za kondenzační došlo k významnému snížení spotřeby zemního plynu.
Navrhované úpravy

Učebnový pavilon bude ještě z části modernizován podle potřeby rehabilitace, ale v těch prostorách, kde rekonstrukce již nebude probíhat, budou stávající topná článková tělesa nahrazena deskovými. Stávající tělesa budou demontována vč. přípojek a na jejich místě budou instalována  desková tělesa, která budou po přechodu FE/CU napojena nad podlahou na nové přípojky. V patře bude sedm těles napojeno na jednu novou stoupačku z technické chodby a horizontální potrubí pod tělesy bude sledovat konfiguraci obvodových stěn. Každé těleso bude opatřeno regulačním kohoutem s termostatickou hlavicí a regulačním šroubením na zpátečce.
Závěr

Po montáži bude provedena tlaková a topná zkouška, při níž bude systém vyregulován.
Specifikace
Potrubí z trubek měděných





15/1
m
25










18/1
m
25










22/1
m
10










28/1
m
15










35/1,2
m
10

Radiátorový regulační vebtil





G 1/2“
ks
27

Radiátorové regulační šroubení




G 1/2“
ks
27

Termostatická hlavice







ks
27
Desková tělesa 





33-300/700
ks
1









33-300/900
ks
3









33-300/1200
ks
4









33-300/1400
ks
1









33-500/600
ks
1









33-500/700
ks
1









33-500/800
ks
1









33-500/1100
ks
5









33-500/1400
ks
3









33-500/1600
ks
2









33-900/1000
ks
2









22-900/400
ks
3
