### ZMĚNOVÝ  LIST

Stavba:             			Intenzifikace ČOV Říčany

Číslo projektu:			reg.č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199

Objednatel:   				Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

251 01 Říčany

IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):		Společnost VRV+API

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 			AP INVESTING, s.r.o.

(vedoucí společník)						(druhý společník)

Nábřežní 4/90							Palackého tř. 12

150 56, Praha 5						612 00, Brno

IČ:47116901							IČ:60712121

Zhotovitel:			„Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

IMOS Brno, a.s.						T4 Building s.r.o.

(vedoucí společník)						(druhý společník)

Olomoucká 704/174						Třídvorská 1386

627 00 Černovice Brno					280 02 Kolín - Kolín V

IČ: 25322257							IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  ....................…….…1……………………………

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 	  ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO

Změna se týká těchto SO, PS:

PS 02 - Elektrotechnologická část

Změnu požaduje:  		Objednatel

- na základě čeho:	postupu prací na stavbě a realizovaných stavebních objektů

Stručný popis změny: Rekonstrukcí ČOV dojde nárůstu výkonu elektrických spotřebičů ze současného  instalovaného výkonu cca 55 kW na 100 kW. Z tohoto důvodu navrhl projektant v zadávací dokumentaci výměnu stávajícího transformátoru 160 kVA za nový 250 kVA 	a s tím související výměnu hlavního jističe a měřících traf ve stávající rozvodné skříni. Tento rozsah prací byl v projektové fázi přípravy stavby stanoven na základě požadavku ČEZ Distribuce.

Na základě požadavku ČEZ může předmětnou výměnu transformátoru a úpravu rozvaděče provádět pouze jím oprávněná firma. Tato odborná firma zjistila, že stávající skříň NN je nevyhovující a nelze jí použít k výměně komponentů (z prostorového důvodu). Je navržena její výměna a úprava stávajícího osazení komponentů Dále požaduje i provedení nové kabeláže z trafostanice.

Předmětem tohoto změnového listu je tedy demontáž stávajícího rozvaděče, dodávka a montáž nového rozvaděče a přívodních vodičů.

Změna projednána – posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:  	ANO                     NE

Časový dopad na stavbu:      					ANO                     NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo:					          104 521 628,00 Kč

Náklady na změnu:								259 940,00 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO,PS | Cena ve smlouvě o dílo | Včetně dodatků | Více práce | Méně práce | Cena po změně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 02 | 2 960 145,93 Kč | 0,00 Kč | 259 940 Kč | 0,00 Kč | 3 220 085,93 Kč |
| ### Total/ Celkem | 2 960 145,93 Kč | 2 960 145,93 Kč | 259 940 Kč | 0,00 Kč | 3 220 085,93 Kč |

Cena stavby po této změně činí   104 781 568,-Kč bez DPH

1/  Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: ........................................  	Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):      	    Doporučuji		    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  	Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):       		    Doporučuji	 	   Nedoporučuji

Jméno: ........................................  	Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

3/ Stanovisko projektanta stavby (AD):       	    Doporučuji	 	   Nedoporučuji

Jméno: ........................................  	Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

Změna byla – nebyla projednána s  odborem kanceláře starosty, který celou změnu projednal/ neprojednal se SFŽP.

Přílohy:	Změnový rozpočet