Specifikace těsnění přírubových spojů DN500/PN63

Spirálově vinuté těsnění složené z vnějšího středícího kroužku, spirálové části a vnitřního kroužku (pro ploché příruby).  SPIRATEM 123

K montáži regulačního ventilu použit těsnění typu Spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1. Délka šroubů musí být taková, že vyčnívá min. o 3 závity a max. o 5 závitů za hranu matice. Úplný spoj 2x plochá podložka, šroub matice.

Zařízení bude mít na sobě pevně připevněný štítek s označením provedení do zóny a s označením ATEX.

Zařízení bude umístěno na otevřeném prostředí v technologii nad  betonovou záchytnou jímkou v terminálu Litvínov.

Doklady po dodání

Průvodně-technická dokumentace bude obsahovat:

- průvodně-technická dokumentace ve dvou tištěných 1x el. vyhotovení,  bude obsahovat popis armatury,

- sestavný výkres s označením součástí,

- rozměrový výkres armatury spolu s pohonem,

- doklady ATEX k pohonu i k armatuře,

- návod na uvedení do provozu, v českém jazyce

- pokyny pro montáž, instalaci, zapojení a skladování, v českém jazyce

- prohlášení o shodě k pohonu i k armatuře,

- doklady od provedených zkoušek,

- materiálové atesty k použitým materiálům,

- zapojovací schéma pohonu.

Zadavatel si vyhrazuje právo být pozván v předstihu na tlakové a výstupní zkoušky k prokázání zadaných parametrů regulačního ventilu.

Cenová kalkulace zahrnuje dopravu na místo určení a její složení.

Cena bude zahrnovat nahození a seřízení ovládání, uvedení do provozu + předávací protokol.