Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 21.6.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Zohlednění stanoviska dotčených orgánů |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 ZZVZ Na základě předkolaudačních prohlídek dokončeného díla vyspecifikovali zástupci orgánů závady, které brání úspěšnému průběhu kolaudace. Zástupce hygieny konstatoval, že je nepřípustné společné ovládání odvětrání úklidové komory a WC invalidů na 1. a 2.NP. a zjistil měřením a následným výpočtem, že prostor m.č.216 WC invalidi nemá zajištěn požadovaný přívod vzduchu do prostor 80 m3 Zástupce Nipi (zdravotně postižení) požadoval doplnění značení brejlovým písmem místností invalidů nad klikou z exteriéru včetně označení místností piktogramem (m.č.112 a 216) a doplnění bezpečnostního výstražného značení skleněných výplní dveří v 1.NP: A/L,J/L,E/L a na mezipodestě schodiště mezi 1.a 2.NP : P/P ve dvou řadách. Zástupce HZS (hasiči) požadoval doplnění panikové kliky na dveře v 1.NP: A/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchotechnika – změna výkonu na WC invalidi v 2.NP, Elektro rozvody-změna ovládání a spouštění ventilátorů v 1. a 2.NP (místnosti WC invalidi a úklidová komora) Označení WC invalidi včetně štítků a Brailovým písmem v 1. a 2.NP Označení skleněných ploch dveří v 1.NP (hl. vstup , učebna ,chodba, mezipodesta) Osazení panikového kování na dveřích únikové trasy v 1.NP (hl. vstup) Zednické opravy (úpravy SDK, malby, zakrývání ploch a úklid) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování výkazu výměr k projektové dokumentaci byl zapomenut 1 ks panikového kování v pozici dveří A/L v 1.NP. Nedostatečný výkon přívodu vzduchu na WC invalidé byl již chybně navržen v projektové části vzduchotechnika a tato chyba nebyla objevena jak při kontrole dokumentace, tak ani při odsouhlasení na krajské hygienické stanici. Společné ovládání není v rozporu s normou, avšak uživatelsky není komfortní, proto se změnou a námitkou ze strany KHS souhlasíme. Projektant souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV a PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0,- Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 74 640,80 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 74 640,80 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  | 21.6.2019 |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  | 21.6.2019 |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  | 21.6.2019 |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX XXX XXX |  | 21.6.2019 |  |  |  |  |