TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nemocnice Na Homolce -

Centrální sterilizace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČISTÉ PODHLEDY

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

1.	PŘEDMĚT ŘEŠENÍ	3

2.	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	3

3.	BAREVNÉ ŘEŠENÍ PODHLEDU	3

4.	PODHLEDY	3

4.1.	LEHKÝ PODHLED	3

5.	SVÍTIDLA	4

5.1.	LED SVÍTIDLA	4

6.	MYTÍ ČISTÝCH PROSTOR - DEZINFEKCE	4

7.	ÚDRŽBA A OPRAVY TĚSNICÍHO TMELU ČISTÝCH PROSTOR	5

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem rekonstrukce centrální sterilizace v 9.NP je demontáž stávajících nevyhovujících podhledů a svítidel a instalace nového kovového podhledu s vestavnými svítidly.

V první etapě by měla proběhnout rekonstrukce podhledů skladu sterilního materiálu č.m. B912 a B912a, ve druhé etapě potom rekonstrukce podhledů desinfekce matrací č.m. B906, B917 a B918. V rámci rekonstrukce podhledů proběhne výměna svítidel a rozvodů VZT a koncových prvků VZT v půdorysu nového podhledu.

Podhledy jsou tvořeny kazetami lehkého podhledu uchycených do západkového profilu. Západkový profil je ukotven pomocí závitových tyčí do stropu. U všech kovových podhledů je použito horizontálních rádiusových profilů.

Všechny spáry v podhledech jsou na konci montáže a po provedení kontrol zaplněny bílým silikonem.

# STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pro kvalitní provedení montáže je třeba zajistit přesnost rozměrů konstrukcí podle stavebních projektů.

Maximální nerovnost podlah je povolena 10mm na celé ploše prostoru, maximálně však 5mm/m2.

Před začátkem montáže čistého prostoru v objektu musí být splněny tyto základní požadavky:

- Zajištění vytápění celého objektu;

- Zajištění kvalitního osvětlení včetně el. instalace;

- Ukončení všech zednických a natěračských prací;

- Vyklizení a vyčištění místností pro montáž čistého prostoru;

- Elektrická příprava zapojení svítidel.

- Tmelení se smí provádět v době, kdy se neočekávají výrazné změny teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti. Tmelení je přípustné pouze při teplotách v místnosti nad +10°C.

# BAREVNÉ ŘEŠENÍ PODHLEDU

Barva RAL 9010 (bílá):

  - lehké podhledy

  - svítidla

  - obvodové lišty

# PODHLEDY

## LEHKÝ PODHLED

### Popis lehkých podhledů

Lehké stropy tvoří kazety, svítidla, čisté nástavce s absolutními filtry a kotvící prvky.

Lehké stropy splňují tyto podmínky:

- Minimální uvolňování částic z povrchu kazet.

- Snadná montáž.

- Těsnění spojů mezi jednotlivými kazetami trvale elastickým tmelem zaručených vlastností.

- Snadná čistitelnost, sanitace a odolnost vůči dezinfekčním prostředkům (nedoporučujeme používat Jodonal B, Kresolum saponátům, Aerodesin 2000).

Stavěcí systém tohoto stropu umožňuje regulaci vertikální polohy západkového profilu v rozsahu 50 mm.

### Konstrukční řešení

- Podhledy zakončeny pro plynulý přechod mezi rovinou stropu a svislou rovinou stěn horním profilem tvaru F.

- Podhledy jsou uchyceny pomocí závitových tyčí s kotvou typu „C" přímo do stropu.

- Závitová tyč je uchycena s roztečí cca 1250mm pomocí závěsu typu „C“ do stropu pomocí hmoždinky.

### Barevné řešení

RAL 9010

### Materiály

Kazety:

Ocelový oboustranně zinkovaný plech tl. 0,5 mm.

Povrchová ochrana: práškový polyester typ P.PEP 31 M RAL 9010

Lícová strana	5 m základ.

25 m vrchní nátěr.

Rubová strana	5 m základ.

Ostatní díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli.

### Montáž prvků do lehkého stropu

Lehký strop je přizpůsoben pro montáž svítidel. Svítidla jsou osazena do připravených kazet s přesným otvorem. Svítidla jsou položena na západkový profil pomocí speciálních vzpěr, které jsou dodávány se svítidlem. Stávající laminární pole bude olemováno F-lištou, do které budou zasunuty kazety lehkého podhledu.

# SVÍTIDLA

## LED SVÍTIDLA

Slouží k rovnoměrnému osvětlení dané místnosti. Skládá se z korpusu svítidla, elektrického vybavení, opálového krytu a patek. Díly svítidla jsou vyrobeny z ocelového plechu s povrchovou úpravou provedenou práškovou barvou v barevném odstínu RAL 9010 mat. Kryt svítidla se skládá z ocelového rámečku a výplně odpovídající technickým parametrům.

Svítidlo se pomocí patek kotví do konstrukce podhledu, případně se samostatně zavěšuje do stavebního stropu, nebo na pomocnou ocelovou konstrukci.

Podhled systému je universální a lze do něj integrovat ostatní prvky osazované do podhledu např. technologická ramena s rozvody medicinálních plynů, reproduktory apod.

# MYTÍ ČISTÝCH PROSTOR - DEZINFEKCE

Základním způsobem údržby čistého prostoru je čištění. Doporučujeme tyto metody:

1. Vakuové odsávání nečistot vysavačem s HEPA filtrem.

2. Vlhké stírání stěrkami se syntetickými houbami.

3. Postřik z postřikovací láhve a stírání tamponem z bezúletové (netkané) látky.

Pro čištění se používají běžné čistící prostředky, které nepoškozují povrchy stěn, stropů nebo podlah.

Doporučené čistící prostředky: Chloramin B, Dismozon pur, Dosilin S, Desam GK, Orthosept P, Incidur, Sekusept forte, Mikasept gal, Sekusept pulver, Persteril.

Nedoporučujeme používat čistící prostředky: Jodonal B, Kresolum saponatum, Orthosan BF 12, Aerodesin 2000.

Dezinfekce nebo sterilizace tvoří obvykle součást procesu čištění. Pro dezinfekci je nutné volit takové prostředky, které jsou účinné proti konkrétním mikroorganizmům vyskytujícím se v konkrétním prostředí. Výběr dezinfekce musí být prováděn ve spolupráci s odborníkem na mikrobiologii, který je obeznámen se specifickou problematikou čistého prostoru.

# ÚDRŽBA A OPRAVY TĚSNICÍHO TMELU ČISTÝCH PROSTOR

Silikonový tmel nevyžaduje při provozu žádnou zvláštní údržbu. Je odolný na běžné mycí prostředky se stejnými nároky jako příčky.

Výrobce doporučuje jedenkrát za rok provést vizuální kontrolu neporušenosti tmelu.

V případě, že se zjistí porušení tmelu, nebo v případě, že se některá část panelů musela demontovat, opraví se utěsnění následujícím způsobem:

Spoj se očistí od starého silikonového tmelu, odmastí se a omyje vodou s detergentem. Po dokonalém vysušení se spoj znovu utěsní silikonovým tmelem. Tuto operaci musí provést ten pracovník údržby, který byl dodavatelem čistých podhledů náležitě proškolen před předáním čistých prostor zákazníkovi do užívání. Po novém vytmelení se musí spoj nechat zatuhnout alespoň 24 hodin.