Příloha č. 1

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele veřejné zakázky

„Modernizace a rozšíření elektronické kontroly vstupu (EKV)
v budovách sídla Národního bezpečnostního úřadu v Praze“

I)	Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je modernizace a rozšíření EKV v objektu sídla Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v Praze, Na Popelce 2/16, Praha 5, a spočívá ve výměně kontrolérů ACS 1 za ACS 2 plus od společnosti Honeywell Security Group a instalace nových ACS 2 plus včetně příslušenství. Dále ve výměně kabeláže pro napájení a přenos dat ke kontrolérům, natažení kompletní kabeláže pro nové ACS 2 plus včetně příslušných stavebních pracích k tomu nutných. Současně bude provedena výměna poškozených čteček ID karet podle konkrétního určení zadavatelem.

Součástí dodávky je instalace, naprogramování kontrolérů a oživení veškerých komponentů, jejich napojení na stávající systém EKV, a to včetně úprav dosavadního nastavení systému. V rámci dodávky budou zapracovány modernizované částí systému EKV do stávající projektové dokumentace a zajištěna záruční servisní kontrola celého systému EKV a související revize systému po dobu minimálně 2 let.

Veškerá technologie používaná pro systém EKV v objektech NBÚ (budova A, budova B) je od společnosti Honeywell Security Group (NOVAR GmbH). Jedná se o kontroléry ACS 1, interface RS485 včetně galv. oddělovače, čtečky proX1 (kód N026480.10; kód N026481)-Clk/Data, počítačové nástavby s licencemi (porovnání obrazu, 3000 karet, WebCam.) pro  IQ MultiAccess ver. 0V15.06), Winmag. SW. V rámci plnění zakázky je nutné doplnit SW IQ MultiAccess o licenci – Více lokalit v databázi ( N029621)

II)	Požadavky na provedení systému EKV

Budova A

Instalovány budou nové kontroléry ACS 2 plus, jejich počet je uveden níže v „Seznamu nově požadovaných ovládaných dveří a charakteristika“. Po provedení analýzy a po konzultaci se zadavatelem je možné počet ACS 2 plus změnit. Bude provedena výměna původních kontrolérů ACS 1 za ACS 2 plus dle seznamu níže „Seznam původních ACS 1 v budově A s umístněním“, dále se přemístí napájecí zdroj z místnosti A038 do místnosti A011, zdroj pro ACS bude napájen ze zálohované sítě (rozvaděč R100).  Pro případ výpadku napájení 230V ze sítě nebo z agregátu je požadována záloha z akumulátoru 12 hodin pro ACS kontroléry, čtečky karet a zámky dveří. V uvedené místnosti A038 bude umístěna komunikační jednotka BusControlér, který bude připojen do  TCP/IP v doméně EZS. Komunikační jednota BusControlér bude přemístěn z místnosti B413 a bude upravena typologie a adresy kontrolérů ACS v budově A.

Všechny dveře budou mít napájení zámků ovládané přes elektrickou požární signalizaci (EPS, rovněž technologie Honeywell), v případě požáru dojde k odblokování všech dveří.  Bude nutné zvýšit počet „koplerů EPS“ pro ovládání dveří včetně zapojení a naprogramování EPS při zachování její plné funkčnosti.

Kabeláže budou vedeny skrytě za sádrokartonem, v nezbytných případech v lištách. Typ kabelu bude odpovídat normám dle určení a použití kabelu. Napájecí kabel pro řídící jednotky bude dostatečně dimenzován jak pro kontroléry ACS tak pro ovládané zařízení – zámky a relé.

Elektrické otvírače (zámky) budou odpovídat podle použití a určení dveří (např. únikové dveře – reverzní otvírač s požární odolností).

Vstup do kontrolovaného prostoru bude zajištěn přes snímač ID karet, odchod z kontrolovaného prostoru bude na tlačítko. Zapojení systému musí umožnit vyhodnocení oprávněného a neoprávněného vstupu/výstupu. Součástí zakázky je úprava dveří. Kování dveří bude typu „koule – koule“, provedení kování je požadováno shodné se stávajícím provedením použitým v budově A.

Komunikace mezi kontroléry ACS a BusControlérem bude provedena 3-drátem s protokolem RS 485, kontrolér bude komunikovat po Ethernetu s hlavním PC (virtuální Server IQ Multiaccess ), na kterém je umístněná  IQ databáze.

Není dovoleno větvení kontrolérů. Zapojení kontrolérů bude provedeno v sérii, jiné technické řešení zadavatel nepřipouští.

U vyměněných kontrolérů (ACS 1 za ACS 2 plus), dojde pouze k přepojení vodičů (napájení, komunikace s PC a čtečkami karet). Pokud je kontrolér určen pro ovládání dvou dveří, musí umožnit ovládání dvojích dveří. Kontroléry budou vyměněny 1:1 včetně počtu ovládaných reléových karet, které jsou umístněný v stávajících stanicích ACS 1. Interface RS 485 (s gal. oddělovačem) pro kontrolér ACS2/8 bude nahrazen pouze v případě nekompatibility s novým kontrolérem nebo při vykazované poruchovosti.

Seznam nově požadovaných ovládaných dveří a případná charakteristika:

A004 – únikové dveře

A001 – únikové dveře

A104 – únikové dveře

A202 – únikové dveře

A204 – běžné dveře

A205 – únikové dveře

A303 – únikové dveře

A302 – běžné dveře

A400 – únikové dveře

A407 – běžné dveře

A410 – běžné dveře

Seznam původních ACS 1 v budově A s umístněním:

Stávající počet ACS 1:

4 ks  místnost č. A011, 1 ks místnost č. A001/A004, 1ks místnost č. A 021, 1ks chodba A011

Popis:

terminál  			počet dveří

A – závory hl. vjezd NBU 	2x

A – recepce A 		2x

A – posilovna NBU 		1x

A – jídelna 			1x

A – hlavni vstup 		1x

A – branka pěší vstup 	1x

A – branka pěší		2x

A – 2 nadzemní podlaží	1x

A – 2 nadzemní podlaží	2x

Budova B

V budově B bude nainstalován jeden nový kontrolér ACS 2 plus v 5 nadzemním podlaží včetně samozamykacího zámku, bezpečnostního kování a ID čtečky, která bude ovládat požární únikové dveře na západě budovy. Ostatní kontroléry ACS 1 budou vyměněny 1:1 za ACS 2 plus. Interface RS 485 (s gal. oddělovačem) pro kontrolér ACS2/8 bude nahrazen pouze v případech nekompatibility s novým kontrolérem nebo při vykazované poruchovosti. Dále bude provedena výměna kabelů pro napájení kontrolérů a zámků v celé budově B a kabelů určených pro komunikaci mezi kontroléry a BusControlerem.  Z důvodu rozdělení řídících BusControlerů na budovu A a budovu B, je také nutné upravit topologii a adresy kontrolérů ACS 2 plus. Propojení s EPS musí zůstat zachováno shodné a plně funkční. Počet kontrolérů a jejich rozmístění jsou uvedeny níže v  „Seznamu původních ACS 1 v budově B s umístněním“.

Kabely budou vedeny skrytě za sádrokartonem a v podhledu, v nezbytných případech v lištách, v nejvyšší možné míře bude využito stávajících tras. Typ kabelu bude odpovídat normám dle určení kabelu a použití. Napájecí kabel pro řídící jednotky bude dostatečně dimenzován jak pro kontroléry ACS tak pro ovládané zařízení – zámky a relé.

Komunikace mezi kontroléry a BuSControlérem bude provedena 3-drátem s protokolem RS 485, kontrolér bude komunikovat po Ethernetu s hlavním PC (virtuální Server) na kterém je umístněná  IQ databáze.

Není dovoleno větvení kontrolérů. Zapojení kontrolérů bude v sérii, jiné technické řešení zadavatel nepřipouští.

U kontrolérů, které budou vyměněny (ASC 1 za ACS 2 plus), dojde pouze k přepojení. V případě, že kontrolér je nově určen pro ovládání dvou dveří bude muset být upravena tak aby bylo možné ovládat dvoje dveře.  Kontroléry budou vyměněny 1:1 včetně počtu ovládaných reléových karet, které jsou umístněný v stávajících kontrolérů ACS 1. Interface RS 485 (s gal. oddělovačem) pro kontrolér ACS2/8 bude nahrazen pouze v případě nekompatibility s novým kontrolérem nebo při vykazovaní poruchovosti.

Seznam původních ACS 1 v budově B s umístněním:

Číslo terminálu:		Nadzemní podlaží:

12			B – 2

13			B – 2

29			B – 2

7			B – 2

21			B – 1 suterén

6			B – 2

5			B – 3

4			B – 3

3			B – 3

2			B – 4

26			B – 5

1			B – 5

19			B – 5 (klíčovnice)

10			B – 1

33			B – 3

32			B – 3

14			B – 1 suterén

25			B – 2 suterén

27			B – turniket B návštěvy

22			B – turniket výstup levá strana

23			B – turniket výstup pravá strana

11			B – 1

20			B – 4, ACS 8, požární dveře západ

Kompletní seznam dveří v budově A a budově B

Č. dveří-IQ:	Nadzemní podlaží:

37		A – 3

46		A – 3

41		A – 3

44		A – branka pěší

19		A – branka pěší

18		A – hlavní vstup

21		A – jídelna

9		A – suterén (posilovna)

15		A – recepce

23		A – recepce

18		A – závory hlavní

20		A – závory hlavní

12		B – 2

13		B – 2

38		B – 2

39		B – 2

7		B – 2

29		B – 1 suterén

6		B – 2

5		B – 3

24		B – 3

4		B – 3

3		B – 3

2		B – 4

34		B – 5

40		B – 5

1		B – 5

22		B – 5 (klíčovnice)

17		B – 1

10		B – 1

43		B – 4 (požární východ)

42		B – 5 (požární východ)

32		B – 3 (požární východ)

35		B – 1 (požární východ)

14		B – 1 suterén

33		B – 2 suterén

36		B – turniket B

30		B – turniket výstup

31		B – turniket výstup

16		B – 1

11		B – 1

28		B – 1 (požární dveře západ)

27		B – 2 (požární dveře západ)

26		B – 3 (požární dveře západ)

25		B – 4 (požární dveře západ)

45		B – 5

Zvláštní požadavek na výměnu čteček ID karet:

místnost  B160

budova A, na vstupu do B119

2x hlavní vjezd/výjezd, čtečky jsou umístěny na sloupcích, výměna s kabeláží

turniket venkovní, čtečka je umístěna na zábradlí ve směru z recepce budovy A do areálu NBÚ

K vzájemnému propojení budov, kontrolérů  ACS2 plus a Bus Kontroléru je nutné v každé budově nově umístit (místnosti A011 a B404) Switch (min. 28 portů, 2x SFP, WebManaged, přenosová rychlost 1Gb/s).

III)	Požadavky zadavatele

V rámci technického řešení zadavatel požaduje:

- úplné zachování režimu ovládaných dveří, u nově ovládaných dveří se bude postupovat podle technické specifikace a požadavků zadavatele;

- plnou integraci do softwaru NetEdit, IQ MultiAccess   a grafické nadstavby WINMAG (zhotovitel dodá dwg plány pater jako podklad pro WINMAG), nové vytvoření grafických podhledů pro umístění prvků a ovládaní dveří, vytvoření SIASů;

- propojení a funkční zprovoznění systémů v rámci nové topologie v budově A a budově B, mezi těmito budovami, a rovněž i s objektem Mučednická 1125, Brno;

- modernizace bude provedena po etapách (budova A, budova B) etapy budou rozděleny na hlavní etapu budova A, hlavní etapu budova B a na dílčí etapy po jednotlivých patrech budov, případně podle světových stran s ohledem na topologii systému.

Zadavatel rovněž požaduje:

- zhotovitel zpracuje kompletní dokumentaci skutečného provedení (od zapojení čteček ID a zámků ke kontrolérům, vzájemného propojení kontrolérů mezi sebou v rámci celé budovy, tak i blokové schéma propojení budov mezi sebou, včetně jejich popisu), bude zakreslena nová napájecí kabeláž tak i kabeláž pro data a další periferie zapojené do systému EKV;

- dokumentace bude vždy zpracována a předána v jednom kompletním vyhotovení v papírové podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž textová část bude v PDF nebo .doc formátu, plány v DWG formátu (verze Autocad rok 2004 a novější) zakreslení bude provedeno v nové hladině;

- zhotovitel vytvoří zálohy/kopie základní databáze NetEdit a IQ Multiaccess;

- zhotovitel předá zadavateli veškeré podklady v podobě dokumentů a dat, které zpracuje v rámci veřejné zakázky;

- k programování a nastavení všech systému EKV bude využito výhradně výpočetní techniky zadavatele, která po celou dobu realizace zakázky zůstane v objektu sídla zadavatele;

- zhotovitel nesmí bez souhlasu zadavatele pořizovat kopie a zálohy dat na jiné záznamové zařízení, než určí zadavatel;

- před ukončením zakázky bude provedena kontrola plné funkčnosti systému s využitím SW i kontrola fyzická;

- součástí dodávky je zajištění záruční servisní kontroly celého systému EKV sídla NBÚ v Praze a souvisejících revizí systému po dobu minimálně 2 let;

- 5 letou zkušenost zhotovitele s montáží a instalací technologii Honeywell Security Group (NOVAR GmbH);

- poskytnutí záruky na technologie minimálně 2 roky a na provedené práce minimálně 5 let;

- zhotovitel předloží současně s nabídkou také návrh smlouvy o dílo;

- zhotovitel v nabídce rozpracuje v položkách návrh cen jednotlivých komponent systému EKV a jeho dodávky (specifikace komponent systému, instalačních a dalších prací), včetně uvedení celkové souhrnné ceny zakázky;

- řádné ukončení a předání zakázky do 30. 11. 2016.

Ostatní požadavky:

- Součástí návrhu řešení před vypracováním cenové nabídky je i provedení obhlídky místa plnění a analýzy celého systému v sídle zadavatele. V cenové nabídce, prováděcí dokumentaci a harmonogramu prací budou zohledněny veškeré požadavky zadavatele na funkčnost a provozuschopnost systému, které budou vzneseny v rámci prohlídky místa.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000 Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel se zaváže, že po celou dobu trvání smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

IV)	Doplňující informace

Popis budov :

Budova A je členitý objekt o rozměrech 51 m x 26 m. Jedná se o historickou budovu pivovaru zrekonstruovanou na administrativní budovu s jedním podzemním a 5 nadzemními podlažími.

Budova B je objekt o rozměrech 61 m x 20 m. Jedná se o novější administrativní budovu se dvěma podzemními a 5 nadzemními podlažími.

Plány budov jsou uvedeny příloze č. 2 ve formátu PDF.

Platba za dílo:

Platba bude realizována po akceptaci díla

Povinná ustanovení smlouvy o dílo:

Ochrana důvěrných informací

- Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitosti smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

- Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace označené jako důvěrné nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti (zejména informace o právech a povinnostech stran, jakožto i informace o cenách, informace podléhající obchodnímu tajemství a informace o hospodářských výsledcích i know-how) nebo informace o smluvních stranách, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti 10 let po ukončení platnosti této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, poskytnutému objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití.

- Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto rozsahu zavázán sám.

- Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele,

- které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto informací od objednatele,

- které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

- jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo ochrany důvěrných informací podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví.

- Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele umožnit kontrolu opatření bezpečnosti informací, které využívá pro zabezpečení předaných důvěrných informací. Objednatel je povinen termín kontroly oznámit 10 pracovních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené s provedením kontroly nese objednatel.

- Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

- V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo si účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

- Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje zhotovitele ve zveřejnění nebo obchodního využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy.

Platební podmínky:

Maximální cena zakázky činí 1.530.000 Kč bez DPH. Zadavatel není plátcem DPH.

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem Modernizace a rozšíření elektronické kontroly vstupu (EKV) v budovách sídla Národního bezpečnostního úřadu v Praze dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dobrý den, na základě provedené obhlídky místa plnění veřejné zakázky a

dotazů zúčastněných osob, doplňuje a upřesňuje zadavatel následující:

1. Oprava textu - umístnění čteček pro výměnu " budova A, na vstupu do

A119".

2. Počet kopleru EPS pro ovládaní dveří celkem 3ks (2ks budova A, 1ks

budova B).

3. Zdroje na napájení ACS2 plus a zámků - bude systémový od výrobce

Gemin Odpověď na žádost o dodatečné informace

02.08.2016 12:41 2/2 Odpověď na žádost o dodatečné informace

technologie EKV (ACS2 plus.).

4. Budova B, 4. patro požární dveře ovládané čtečkou ID karet a tlačítkem

(směr ovládaní - čtečka ve směru požární schodiště > chodba 4. patro).

5. Provedení dveří v budově A - Buk středně tmavý (vosk/lak).

6. Bus-Controlér v budově A bude umístěn v místnosti A011.

7. Je dovoleno upravit topologii a adresy kontroléru.

8. Upřesnění únikové dveře – zámek reverzní protipožární odolnost a dveře

běžné opatřeny pouze běžným reverzním zámkem (maximálně využít

nízko odběrové zámky s kontaktem)