Oprava (rekonstrukce) oběžného výtahu páternoster v budově

Magistrátu města Jablonec nad Nisou,

Mírové náměstí 3100/19,

Jablonec nad Nisou

- Identifikační údaje

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou,

Mírové náměstí 3100/19,
Jablonec nad Nisou

Místo stavby:

budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou,

Mírové náměstí 3100/19,

Jablonec nad Nisou

467 51

Účel dokumentace:

Tendrová dokumentace při zadání veřejné zakázky

- Výchozí podklady

  - Prohlídka místa stavby

  - Dokumentace poskytnutá zadavatelem

- Technická data výtahu

Typové označení výtahu: 		Pater – noster PN 160

Nosnost: 				14 x 160 kg

Počet osob: 				2 osoby/kabina

Počet kabin: 				14

Jmenovitá rychlost: 			0,27 m/s

Dopravní zdvih: 			14,25 m

Počet stanic:				5

Počet nástupišť: 			10

Označení stanic: 			dle dispozic objednavatele

Výchozí (nástupní) stanice: 		„0“

Stroj: 					PN 160/0,2; 2x šnekový převod 2:62, m8 + 2x čelní

kola 178:23 , m8; celkový převod 1:239,91

Elektrický motor:			VM 10a/6   7kW, 960 ot/min

Nosné prostředky: 			2 x řetěz, 14 sad po 26 článcích o rozteči 160 mm

Kabina pater-nosteru: 		neprůchozí, světlý rozměr H x Š :  904 x 950mm

Závěs kabiny: 				28 x čep

Strojovna pater-nosteru: 		nad šachtou

Prostředí pater-nosteru: 		šachta

normální ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

strojovna

normální ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51,AA5

Připojeno na soustavu: 		3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Elektroinstalace: 			drátová

Rozvaděč výtahu: 			TTC Telesys

Ochrana před úrazem:		automatickým odpojením napájení

- Klasifikace projektu

Projekt je zpracován pro opravu instalovaného páternosteru. Pro opravu páternosteru nejsou nutné žádné větší stavební úpravy ani zásahy do nosných konstrukcí budovy.

- Technický popis paternosteru

Paternoster je určen ke svislé dopravě osob do max. hmotnosti 160 kg, max. počet 2 osoby v jedné kabině.

Technologická část paternosteru bude umístěna do dvou prostorů -  strojovny výtahu a výtahové šachty.

Strojovna paternosteru

Strojovna paternosteru musí být umístěna v samostatné, uzamykatelné místnosti, suché, větrané a dostatečně osvětlené. Prostředí strojovny normální dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51, teplota vzduchu + 5 až + 40(C. Ve stávající budově je v tomto případě strojovna umístěna nad šachtu výtahu.

Přístup do strojovny je ocelovými dveřmi z nejvyššího patra budovy. Dveře do strojovny musí být otevírané ven a musí být opatřeny zámkem s vložkou FAB typ 2017 zevnitř s knoflíkem, zvenčí bez kliky.

Hlavní přívod je stávající, na přívodu musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

- jmenovitý proud motoru je 24 A,

- pojistky v hlavním vypínači  FA 23-32 A

Osvětlení strojovny musí být trvale instalováno. Osvětlovací tělesa jsou umístěna pod stropem, počet těles závisí na použitém typu. Intenzita osvětlení strojovny musí činit min. 200 lx, měřeno u podlahy. Vypínač osvětlení strojovny je umístěn u vchodu do strojovny.

Ve strojovně, případně u vstupu do strojovny, musí být na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B.

Výtah bude poháněn strojem PN160/0,27 se dvěma šnekovými převodovkami s převodem 2:62 a modulu 8 a dvěma čelními koly o převodu 178:23 s modulem 8 se šikmými zuby. Celkový převod je potom 1:239,91. Hnací polygonová kola o průměru 1329,85mm rozteči zubů t=160mm a počtu zubů 13 přenáší výkon stroje na 2 řetězy, na nichž jsou zavěšeny kabiny paternosteru.

Strojovna musí být větraná a nesmí v ní být umístěno  žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu. (S výjimkou umístění zařízení ovládání kamery MP.)

Šachta paternosteru

Minimální půdorysné rozměry šachty jsou 2705 x 1660 mm.

Do čelní stěny šachty jsou ukotveny portály. Podlaha musí být upravena pro instalaci podlahové desky, která je pro směr nahoru v hloubce 200mm odklopná o 90°. Tato stěna musí být z vnitřní strany rovná, hladká, bez výstupků a  prohlubenin, s max. odchylkou od svislice 10 mm. Vstupy pro směr jízdy nahoru budou opatřeny ve výšce 2300mm od podlahy nástupiště posuvnou stěnou vysokou minimálně 500mm, která zastaví paternoster je-li tato deska posunuta zespodu vzhůru. Její vedení musí být delší, než je dráha zastavení výtahu. Vypnutí příslušného spínače musí být nucené.

Nástupiště i místa kde se obrací směr pohybu kabin musí být při činnosti paternosteru řádně osvětlena denním  nebo umělým světlem. Uvnitř šachty musí být prosvětlené označení podlaží a to pro jízdu nahoru vždy pod podlahou příslušného nástupiště, pro jízdu dolů vždy nad výstupním otvorem příslušného podlaží.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které  nesouvisí s provozem výtahu.

Výtahová kabina

Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí, nosného rámu a výdřevy kabiny pro dopravované osoby.

Rám je tvořen nosníky podlahy stropem a svislými táhly. Pomocí vodicích čelistí je rám a s ním i vlastní kabina vedena vodítky kabiny v  šachtě výtahu. Nosná část vodítek je ocelová, dřevo je použito pouze k vedení kabin.

Kabina je neprůchozí, dřevěná. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn. Uvnitř kabiny jsou umístěny pevná madla. Každá kabina je opatřena ochrannými stěnami, které uzavírají prostor mezi sousedními kabinami za sebou jedoucími. Jedna ochranná stěna je umístěna pod podlahou kabiny, druhá je upevněna na odklopné části stropu kabiny. Její odklopení musí ihned zastavit paternoster.

Elektroinstalace

Instalace je vedena vodiči v instalačních žlabech v přední části šachty. Všechny obvody musí být provedeny dle platných norem ČSN.

- Pokyny pro montáž a údržbu

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné  bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních.

Údržbu a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhl.č.19/1979 Sb.ve znění vyhl.č.552/1990 Sb.

Před montážní zkouškou provést seřízení všech montážních uzlů, technologických částí paternosteru a promazání celého  zařízení.

Zkouška před uvedením do provozu bude provedena podle ČSN  EN 81-1 a ČSN 27 4002. Periodické prohlídky a provozní zkoušky  budou prováděny dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

- Dodavatel díla zajistí

  - Vypracování a dodání kompletní výrobní výkresové dokumentace (strojní části), technické dokumentace výtahu, dle které bude dílo zhotoveno.

  - Výrobu a dodávku technologické části výtahu v rozsahu dle sepsané smlouvy o dílo

- Práce zajišťované dodavatelem - oddíl výtah

Strojovna:

  - dílenská generální oprava 2 ks šnekových převodovek, se zárukou strojírny-plomba (výměna šnekové hřídele, bronzového kola, kluzných vložek a axiálních ložisek)

  - dodání nového elektromotoru, bronzových futer a axiálních ložisek

  - odlití 2 ks nových nosných polygonů (z  ocelolitiny), vybroušení, svrtání s ozubenou hnací předlohou, výměna  ložisek, usazení

  - přeměření os nosného rámu ve strojovně

  - provedení potřebného záklonu polygonů

  - výroba nového bednění přechodu kabin v materiálu palubky 18mm, mořené + lakované

  - výměna el. instalace (nehořlavá) a osvětlovacích těles na přejezdech

  - výměna elektroinstalace (nehořlavá) šachty pro osvětlení nástupišť a lícovacích stěn, instalace osvětlení šachty, dodání nových osvětlovacích těles do lícových stěn, nové označení stanic a výstražné tabulky

  - celkové odmaštění a nátěr konstrukce, rámu a strojů

  - nová el. instalace výtahu včetně hlavního vypínače a rozvaděče výtahu

  - stavební úpravy a opravy strojovny, výmalba stěn

  - podlaha – výsprava,  protiprašný nátěr

  - očištění celé technologie od prachu, zbytků maziv, odmaštění kovových částí, nátěry

Šachta, kabiny, stanice

  - demontáž kompletní stávající výdřevy vstupních portálů a mezistěn

  - výroba a montáž nové kompletní výdřevy vstupních portálů, s mosazným okopovým plechem do výšky 20 cm od podlahy a mezistěn v patrech (oboustranně dýhovaná laťovka "DUB"-moření a lak z pohledové strany dle upřesnění zadavatele), prosvětlené zasklené označení příslušného patra.

  - dodání 20 kusů nových madel v nástupištích v provedení kombinace mosaz/ dřevo – dekor dle výběru objednatele

  - výměna dřevěných podlah a podlahové krytiny v nástupištích a kabinách

  - výroba a dodání lanových vstupních zábran (při vypínání výtahu) v provedení s mosazným zakončením, mosaznými závěsy, lano dle výběru investora

  - demontáž kompletní stávající výdřevy kabin

  - výroba a montáž nové kompletní výdřevy kabin 14ks, s mosazným okopovým plechem do výšky 20 cm od podlahy (oboustranně dýhovaná laťovka "DUB"-moření a lak z pohledové strany dle upřesnění zadavatele)

  - výměna 28 ks madel v kabinách v provedení kombinace mosaz/dřevo – dekor dle výběru objednatele

  - výroba a výměna 29 kusů nosných řetězů (28 dodávka do výtahu + 1ks na trhací zkoušku), atest, trhací zkouška

  - výroba a výměna kabinových čepů,

  - výměna závěsných ložisek kabin

  - nová ovládací skříňka v portálu vstupu v "Přízemí"

  - výměna elektroinstalace šachty za novou (nehořlavou) pro osvětlení nástupišť a lícovacích stěn, instalace osvětlení šachty, dodání nových osvětlovacích těles do lícových stěn a nástupišť, nové označení stanic a výstražné tabulky

  - napájení osvětlení nouzovým zdrojem UPS

  - dodávka a montáž pracovního osvětlení v šachtě

  - nová el. instalace a doteky zabezpečovacího okruhu

  - dodávka a montáž stop tlačítek „s aretací“ v nástupištích s mosazným rámečkem

  - přerovnání trolejového vedení zabezpečovacího okruhu, upevnění v držácích, seřízení vypínacích ramen kabin

  - demontáž, dílenská oprava, oprava svárů, přerovnání (zúhlování), nátěr, montáž rámů kabin

  - výroba a dodávka nových vodících čelistí kabin

  - vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti

  - demontáž, výroba a montáž nové výdřevy vodítek cca 120m, včetně přejezdových špiček a spodního vodícího přejezdového sedla – vše v materiálu  pařený buk

  - kontrola a případné zpevnění úchytů (konzolí) vodítek

  - dotažení a přerovnání kabinových a řetězových vodítek ve spojích

  - očištění a zednická oprava stěn šachty, nátěry šachty a prohlubně, odmaštění a nátěr ocelové konstrukce a vodítek v šachtě

  - demontáž a montáž lešení

  - zabezpečení proti pádu do šachty po celou dobu opravy

Napínací stanice:

  - dodání a montáž 2 kusů napínacích polygonů z ocelolitiny včetně ložisek

  - kontrola usazení napínací stanice do osy výtahu

  - odmaštění a nátěr konstrukce napínací stanice

  - výměna el. instalace a doteků zabezpečovacího okruhu

  - výměna stop tlačítek k polygonům

  - výroba nového bednění přechodu kabin v materiálu palubky 18mm, mořené + lakované

  - výměna el. instalace a osvětlovacích těles na přejezdech

Ostatní:

  - veškeré strojní, elektro, zámečnické a stolařské práce spojené s opravou výtahu

  - veškeré montážní a demontážní práce spojené s opravou páternosteru a výměnou dílů

  - veškeré vodorovné a svislé transporty

  - doprava a nakládka materiálu a dílů na opravu

  - náklady na ekologickou likvidaci demontovaného materiálu

  - úklid a zabezpečení pracoviště a veškerých transportních cest - po celou dobu opravy

  - dodání kompletní dokumentace výtahu, elektroinstalace, včetně atestů a zkoušek dodaných dílů, plánu údržby a mazacího plánu

  - oživení výtahu, seřízení chodu výtahu a uvedení do provozu

  - provedení "Odborné zkoušky" po podstatných změnách

  - přizpůsobení se provozu v budově

  - vedení stavebního deníku po celou dobu opravy a dodržování bezpečnostních a požárních předpisů v budově, součinnost s oddělením vnitřní správy a oddělením životního prostředí a státní památkové péče magistrátu města Jablonec nad Nisou