|  |  | SSL OZP p.o., Denní stacionář ul.Broučkova, Zlín |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |  |
| Č.ř. | Poz. | N á z e v | MJ | Počet | Cena Kč |  |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |

Zař.č.1 - Klimatizace místností činnosti, odpočinku, kanceláře a jídelny s kuchyňkou

| 1. |  | 1.1 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=40kW; Qt=45kW;P=12,12kW; 34,2A; jištění 40A; 400V; rozměry: v.1638 x š.1080 x hl.480mm; hmotnost 211kg; hlučnost 62dB(A); napojení Cu potrubí 12,70/28,58mm; náplň R410A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (viz.v.č.4) | ks | 1 |  | 164400 164 400 Kč |  |
| 2. |  | 1.2 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=4kW; Qt=4,5kW; rozměry:v.268 x š.840 x hl.203mm; hmotnost 8,5kg; hlučnost 44dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 (viz.v.č.4) | ks | 1 |  | 15860 15 860 Kč |  |
| 3. |  | 1.3 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=5,6kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.320 x š.998 x hl.238mm; hmotnost 15kg; hlučnost 41dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+1 (viz.v.č.4) | ks | 2 |  | 15210 30 420 Kč |  |
| 4. |  | 1.4 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=7,1kW; Qt=8kW; rozměry:v.320 x š.998 x hl.238mm; hmotnost 15kg; hlučnost 48dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+1+1 (viz.v.č.4) | ks | 3 |  | 15600 46 800 Kč |  |
| 5. |  | NDO Nástěnný dálkový ovladač dotykový |  |  |  |  |  |
|  |  | 3+3 (viz.v.č.4) | ks | 6 |  | 4285 25 710 Kč |  |
| 6. |  | RCuP Rozdělovače Cu potrubí: |  |  |  |  |  |
|  |  | R54 Rozdělovač 054 | ks | 3 |  | 1880 5 640 Kč |  |
|  |  | R90 Rozdělovač 090 | ks | 1 |  | 2010 2 010 Kč |  |
|  |  | R90 Rozdělovač 180 | ks | 1 |  | 2400 2 400 Kč |  |
| 7. |  | Cu Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: Cu6 pr.6,35mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 2+3 Cu10 pr.9,52mm | m | 5 |  | 650 3 250 Kč |  |
|  |  | 20+6 Cu12 pr.12,70mm | m | 26 |  | 750 19 500 Kč |  |
|  |  | 20+6 Cu16 pr.15,88mm | m | 26 |  | 850 22 100 Kč |  |
|  |  | 20+3 Cu19 pr.19,05mm | m | 23 |  | 950 21 850 Kč |  |
|  |  | 5+2 Cu22 pr.22,22mm | m | 7 |  | 1050 7 350 Kč |  |
| Dodávka zař.č.1 celkem |  |  |  | 398 740 Kč |  |
| Montáž zař.č.1 celkem |  |  |  | 39 874 Kč |  |

Zař.č.2 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.11,1.12

- 2.1	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.125mm; Qv=160m3/h; ext.tlak.ztr.=80Pa; 42dB(A); 5kg;

IP 44; 230V; 27W; 0,12A; vč.přetlakové klapky pr.125 a upínacích spon; s doběhem

  - (viz.v.č.4)	ks	1	5930           5 930 Kč

- 2.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010

1+1 (viz.v.č.4)	ks	2	250              500 Kč

- 2.3	Protidešťová žaluzie pozinovaná 450x250mm s rámem a sítem

  - (viz.v.č.4)	ks	1	1000           1 000 Kč

- H125 Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm

1+1 (viz.v.č.4)	m	2	250              500 Kč

- ČP	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek

2 (viz.v.č.4)	m2	2	450              900 Kč

|  | 2+3 Cu28 pr.28,58mm | m | 5 | 1150 | 5 750 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6+6 | m | 12 | 1250 | 15 000 Kč |
| 8. | Dchl Doplnění chladiva R410A |  |  |  |  |
|  | 2+2 | kg | 4 | 1800 | 7 200 Kč |
| 9. | MM Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  |  |
|  | 10+10+10+5 | kg | 35 | 100 | 3 500 Kč |

- KP	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125mm / 50% tvar.

2+3 (viz.v.č.04)	m	5	295           1 475 Kč

- MM	Montážní, spojovací a těsnící materiál

2+2	kg	4	100              400 Kč

| Dodávka zař.č.2 celkem | 10 705 Kč |
| --- | --- |
| Montáž zař.č.2 celkem | 2 676 Kč |

Zař.č.3 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.13

- 3.1	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; Qv=230m3/h; ext.tlak.ztr.=180Pa; 45dB(A); 6kg;

IP 44; 230V; 59W; 0,26A; vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

  - (viz.v.č.4)	ks	1	6690           6 690 Kč

- 3.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010

  - (viz.v.č.4)	ks	1	395              395 Kč

- 3.3	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010

| 1 (viz.v.č.4) 20. H200 Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm |  | ks | 1 |  | 220 |  | 220 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (viz.v.č.4) 21. H100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm |  | m | 1 |  | 280 |  | 280 Kč |
| 1 (viz.v.č.4) 22. KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160mm / 50% tvar. |  | m | 1 |  | 200 |  | 200 Kč |
| 2+3 (viz.v.č.4) pr.100mm / 50% tvar. |  | m | 5 |  | 325 |  | 1 625 Kč |
| 1 (viz.v.č.4) 23. MM Montážní, spojovací a těsnící materiál |  | m | 1 |  | 250 |  | 250 Kč |
| 2+2 |  | kg | 4 |  | 100 |  | 400 Kč |
| Dodávka zař.č.3 celkem |  |  | 10 060 Kč |  |
| Montáž zař.č.3 celkem |  |  | 2 515 Kč |  |

Zař.č.4 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.16-18

- 4.1	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; Qv=280m3/h; ext.tlak.ztr.=180Pa; 45dB(A); 6kg;

IP 44; 230V; 59W; 0,26A; vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

  - (viz.v.č.4)	ks	1	6690           6 690 Kč

- 4.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010

  - (viz.v.č.4)	ks	1	395              395 Kč

- 4.3	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010

1+1 (viz.v.č.4)	ks	2	250              500 Kč

- 4.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm

4+4 (viz.v.č.4)	ks	8	320           2 560 Kč

- 4.5	Zpětná klapka pr.200mm s pružinou

  - (viz.v.č.4)	ks	1	290              290 Kč

- H200 Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm

  - (viz.v.č.4)	m	1	280              280 Kč

- H100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm

1+1 (viz.v.č.4)	m	2	250              500 Kč

- KP	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200mm / 50% tvar.

2+2 (viz.v.č.4)	m	4	350           1 400 Kč pr.160mm / 50% tvar.

1+2 (viz.v.č.4)	m	3	325              975 Kč pr.125mm / 50% tvar.

  - (viz.v.č.4)	m	1	295              295 Kč pr.100mm / 50% tvar.

Zař.č.5 - Větrání kuchyňky

- 5.1	Zpětná klapka pr.160mm s pružinou

  - (viz.v.č.4)	ks	1	250              250 Kč

- H160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm

  - (viz.v.č.4)	m	1	295              295 Kč

- KP	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160mm / 50% tvar.

10+3 (viz.v.č.4)	m	13	325           4 225 Kč

- MM	Montážní, spojovací a těsnící materiál

| Dodávka zař.č.4 celkem | 14 535 Kč |
| --- | --- |
| Montáž zař.č.4 celkem | 3 634 Kč |

|  |  | 1 (viz.v.č.4) | m | 1 | 250 | 250 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | MM | Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  |  |
|  |  | 2+2 | kg | 4 | 100 | 400 Kč |

2+2	kg	4	100              400 Kč

| Dodávka zař.č.5 celkem | 5 170 Kč |
| --- | --- |
| Montáž zař.č.5 celkem | 1 293 Kč |

Lešení

| 37. |  | L | Lešení lehké do výšky 2m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m2 | m2 | 10 |  | 100 |  | 1 000 Kč |
| Lešení celkem |  |  |  |  | 1 000 Kč |  |

Zednické výpomoce

| 38. |  | ZV | Zednické výpomoce (prostupy do betonových konstrukcí pr.200/tl.300mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2x 8h | h | 16 |  | 350 |  | 5 600 Kč |
| Zednické výpomoce |  |  |  |  | 5 600 Kč |  |

Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy

| 39. |  | ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1x 8h | h |  | 8 | 350 |  | 2 800 Kč |
| D O D Á V K A |  |  |  |  |  | 440 210 Kč |  |  |
| M O N T Á Ž |  |  |  |  |  | 58 392 Kč |  |  |
| D O P R A V A |  |  |  |  |  | 17 608 Kč |  |  |
| D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY CELKEM |  |  | 516 210 Kč |  |  |  |  |  |

Cena bez DPH

vložením bedních prvků do bednění.

Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky

s investorem a projektantem interiérového řešení. Prostupy pro rozvody jednotlivých profesí více než 150x150mm busou řešeny při betonáži stropních konstrukcí

| Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy celkem | 2 800 Kč |
| --- | --- |

7 / 2019                                                                                                                                                                   Martin Šuráň