Technická specifikace

Upgrade frekvenčního měniče ACS1013-A3-R0-00-SQ02-B000-0C10-0000-00002-CZ– pohon čerpadel PC28 Nové Město.

Pohon je v provozu cca 12 let a není v současném stavu plně podporován z hlediska dostupnosti dílů. Za tuto dobu došlo k nadstavbě řídících karet. Díly, které jsou momentálně instalovány v měniči, již nejsou dostupné a v případě poruchy mohou způsobit značné škody a dlouhodobé odstavení pohonu z provozu.

Technické požadavky v podobě upgrade setů:

| Díly k provedení upgrade kitu | počet ks |
| --- | --- |
| Control upgrade AMC-34 a INT-2 | 1 |
| CVMI2b upgrade kit | 1 |
| IGCT gate unit upgrade | 1 |
| Fast rectifier supervision | 1 |
| FILTERMAT 18UM/A | 1 |
| OVVP-Board Coated; UB C717 BE101 | 1 |
| CONTR.PANEL INTERF.CONN.BOARD NDPI-02 | 1 |
| I/O control board UF C719 AE01 | 2 |
| GUSP, KU C711 AE | 2 |
| QUINT-PS-3x400-500AC/24DC/20 | 1 |
| UPS MODULE QUINT-DC-UPS/24DC | 1 |
| Mini-PS-12-24DC/24DC/1 | 2 |
| Capacitor, 2.2uF | 1 |
| Capacitor 2x55uF, 2660V | 1 |
| Capacitor 2x1300uF | 1 |
| CAPACITOR,DC 2*750UF, 2660V | 1 |
| CAPACITOR 2.0UF, 4950V | 2 |
| CAPACITOR (3X80 μF)/3.3KVRMS/BAT | 2 |
| Batterie: Quint -BAT/24DC/12Ah | 1 |
| FAN RG63N - 400V 50 HZ | 1 |

Po provedení upgrade musí být měnič opět plně podporován s plnou dostupností náhradních dílů a s nejnovějším FW.

V měniči zůstanou nebo se přenesou stejná parametrická nastavení pro motor i pro ovládání jako je nastaveno ve stávajícím stavu.

Součástí zakázky jsou veškeré další činnosti, jako je:

- doprava materiálu

- mechanické a elektroinstalační práce včetně případného programování

- individuální testování

- závěrečné zkoušky bez zátěže a pod zátěží

- v případě potřeby rozspojkování elektromotoru a čerpadla, zpětné sespojkování

Frekvenční měnič bude po dobu upgradu odstaven po dobu nezbytně nutnou z provozu, zhotovitel ve spolupráci s objednatelem zpracuje harmonogram prací ve vazbě na provoz ropovodu Družba.

Předpokládaná doba odstávky je maximálně 7 dní.