Příloha č. 5 – TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

| Odběratel: | Město Světlá nad Sázavou |
| --- | --- |
| Odběrné místo: | Nám. Trčků z Lípy 986, Světlá nad Sázavou – městská restaurace |
| Variabilní symbol: | 301 |

| Předpokládaný roční odběr tepla v GJ: | 705 |
| --- | --- |
| (Orientační údaj, není závazný) |  |

| Dodávka tepla pro ÚT: | ano |
| --- | --- |
| Dodávka tepla pro ohřev TV: | ne |
| Dodávka tepla pro jiné účely: | ne |

| Měření celkového množství tepla pro odběrné místo: | ano |
| --- | --- |
| Měření množství tepla pro ÚT: | ne |
| Měření množství tepla pro TV: | ne |
| Měření množství studené vody sloužící pro dodávku TV: | ne |

| Umístění měřiče tepla: | na vstupu do objektu |
| --- | --- |
| Měřič tepla v majetku: | dodavatele |
| Vodoměr studené vody: | ne |

| Parametry primárního topného media: | Teploty ve 0C: 65 - 90 | Tlak v MPa: 1,2 |
| --- | --- | --- |
| Parametry sekundárního topného media: | Teploty ve 0C: 60 - 80 | Tlak v MPa: 0,4 |
| Způsob regulace sekundární topné vody: | Ekvitermní dle venkovní teploty |  |

| Dodávka tepla pro ÚT v době: | od | 0:00 | do | 24:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s nočním útlumem v době: | od | 23:00 | do | 4:00 |

| Odběratel: | Město Světlá nad Sázavou |
| --- | --- |
| Odběrné místo: | Nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou |
| Variabilní symbol: | 301 |

| Předpokládaný roční odběr tepla v GJ: | 725 |
| --- | --- |
| (Orientační údaj, není závazný) |  |

| Dodávka tepla pro ÚT: | ano |
| --- | --- |
| Dodávka tepla pro ohřev TV: | ano |
| Dodávka tepla pro jiné účely: | ne |

| Měření celkového množství tepla pro odběrné místo: | ano |
| --- | --- |
| Měření množství tepla pro ÚT: | ne |
| Měření množství tepla pro TV: | ne |
| Měření množství studené vody sloužící pro dodávku TV: | ne |

| Umístění měřiče tepla: | na vstupu do objektu |
| --- | --- |
| Měřič tepla v majetku: | dodavatele |
| Vodoměr studené vody: |  |

| Parametry primárního topného media: | Teploty ve 0C: 65 - 90 | Tlak v MPa: 1,2 |
| --- | --- | --- |
| Parametry sekundárního topného media: | Teploty ve 0C: 60 - 80 | Tlak v MPa: 0,4 |
| Způsob regulace sekundární topné vody: | Ekvitermní dle venkovní teploty |  |

|  |  | max. |  | min. v době odběr. špičky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry dodávané TV ve 0C: |  | 55 0C |  | 45 0C |
| Dodávka tepla pro ÚT v době: | od | 0:00 | do | 24:00 |
| s nočním útlumem v době: | od | 17:00 | do | 4:00 |
| Dodávka TV v topném období v době: | od | 6:00 | do | 17:00 |
| Dodávka TV mimo topné období v době: | od | 6:00 | do | 17:00 |