a)                    Navrhovaný postup realizace

# Automatické řízení ventilátorů odprášení

Zajištění ovládání 9 ks ventilátorů odprášení, které jsou umístěné v přesypech jednotlivých dopravníků uhlí  AU1A, AU1B, AU2A, AU2B, AU2r, AU3A, AU3B, AU4, AU8 přestavuje:

- doplnění skříní místního ovládání u jednotlivých ventilátorů, skříně budou vybavené uzamykatelným režimovým ovladačem „místně/automaticky“ a tlačítky pro zapnutí a vypnutí ventilátorů, jističem ovládacího napětí, svorkovnicí a signalizací

- doplnění skříně automatiky o I/O/A moduly pro zpracování dat z technologie

- doplnění polní instrumentace vč. příslušné kabeláže

- upravení aplikačního software pro ovládání ventilátorů v automatickém režimu v návaznosti na chod dopravníků přesypu v příslušné části pásové dopravy

- na obrazovce vizualizace v hlavním velínu budou zobrazované  režimy ovládání ventilátorů vč. včetně signalizace jejich chodu

# Automatické řízení kalových čerpadel

Doplnění ovládání o automatické řízení kalových čerpadel DN1A, DN1B, DN2A, DN2B, DN2V, DN3, DN6, DN7A, DN7B, DN8 přestavuje:

- doplnění skříní místního ovládání u jednotlivých čerpadel, skříně budou vybavené uzamykatelným režimovým ovladačem „místně/automaticky a tlačítky pro zapnutí a vypnutí ventilátorů, jističem ovládacího napětí, svorkovnicí a signalizací.

- doplnění skříně automatiky o I/O/A moduly pro zpracování dat z technologie

- doplnění polní instrumentace (měření horní a dolní hladiny) vč. příslušné kabeláže

- upravení aplikačního software pro ovládání čerpadel v automatickém režimu v návaznosti na chod dopravníků přesypu v příslušné části pásové dopravy

- na obrazovce vizualizace v hlavním velínu budou zobrazované  režimy ovládání čerpadel vč. včetně signalizace jejich chodu

# Snímání rychlostí hnacích válců a dopravníků

V technologii všech dopravních cest  LK1A, LK1B, LK2A, LK2B, LK3A, LK3B, LK4A, LK4B, LK5, LK6, LK7, LK8 bude realizováno vyhodnocení otáček motorů a prokluzu pásů porovnáním rychlosti pásu a otáček motoru.

- budou  doplněny snímače pro  snímaní rychlosti hnacích válců a pásů u všech dopravních cest  LK1A, LK1B, LK2A, LK2B, LK3A, LK3B, LK4A, LK4B, LK5, LK6, LK7, LK8 vč. příslušné kabeláže do ŘS

- data ze snímačů budou připojena na ŘS, zpracována a  vyhodnocována v aplikačním algoritmu nově budovaného systému automatické regulace pásové dopravy

-  ve vizualizačním systému na velínu   budou zobrazovány otáčky motorů, rychlosti pasů a prokluz pasů

# Měření proudu motorů pohonů

Pro kontrolu namáhání motorů bude doplněno měření a vizualizace  proudů motorů  LK1A, LK1B, LK2A, LK2B, LK3A, LK3B, LK4A, LK4B, LK5, LK6, LK7, LK8, LP1 – LP6.

- bude odpojeno staré měření a následně budou pro nové měření doplněny transformátory a převodníky pro měření proudů motorů vč. příslušné kabeláže do ŘS

- data z transformátorů (převodníků)  budou připojena na ŘS, zpracována a  vyhodnocována v aplikačním algoritmu nově budovaného systému automatické regulace pásové dopravy vč.

vyhodnocení zvýšeného zatížení

-  ve vizualizačním systému na velínu   budou zobrazovány proudy motorů vč. signalizace zvýšeného zatížení

- centrální velín bude doplněný LCD monitorem 32“ s rozlišením 1920x1080 v průmyslovém provedení 24/7, pro zobrazování hodnot uvedených v aktivitách 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

# Doplnění monitoru na centrální velín pro obrazové výstupy z kamerového systému

Stávající kamerový systém bude doplněný PC s LCD monitorem s uhlopříčkou 40“,s minimálním rozlišením 1920x1080 pixelů v průmyslovém provedení 24/7, kde budou vyvedeny obrazové výstupy z kamerového systému s možností sledovat až 16 kamer najednou