[image: image5.emf]
Divize NCH Czechoslovakia spol. s r.o.

Nádražní 203, 250 64 Měšice u Prahy www.chemaqua.com
[image: image1.emf]

[image: image5.emf]Příloha č. 1
WE TREAT YOUR WATER RIGHT! 
[image: image6.jpg]




Divize NCH Czechoslovakia spol. s r.o. 
www.chemaqua.com

program úpravy vody pro chladicí 
a horkovodní systém

Pro společnost:

[image: image2.jpg]4

MORAVSKA
ZEMSKA
KNIHOVNA




Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 996/65a, 60187 Brno
Vypracoval:                    Ing. Vladimír Holoubek

e-mail: vladimir.holoubek@ncheurope.com


mobil: (+420) 737 269 339
Datum:


únor 2020
Vážení obchodní partneři,


na základě zkušeností získávaných v průběhu více než 90 let existence společnosti Chem-Aqua poskytujeme kvalifikované služby v oblasti úpravy technologických vodních systémů. Základem je ošetření vody pomocí chemických prostředků vlastní výroby, od r. 2008 vyráběných rovněž v novém výrobním závodě Flexfill v České republice.

Široké rozpětí našich chemických výrobků v kombinaci s použitím dávkovacích a měřících zařízení a dále široké škály zařízení na předúpravu vod, nám umožňuje používat nejmodernější a nejspolehlivější metody v této oblasti, především se zaměřením na dobrý technický stav, minimalizaci provozních nákladů a dodržování zásad environmentální politiky.

Nedílnou součástí našich programů je pravidelný servis systémů, ošetřovaných našimi produkty. V rámci servisu se analyzují na místě příslušné vzorky vod, případně se dle zjištěných hodnot provedou nutné zásahy do provozního režimu systému, včetně úpravy dávkování chemie. Současný stav, soubor opatření i provedených zásahů se po skončení servisu prezentuje zodpovědným zástupcům zákazníka. V pravidelných intervalech provádíme jak technické, tak ekonomické vyhodnocování účinnosti programů.

Naše společnost, včetně vlastního výrobního závodu Flexfill, je držitelem norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001. Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s platnou legislativou a zavazující se k plnění a dodržování legislativního nařízení REACH.

Veškeré informace dále najdete na níže uvedených webových stránkách:

Naše společnost: www.nch.com
Vlastní výrobní závod: www.flexfill.cz
Divize Chem-Aqua: www.chemaqua.com
Speciální programy: www.bioamp.cz, www.handichem.com
V případě jakýchkoli otázek a dotazů, kontaktujte prosím naši společnost na níže uvedené kontakty. 

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci.

Petr Raus, manažer divize Chem-Aqua ČR   


e-mail: praus@nch.com




mobil: + 420 737 269 309


Ing. Tomáš Patočka, Ph.D., technický manažer Chem-Aqua ČR

e-mail: tomas.patocka@nch.com
mobil:+ 420 737 269 312
I. POPIS A SPECIFIKACE SYSTÉMU

A)

Typ zařízení:



chladicí okruh ledové vody (VZT)
Typ systému




uzavřený okruh

Chladivem v systému je
 

městská řadová voda

Obsah vody v systému 


cca 12 m3

Množství přídavné vody


cca 0,1 m3/rok

Max. provozní teplota



12 °C

Materiály v systému



ocel, měď
Provozní schéma 
12 měs./rok
B)

Typ zařízení:



horkovodní systém

Typ systému




uzavřený okruh

voda v systému je
 


městská řadová voda

Obsah vody v systému 


cca 60 - 70 m3
Obsah expanzní nádrže


2 x 180 l
Max. provozní teplota



90/70 °C

Materiály v systému



ocel, měď

Provozní schéma 
24 hodin/den, 365 dní/rok 

Nákres uzavřeného okruhu chlazení:

[image: image3.jpg]GUNTER GUNTER
410 kKW 410 kW

‘ glykol [
LENOX LENOX
308 kW 308 KW

0,6 MPa

17501 _

117

Nefunkeni
katex





Nákres uzavřeného horkovodního okruhu:

[image: image4.jpg]TEPLARNA

EXPANZNI
NADRZ 360 |

80-90°C

70-60°C

-~





II. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

· Minimalizovat korozi ocelových povrchů v systému, prvků mědi a jejích slitin
· Stabilizovat tvrdost ve vodě, a tím zabránit tvorbě vápenato - hořečnatých úsad 

· Maximálně prodloužit životnost zařízení
· Minimalizovat náklady na údržbu

· On-line rozpouštění stávajících úsad a odstranění kalů ze systémů
· Monitoring korozních rychlostí v chladicím okruhu
· Účinná boční filtrace pomocí filtru Aquapass s vyměnitelnými filtračními kartušemi
Součástí programu úpravy vody je:

· Dodávka potřebného zařízení k úpravě vody: (Aquapass filtr, držák korozních kupónu, zásobní nádrže 3x, dávkovací čerpadla 3x, záchytné vany)

· pravidelné zásobování potřebnými chemikáliemi pro dávkování do systému

· plán denního sledování provozních parametrů systému pro obsluhu a její školení

· pravidelné vyhodnocování korozních kupónů
· pravidelný měsíční servis s testováním chemismu, kontrolou stavu systémů a vypracování písemné zprávy

· rychlost, dostupnost, partnerství, okamžitá telefonická konzultace v případě jakýchkoliv otázek týkající se předmětu nabídky

III. VÝROBKY DODÁVANÉ V RÁMCI PROGRAMU

1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY
Pro chemickou úpravu řešeného vodního okruhu dodáme provozní chemii v  potřebném množství pro celou dobu programu. Základní charakteristiky těchto prostředků je možno shrnout následujícím způsobem:

CHEM-AQUA 31155 – Trasovaný inhibitor koroze a tvorby úsad pro chladicí systémy
· Chrání teplosměnné plochy proti usazování vodního kamene z vody o vysoké tvrdosti a vysoké alkalitě

· Obsahuje účinné polymery jako inhibitory tvorby vodního kamene a dispergátory již vzniklých úsad
· Napomáhá omezovat minerální úsady tím, že modifikuje jejich krystalickou strukturu

· Obsahuje tollyltriazol jako korozní ochranu mědi a barevných kovů
· Obsahuje PTSA barvivo pro snadný monitoring

CORREND - Korozní inhibitor pro kotle a kondenzační potrubí

· CHRÁNÍ kondenzační potrubí proti korozi kyselinou uhličitou i korozi důlkové

· NAPOMÁHÁ ochraně kotlů proti kyslíkové korozi tím, že chemicky váže kyslík

· PASIVUJE povrch kotle i kondenzačního potrubí pomocí ochranné vrstvy magnetitu
CHEM AQUA 2 – Inhibitor koroze mědi a jejích slitin
· Dokonalá protikorozní ochrana mědi pomocí tollyltriazolu

· Doplněk základní protikorozní ochrany oceli
· Ideální pro použití po čisticích procedurách i při vysokých koncentracích chloru

· Koncentrovaný přípravek
MB-215 - Kapalný biocid

· NIČÍ bakterie, řasy a další mikroorganismy, které se vyskytují v recirkulačních chladicích systémech

· VELMI ÚČINNÝ v omezování bakterií, které vytvářejí kaly a redukují sírany

· UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ jak v uzavřených, tak v otevřených systémech, pračkách vzduchu atd.

· KONCENTROVANÝ, takže ekonomický při kontrole bakteriálního růst

2. ZAŘÍZENÍ

Chladicí okruh

· Aquapass filtr








1 ks

· Filtrační vložka 25 µm 






6 ks
· Zásobní nádrž 60l







2 ks

· Dávkovací MP čerpadlo






2 ks

· Držák korozních kupónů






1 ks
· Záchytná vana střední 1/1






1 ks
Horkovodní okruh

· Dávkovací čerpadlo







1 ks
· Záchytná vana malá







1 ks

· Dávkovací sud 60L (Dávkovací nádrž 60L)




1 ks

IV. SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU

Školení obsluhy

Neprodleně po náběhu programu zodpovědný pracovník Chem-Aqua uskuteční školení vybraných pracovníků obsluhy, kteří přicházejí do styku s ošetřovaným systémem.

Náplní tohoto školení bude zejména:

· zásady správného zacházení s chemickými prostředky pro úpravu vody a principy bezpečnosti práce

·  způsob sledování vybraných provozních parametrů ošetřovaného systému a jejich evidence

Servisní návštěvy

Po náběhu programu bude příslušný obchodně-technický zástupce Chem-Aqua měsíčně navštěvovat a kontrolovat ošetřovaný systém.
Náplní této servisní návštěvy je:
· Odběr vzorků vod z obou ošetřovaných okruhů

· Chemický rozbor příslušných vzorků vod s ohledem na způsob ošetření

· Kontrola správného dávkování chemie a případných dalších aspektů systému (např. mikrobiologický nárůst, postup čištění, stav teplosměnných ploch atd.)

· Vypracování písemné „Zprávy o provozním rozboru“, kterou zástupce Chem-Aqua předá s příslušným vysvětlením Vašemu pověřenému pracovníkovi. Tato zpráva obsahuje výsledky rozboru, komentář k nim a výčet provedených zásahů


V.
CENA PROGRAMU ÚPRAVY VODY CHLADICÍHO A HORKOVODNÍHO SYSTÉMU 
Předpokládané náklady na provoz navrhovaného programu úpravy vody jsou založeny na výše uvedených specifikacích systému a parametrech používané vody. Dodržení plánovaných nákladů je podmíněno dodržením těchto specifikací a parametrů. Chybné údaje nebo změny kvality používané vody mohou mít za následek nutnost úpravy ceny.

Náklady na program úpravy vody uzavřeného chladicího systému a uzavřeného horkovodního systému při pronájmu zařízení činí
6 800,-Kč/měsíc bez DPH


	V Měšicích dne:
	
	V Brně dne:
	

	
	
	
	

	za NCH Czechoslovakia, spol. s r.o.
Petr Raus, ředitel divize
	za Moravskou zemskou knihovnu



2/4

IČO: 45793468 ● DIČ: CZ45793468 ● Bankovní spojení: KB Neratovice 113908-621/0100
Telefon: 283 981 567 ● Fax: 283 981 731

