ßAČÍK

Topné systémy

Skřivánci 22, 742 35 ODRY tel. 556 736 020, 777 097 750

PROTOKOL O SEŘÍZENÍ PARNÍHO

CERTUSS

Datum: 05.02.2020	Provozní hodiny: 12652

Provozovatel:	Psychiatrická nemocnice Brno

Místo instalace: Brno Húskova 2

Typ:	CD Junior Výkon: 1000		 kg/hod.	CD 1. stup.

X Universal	X 02. stup.

Pracovní tlak:	CD 6 bar CD 10 bar	X 16 bar                  CD 20 bar

Palivo:	12 zemní plyn	CD kapalný plyn	O ELTO

výrobní číslo: 13788

CD 25 bar CD kombi

Nastavené hodnoty:

Tlak plynu na pilot, hořáku:  20,5	mbar

Hlídač tlaku plynu:	max. 22              mbar

min.   20             mbar

Hlídač min. tlaku vzduchu:	2,0    mbar

Vypouštěcí tlak pojist. ventilu: Najížděci tlakový ventil: Omezovač max. tlaku páry:

Manostat startovacího tlaku:

16 bar

3,0 bar

16  bar

1,5 bar

Termostat spalin: 1)	---—	Spínací tlaky provoz, manostatů:

2) 260C

1 st. zap. 9,0	1.st. vyp.     10,0 bar

- st. zap. 8,0              2. st. vyp.     9,0 bar

Naměřené hodnoty:

Tvrdost napájecí vody: 0,1°dH

Alkalita napájecí vody: 	 pH

Teplota napájecí vody:	85 °c

Spotřeba plynu:	1.st.	40,0	  m3/hod.	(L/hod.)

(ELTO)

2. st.	84,0 	m3/hod.	(L/hod.)

Výkon čerpadla	1.st.   525	L/hod.

při tlaku 6 bar:	2 st.	   1050   \_ /hod.

Tlak plynu na	hořáku:	1.	st.  3,6 . mbar	(bar)

^ LT°^	2.	st. 13,5	mbar	(bar)

Tlak vzd. na hořáku:	1.	st. 	mbar

2.	st. 	 mbar

Naměřené hodnoty spalin:

Teplota: 1. st. 174          2. st. 220 oC

| Obsah C02: 1. st. 9,2 | 2. st.9,3 |  | - % |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah CO: 1. st. 6 | 2. st. 17 |  | . mg/m3 |
| Obsah NOx: 1. st. 158 | 2. st. |  | mg/m3 |
| Ionizační proud pilotního hořáku: |  |  | 23 fxA |
| Ionizační proud hlavního hořáku: | 1. st. |  | 94 xA |
|  | 2. st. |  | 98 ¦xA |
| Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: | 1. st. | ? | . bar |
|  |  | ? |  |
|  | 2. st. |  | _ bar |
| Pozice vzduchové klapky: | 1. st. |  | 32 o |
|  | 2. st. |  | 60 0 |