### Libor  Bernášek

# Kaňkovského 4

182 00 Praha 8

IČO: 42565367

DIČ: CZ-5707300027                                             Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i.

Mob:  xxxxxxxx                                                      Za Slovankou 1782/3

182 00 Praha 8

E-mail: xxxxxxxx

Věc:

Cenová nabídka na havarijní opravu střechy oddělení Tokamak.

Technické podklady:

osobní prohlídka střechy 10. 2. 2020 Plochá střecha je vyspádovaná do odtokových vpustí. Hlavní izolaci tvoří měkčené PVC od nezjištěného výrobce zatížené kačírkem. Při větším větru došlo k uvolnění atikových plechů a podfukování pod PVC. Vzhledem k nedokonalému kotvení a též velké smrštitelnosti použité PVC folie dochází k uvolňování PVC podél atik a následné separování střešních vpustí od podkladu a do budovy poté zatéká.

Navrhovaný způsob opravy cca 50 bm

- odstranění zátěžového kačírku v místech opravy

- sejmutí ochranné textilie

- umytí PVC načisto

- montáž nových kotvících prvků podél atik

- montáž nového PVC v místě oprav

- zalití spojů jistící zálivkou

- zpětný přesun textilie a zátěžového kačírku

Cena………………………………………………………….…. 1 820,-Kč / bm /

Předpokládaná celková cena …………………………………...91 000,-Kč

Cena je bez DPH 21%

Termín zhotovení …………………………..dle dohody při uvolnění kapacity firmy

Záruka na provedené práce………………………………24 měsíců

Platební podmínky……………………konečná faktura bude vystavena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků

V Praze dne 12. 2. 2020                          Libor Bernášek