|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list číslo: | | **1** | Přílohy: soupis prací | |
| Datum vydání ZL: |  |  | 10.03.2020 |  |
| Název stavby dotčené změnou | | **KS Ústí nad Labem - pořízení a instalace klimatizačních jednotek** | | |
|  | | | | |
| **Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.** | | | | |
| 1. byla změněna celková koncepce odvodu kondenzátu včetně tras; | | | | |
| 2. bylo změněno uložení venkovních splitových jednotek z fasády na střechu; | | | | |
| 3. nebudou se provádět malby; |  |  |  |  |
| 4. nebude potřeba oprava plechového kazetového podhledu. | | | | |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace :** | | | | |
| 1. odvod kondenzátu z klimatizací byl řešen HT potrubím s minimálním spádem 1%; | | | | |
| 2. venkovní splitové jednotky měly být zavěšeny na štítové stěně objektu; | | | | |
| 3. měly být provedeny malby stěn po montážích klimatizací; | | | | |
| 4. v případě poškození měla být provedena kompletní oprava podhledu včetně osvětlení. | | | | |
| **Nové řešení:** | | | | |
| 1. odvod kondenzátu HT potrubím byl částečně změněn na odvod hadicový s napojením na HT potrubí; | | | | |
| 2. (4 ks) venkovní splitové jednotky byly umístěny na plochou střechu objektu; | | | | |
| 3. neprovedeny malby ; |  |  |  |  |
| 4. neprovedena oprava podhledů včetně osvětlení. | | | | |
| **Zdůvodnění změny:** | | | | |
| 1. pro odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek byl zvolen efektivnější způsob přes hadicové vedení , kde nemusí být řešen sklon potrubí, napojování potrubí, zápachové a  přivětrávací uzávěry, těsnění a izolace potrubí; | | | | |
| 2. z důvodu ochranného pásma kolem hromosvodu, možných vibrací a hluku, bylo změněno umístění venkovních splitových jednotek ze stěny na střechu objektu; | | | | |
| 3. vzhledem k tomu, že při montáži vnitřních jednotek nedošlo k poškození a ušpinění stěn, není potřeba výmalba stěn místností; | | | | |
| 4. vzhledem k tomu, že nedošlo k poškození podhledů, není potřeba provádět opravu podhledů i s osvětlením. | | | | |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano** | | | | |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla**: | | | | |
| Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se cena díla. | | | | |
| **původní cena díla bez DPH** | **998 679,00 Kč** | **cena díla po změnách bez DPH** | | **946 678,00 Kč** |
| **původní cena s DPH** | **1 208 401,60 Kč** | **cena díla po změnách s DPH** | | **1 145 480,38 Kč** |

Změnu navrhuje zhotovitel:

Datum: ........................

Podpis: , Vladimír Neumann

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím. Datum: .........................

Podpis: , Ing.Jan Tobiáš, ředitel správy

Vyjádření AD - S realizací změny souhlasím. Datum: .........................

Podpis: , Ing. Karel Bartoníček, AD