# PŘÍLOHA Č. 1 SERVISNÍ SMLOUVY O DÍLO č. 1/2020-SML-VZ/1

Specifikace prací dle smlouvy vč. cenové kalkulace jedné kompletní servisní prohlídky:

– KLIMATIZACE SPLIT (m.č.115,116,137,145,146)

- kontrola funkce klimatizace

- vyčištění vnitřních a venkovní jednotky klimatizace vč. výměníků a filtrů

-	kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu vč. kontroly čerpadla kondenzátu

- kontrola a dotažení všech elektro a mechanických spojů

- kontrola stavu izolace

- kontrola sacího tlaku vč. funkce zimní regulace

- kontrola těsnosti chladivového okruhu

- kontrola napětí a jmenovitého proudu kompresoru

- kontrola funkce ochran chladicího okruhu

Klimatizace SPLIT celkem (m.č.115,116,137,145,146)	13 552,- Kč

– KLIMATIZACE SPLIT (m.č. 117 – server)

- kontrola funkce klimatizace

- vyčištění vnitřních a venkovní jednotky klimatizace vč. výměníků a filtrů

-	kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu vč. kontroly čerpadla kondenzátu

- kontrola a dotažení všech elektro a mechanických spojů

- kontrola stavu izolace

- kontrola sacího tlaku vč. funkce zimní regulace

- kontrola těsnosti chladivového okruhu

- kontrola napětí a jmenovitého proudu kompresoru

- kontrola funkce ochran chladicího okruhu

Klimatizace SPLIT celkem	(m.č. 117 – server)		1 633,50,- Kč

– KLIMATIZACE SPLIT (předsálí přednáškového sálu)

- kontrola funkce klimatizace

- vyčištění vnitřních a venkovní jednotky klimatizace vč. výměníků a filtrů

-	kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu vč. kontroly čerpadla kondenzátu

- kontrola a dotažení všech elektro a mechanických spojů

- kontrola stavu izolace

- kontrola sacího tlaku vč. funkce zimní regulace

- kontrola těsnosti chladivového okruhu

- kontrola napětí a jmenovitého proudu kompresoru

- kontrola funkce ochran chladicího okruhu

Klimatizace SPLIT celkem	(předsálí přednáškového sálu)

celkem  1 149,50,-Kč

- KLIMATIZACE MULTI US

(m.č.401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415)

- kontrola funkce klimatizace

- vyčištění vnitřních a venkovní jednotky klimatizace vč. výměníků a filtrů

-	kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu vč. kontroly čerpadla kondenzátu

- kontrola a dotažení všech elektro a mechanických spojů

- kontrola stavu izolace

- kontrola sacího tlaku vč. funkce zimní regulace

- kontrola těsnosti chladivového okruhu

- kontrola napětí a jmenovitého proudu kompresoru

- kontrola funkce ochran chladicího okruhu

Klimatizace-MULTI-US (m.č.401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415)	celkem   20 933,- Kč

- STROJOVNA VZT ( pro m.č. 115,116,145,146)

VZT jednotky CIC Hřebec ( H8, H4, H3.15):

- dodávka jedné sady filtrů pro přívod a odvod vzduchu

- kontrola funkce VZT jednotky

- vyčištění vnitřního prostoru VZT jednotky

-	výměna filtrů přívodu i odvodu vzduchu VZT jednotky

- vyčištění výměníků chlazení a topení

- vyčištění deskového rekuperátoru

- kontrola těsnosti a průchodnosti odpadu kondenzátu

- kontrola a dotažení všech elektro a mechanických spojů vč. klínových řemenů

- kontrola napětí a jmenovitého proudu motorů ventilátorů

Strojovna VZT celkem	21 780,- Kč

-  STŘECHA- zdroj studené vody pro chladiče VZT jednotek

Bloková chladicí jednotka CARRIER 30 RA 080B.

Hydraulický okruh:

- kontrola netěsností systému

- kontrola stavu armatur, potrubí a izolací

-	kontrola provozních tlaků a teplot média

- kontrola funkčnosti indikátoru průtoku

- kontrola funkce, napětí a jmenovitého proudu čerpadla

Okruh chladiva R 407C:

- kontrola a dotažení mechanických a pájených spojů

- kontrola filtrdehydrátorů a suchosti chladiva

- kontrola netěsností systému

- kontrola provozních tlaků a množství chladiva

-	kontrola vyhřívání kompresorů

- kontrola funkce ochran okruhu chladiva

- kontrola stavu izolace

- kontrola funkce expanzních ventilů a regulačních prvků okruhu chladiva

- vyčištění vzduchového kondenzátoru

- kontrola funkce kompresorů a ventilátorů

Silové a řídící systémy:

- kontrola a dotažení všech mechanických připojení elektrických prvků

- kontrola technického stavu elektrovýzbroje předmětného zařízení

- kontrola napájecího napětí

- kontrola a přezkoušení ochranných a výkonových prvků silové části zařízení

- kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů

- vyčištění prostoru řídicí elektroniky, rozvaděče a silových obvodů

- kontrola měřicích, regulačních a řídicích obvodů

- kontrola nastavení funkcí a parametrů dálkového ovládání

- kontrola funkce ochrany hydraulického okruhu proti zamrznutí

Nadřazené a spolupracující systémy:

- kontrola stavových a chybových hlášení do nadřazených nebo spolupracujících řídících systémů

- kontrola komunikace řídicího systému nadřazené regulace s řídicím systémem předmětného zařízení

- kontrola funkce ochrany hydraulického okruhu proti zamrznutí

Bloková chladicí jednotka celkem	16 819,- Kč

-  REVIZE- těsnosti systému nad 2,6 kg chladiva v systému

Revize těsnosti systému a náklady na dopravu celkem    6 050,- Kč

Cena za servisní služby celkem:  81 917,- Kč včetně 21% DPH.

V Brně dne: 3. 4. 2020	   		      V Kroměříži dne: 30. 3. 2020

KlimatizaceSmile s.r.o.			    Česká republika – Justiční akademie

…………………………………	   …………………………………

Lubomír Jelínek	                               Mgr. Ludmila Vodáková

jednatel             	                              ředitelka