Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SML 2020-001.01-PV

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSLEDUJÍCÍHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č.89/2012 sb.

„ Oprava věžového vodojemu Opatovice “

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Bc. Václav Dolejš
	Havelkova 23, Brno 62500
           IČ: 01462016

Mob.: 724 521 249
	Email: info@vodojem.eu

S ohledem na zjištěný technický stav a v souladu s čl. 10 bod 10.2 se uzavírá dodatek smlouvy o dílo č. SML 2020-001.00-PV ze dne 20.4.2020. Ke změně dochází v čl. 3, který se mění dle následujícího znění.

Čl. 3 cena

3.1: Výměna žebříku v akumulaci – bude provedeno
        nový nerezový žebřík tř. 1.4301 ve stejné délce (6,5 m) včetně přivaření a odstranění původního                                                                                                  	 xxxxx Kč

3.2: Akumulační nádrž – bude provedena
        očištění tlakovou vodou, případně mechanicky, nátěr  barvou  ve dvou vrstvách s atestem pro pitnou vodu ( Hempadur)	 						xxxxx Kč

3.3: Výměna podesty – bude provedeno
        vyřezání podesty a nahrazení novou ze stejného materiálu včetně nátěru a zabezpečení vedení kabeláže umístěných v dříku vodojemu                                               xxxxx Kč

3.4: Vnitřní nátěry dříku včetně měněné podesty – nebude provedeno			
        										 - xxxx Kč

3.5: Vnější nátěr dříku – nebude provedeno
       										 - xxxx Kč

Rozšíření prací o níže uvedené body dle skutečného zjištění:

3.6: Montážní otvor

Bude provedena oprava prorezavělé části pláště okolo montážního otvoru, a to vyřezání prorezavělé a zeslabené části pláště, nahrazení novým plechem ze stejného materiálu, přetmelení, zaizolování a zpětná montáž hliníkového opláštění  – cena          xxxx Kč

3.7: Zpevnění akumulační nádrže u dříku

odkrytí límce plechování, vyřezání prorezivělých výplní, navaření nového plechu, zpevnění pláště dodatečnými T kusy, přetmelení, zaizolování a zpětná montáž hliníkového opláštění- cena             							 xxxxx Kč

              - Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3. Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Původní cena díla:                                       249 000,- Kč bez DPH

Neprovedené méněpráce		            -xxxx,- Kč bez DPH

Vícepráce navíc			            xxxxx,- Kč bez DPH

Nová cena díla:                                             379 000,- Kč bez DPH

Čl. 5 lhůty

Termín ukončení prací se prodlužuje do 29. 5. 2020

Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti

V Brně  dne 29. 04. 2020                                      	V Přerově dne 29. 04. 2020

Za zhotovitele:    					Za objednatele:

………………….……………                                          ………………………….

Bc. Václav Dolejš	          	Ing. Miroslav Dundálek

ředitel společnosti