Změnový list č. 15

(dle odst. 5 a 6, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu:               Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy:		ZL č. 15_Libušín

Název změny závazku ze smlouvy:	1.	Opláštění RACK 60 minut
2.	Doplnění čidel EPS dle dodatku PBŘ
3.	Povrchy horizontální a horizontální nenosné –

demontáž a zpětná montáž konstrukčních vrstev podlah

4. Vertikální nenosné – obložení ve věži 
5. Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi 
6. Ostatní prvky

Datum:	10. 04. 2020

Název smlouvy:						SOD 2016/56/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 								Valašské muzeum v přírodě 				
         	                   				se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Zhotovitel:						ARCHATT, s.r.o., IČO 469 60 180

Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis změny

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení

- Odůvodnění změny

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – příloha č. 1 - neobsazeno

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

  - Fotodokumentace – příloha č. 3

  - Zápisy z kontrolních dnů – příloha č.  – pro obsáhlost neobsazeno

  - Zápisy a stanoviska ostatní

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1. Odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy

V průběhu realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo – obnovy objektu Libušína po požáru docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek. Tyto dodatečné práce musely být zahrnuty do dodatku k požárně bezpečnostnímu řešení stavby, ze kterého následně vyplynuly i další stavební práce. Na základě těchto nově vzniklých skutečností byl proto zpracován změnový list č. 15. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), resp. ustanovení § 222 citovaného zákona se předkládané „Změny závazku ze smlouvy ZZS č. 15“ nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky dle odst. 5 a 6 ZZVZ.

2.  Předmět změny

2.1.1   Opláštění RACK 60 minut:

2.1.a.  Popis změny:

Jedná se o doplnění opláštění a odsunutí již osazeného datového rozvaděče (RACKU) v 2.NP Pustevenky podle požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘ“) se zvýšeným požadavkem požární odolnosti na 60 minut. Tato skutečnost nebyla v původním položkovém rozpočtu obsažena.

2.1.b.  Skutečnost na stavbě:

Při plnění ze smlouvy SOD 2016/56/S bylo zjištěno, že tato skutečnost nebyla zohledněna ani v původním položkovém rozpočtu a ani v dodatku vztahujícího se k PBŘ. Rozvaděče jsou dodané podle původního rozpočtu, které jsou však bez požadované požární odolnosti. V průběhu realizace předmětu smlouvy SOD 2016/56/S byla zvažována možnost změny v požárních úsecích. Tato varianta však nakonec nebyla zohledněna v dodatku PBŘ. V návaznosti na toto zjištění bylo konstatováno, že datový rozvaděč není shodný s požadavkem PBŘ a proto je nutné rozvaděč přepracovat.

2.1.c.  Nově navržené řešení:

Jedná se o doplnění opláštění datového rozvaděče (RACKU) tak, aby byla zajištěna odolnost 60 minut.  Aktuálně bude mít toto opláštění vliv na následující:

- Rozebrání podlahy a to včetně rastru v Pustevence 2.NP

- Posunutí Racku s technologií EPS,GHZ

- Situační úprava kabelových tras a žlabů v Pustevence

- Vlastní opláštění

- Oživení bude probíhat po tomto opláštění z důvodů – zkoušek technologie EPS

Položkové řešení je obsaženo v přiloženém rozpočtu pro EPS.

2.1.2.   Doplnění čidel elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) dle dodatku PBŘ:

2.2.a.  Popis změny:  
Jedná se o doplnění čidel EPS do již hotových a namontovaných tras.

2.2.b.  Skutečnost na stavbě:   
Doplnění čidel vzniklo na základě dodatku PBŘ obdrženého dne 08. 04. 2020.

2.2.c.  Nově navržené řešení:

Realizačně se bude jednat o rozpojení systému stávajících čidel, jeho doplnění o nové koncové prvky a komplexního zprovoznění a nastavení funkčnosti. Položkové řešení je obsaženo v přiloženém rozpočtu pro EPS.

2.1.3	Stavební a montážní práce související s plněním dle bodu 2.1.1 a 2.1.2:

Popis změny a skutečnost na stavbě:

Jedná se o doplňkové stavební a montážní práce bezprostředně související s činnostmi vyjmenovanými v bodě 2.1.1 a 2.1.2

2.2. 	Povrchy horizontální a horizontální nenosné – demontáž a zpětná montáž konstrukčních vrstev podlah:

2.2.a.  Popis změny:  
Jedná se o podmiňující práce přímo související s dodatečným Opláštěním RACK 60 a odsunutím datového rozvaděče minut - viz bod 2.1.1.

2.2.b.  Skutečnost na stavbě:

Pro dodatečné opláštění RACku je nezbytné provést kompletní demontáž podlahové konstrukce a všech jejich prvků (trámy, fošny, tepelná izolace, kabelové vedení ve žlabech).

2.2.c.  Nově navržené řešení:

Pro dosažení požadovaného cíle je nezbytné provést všechny shora uvedené činnosti.

2.3.   	Vertikální nenosné – obložení ve věži, Teslice CZ:

2.3.a.  Popis změny:

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jejichž realizace je nutná k dokončení předmětu smlouvy.

2.3.b.  Skutečnost na stavbě:  
Jedná se o provedení dřevěného opláštění, které kryje trubní páteřní rozvody vodního hasícího systému ve věži.

2.3.c.  Nově navržené řešení: 
Jedná se o provedení dřevěného opláštění, které kryje trubní páteřní rozvody vodního hasícího systému ve věži.

2.4.   	Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi:

2.4.a.  Popis změny:

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jejichž realizace je nutná k dokončení předmětu smlouvy z hlediska dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví.

2.4.b.  Skutečnost na stavbě:

Při realizaci terénních úprav a jejich napojení na stávajícího terén nad objektem Pustevenka bylo zjištěno, že z hlediska dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví je nutná realizace dodatečného délkového zábradlí, když se předpokládá, že se v uvedeném místě bude pohybovat větší množství návštěvníků.

2.4.c.  Nově navržené řešení:

Doplnění svahu / terénu o délkové zábradlí.

2.5.	Ostatní prvky - Interiérové detaily - prostupy pro duál čidla dle PBŘ - Detaily - olištování rohů, dodání oleje Ottosson na pozdější případné opravy:

2.5.a.    Popis změny:

(1) V dodatku PBŘ, který zohledňuje skutečnosti na stavbě, je požadována dvou okruhová závislost požárních čidel v II. NP. (2) Minimalizace prokreslení trhlin přes  omítku do interiéru bytu správce v II.NP. (3) Dodání již použité olejové barvy Ottosson pro pozdější případné opravy.

2.5.b.  Skutečnost na stavbě:

Jedná se o dodatečné provedení prostupů přes dveře. Toto opatření zohledňuje požadavek dodatku PBŘ, má zajišťovat dvou okruhové potvrzení vzniku případného požáru v bytě správce II.NP. Vlivem pohybu / sedání dřevěné krovové části stavby v bytě správce II.NP, které nebylo z objektivních důvodů předvídat (neprojektovat), došlo k prokreslení trhlin přes omítku do interiéru a proto je bez dalšího žádoucí tento stav neestetické eliminovat, viz navržené detaily - olištování rohů. Vzhledem k tomu, že objekt bude sloužit i jako restaurační zařízení se značným počtem jeho návštěvníků, je bezpodmínečně nutné mít v zásobě olejové barvy Ottosson navíc pro pozdější případné opravy. Zásoba těchto olejových barev zajistí dodání barvy s jednou šarží, čímž bude zajištěn barevný odstín použitý při realizaci předmětu smlouvy o dílo.

2.5.c.  Nově navržené řešení:

Jedná se o technická řešení zjištěných při realizaci předmětu smlouvy, které budou mít bezprostřední vliv na trvalý provoz, resp. eliminaci dopadů na tento provoz a požární bezpečnost.

3.  	Odůvodnění  změny:

3.2.1.1 Opláštění RACK 60 minut, dle § 222, odst. 5 zákona:

Jedná se o doplnění opláštění datového rozvaděče (RACKU) v Pustevence tak, aby byla zajištěna požární odolnost 60 minut.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)	Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)	Neprovedení doplnění opláštění by v konečném důsledku mohlo znamenat zvýšené nebezpečí vzniku požáru, které by znamenalo výrazné zvýšení nákladů.

c)	Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.1.2 Doplnění čidel EPS dle dodatku PBŘ, dle § 222, odst. 6 zákona:

Realizačně se bude jednat o rozpojení systému stávajících čidel, jeho doplnění o nové koncové prvky a komplexního zprovoznění a nastavení funkčnosti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

a)	Potřeba provést rozpojení systému stávajících čidel vznikla na základě dodatku PBŘ, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože bylo zvoleno na základě dodatku k PBŘ.

b)	Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.2.1.3 Stavební a montážní práce související s plněním dle bodu 2.1.1 a 2.1.2 realizované dle § 222 odst. 5, resp. odst. 6 zákona

Jedná se o doplňkové stavební a montážní práce realizované v návaznosti na činnosti vyjmenované v bodě 2.1.1 a 2.1.2, které nebylo možné podřadit pod body 2.1.1 nebo 2.1.2. Viz položkový rozpočet.

3.2.2. Povrchy horizontální a horizontální nenosné – demontáž a zpětná montáž konstrukčních vrstev podlah, dle § 222, odst. 6 zákona:

Pro dodatečné opláštění RACku je nezbytné provést kompletní demontáž podlahové konstrukce, jejich prvků. Pro dosažení požadovaného je nezbytné provést tyto podmiňující činnosti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Potřeba provést dodatečné opláštění RACku má přímou souvislost s odsunutím již osazeného datového rozvaděče (RACKU) v 2.NP Pustevenky, když bylo následně nutné provést demontáž podlahové konstrukce a jejich prvků. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože toto řešení bylo zvoleno na základě dodatku k PBŘ.

b)	Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.2.3. Vertikální nenosné – obložení ve věži, Teslice CZ, dle § 222, odst. 5 zákona:

Jedná se o provedení dřevěného opláštění příčkové konstrukce s kotvením na roštu ve věži.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

a)	Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.

b)	Neprovedení obložení ve věži by v konečném důsledku mohlo znamenat zvýšené nebezpečí poškození zařízení, které by znamenalo výrazné zvýšení nákladů.

c)	Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.2.4. Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi, dle § 222, odst. 6 zákona:
Jedná se o doplnění délkového zábradlí

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Potřeba provést doplnění délkového zábradlí byla zvolena z důvodů dodržení předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví. Nutnost provést doplnění zábradlí vznikla v průběhu provádění předmětu smlouvy, zadavatel ji tedy nemohl předvídat.

b)	Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.2.5. Ostatní prvky: Detaily - olištování rohů a dodání oleje Ottosson na pozdější opravy, dle § 222, odst. 6 zákona:

Jedná se o technická řešení skutečných nálezů a eliminaci dopadů na trvalý provoz, resp. požární bezpečnost.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Potřeba provést shora uvedené činnosti vznikla v průběhu provádění předmětu smlouvy, resp. při realizaci souvisejících prací, které byly důvodem těchto dodatečných prací (např. olištování rohů).

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4.  	Finanční plnění:

Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:

4.1.1  Opláštění RACK 60 minut 	………………… 196 796,80 Kč 
4.1.2  Doplnění čidel EPS dle dodatku PBŘ 	………………… 19.539,13 Kč 
4.1.3a  Celková realizace dle odborného subdodavatele, odst. 5	……………… 33.630,93 Kč

4.1.3b  Celková realizace dle odborného subdodavatele, odst. 6	……………… 3.339,07 Kč
4.2  Povrchy horizontální – dmt a mtž kčních vrstev podlah 	……… 33.510,22 Kč 
4.2  Povrchy horizontální nenosné – dmt a mtž kčních vrstev 	………………… 10.933,20 Kč 
4.3  Vertikální nenosné – obložení ve věži 	………………… 9.420,55 Kč

4.4  Tesařské nenosné - T-491 Zábradlí opěrné zdi 	………………… 57.550,50 Kč

4.5  Ostatní prvky 	…………………  43.452,00 Kč

4.6  Vedlejší náklady, odst. 5	………………… 11.992,43 Kč

4.6  Vedlejší náklady, odst. 6	………………… 8.416,19 Kč

Cena bez DPH celkem 	428.581,02 Kč

DPH 21%	90.002,01 Kč

Celková cena dle ZL č. 15 včetně DPH  	518.583,03 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 15 dle odst. 5 a 6 z ceny díla v % 0,65

Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-15  v % 20,74

5. Podklady k návrhu změny:

5.1 Projektová dokumentace – beze změny
5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

5.3 Fotodokumentace – neobsazeno

5.4 Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze

5.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)

5.6 Přílohy

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 15 předvídat.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly tyto změny potvrzeny na základě požadavků nebo zjištěním v průběhu plnění předmětu smlouvy.

| Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Blažek Datum: 10. 04. 2020 | Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich Datum: |
| --- | --- |