| Klasifikace dokumentu |  | BL - Restricted for internal use | TC ID / Revize |  | 00215671/E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statut dokumentu |  | Document Released | Číslo dokumentu |  | N/A |  |
| WBS kód |  | 6.2.0.0 - Electrical Engineering |  |  |  |  |
| PBS kód |  | E.E5.LUX.INST.2, E.E5.HELL.INST.1 |  |  |  |  |
| Projektové rozdělení dokumentace |  | Engineering & Scientific documents (E&S) |  |  |  |  |
| Typ Dokumentu |  | Specification (SP) |  |  |  |  |
| Instalace kabelových sítí v experimentální místnosti E5 TP19_710 Klíčová slova Rozvody, kabelových, elektroinstalační, sítě |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní pozice |  |  | Jméno, Příjmení |  |
| Odpovědná osoba | Head of Electrical engineering |  |  | Luboš Nims |  |
| Připravil | Head of Electrical engineering |  |  | Luboš Nims |  |

| RSS TC ID/revize | Datum vytvoření RSS | Datum posledních úprav RSS | Systems Engineer |
| --- | --- | --- | --- |
| 016208/A.001 | 03.04.2019 16:00 | 03.04.2019 16:01 | David Myslikovjan |
| 016208/A.002 | 03.04.2019 17:03 | 03.04.2019 17:04 | David Myslikovjan |
| 016208/A.003 | 15.04.2019 12:19 | 15.04.2019 12:20 | David Myslikovjan |
| 016208/A.004 | 14.01.2020 15:43 | 14.01.2020 15:44 | David Myslikovjan |
| 016208/A.005 | 21.01.2020 11:56 | 21.01.2020 11:57 | David Myslikovjan |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (revidujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Luboš Nims | Head of Electrical engineering | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Lucie Kaletusová | Clean Room Specialist | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Birgit Plötzeneder | CS Group Leader | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Roman Kuřátko | Facility Manager | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Tomáš Franek | Safety Engineer | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Tomáš Laštovička | Team Leader BIS | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Dariusz Kocoń | Senior Researcher RP2 | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |
| Viktor Fedosov | SE & Planning group leader; Quality Manager | OZNÁMENÍ (RSD na služby) |  |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (schvalujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Pavel Bakule | Team Leader Scientific L1 |  |  |

| Historie revizí / Change Log |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. změny | Změny provedl | Datum | Popis změny, Stránky, Kapitoly | TC rev. |
| 1 | D. Myslikovjan | 03.04.2019 | Vytvoření první verze RSD (RSD draft) | A |
| 2 | D. Myslikovjan | 03.04.2019 | Verze pro interní revizi | B |
| 3 | D. Myslikovjan | 15.04.2019 | Schválená verze k použití ve výběrovém řízení | C |
| 4 | D. Myslikovjan | 14.01.2020 | Nový projekt, nové kolo připomínkování | D |
| 5 | D. Myslikovjan | 21.01.2020 | Nový projekt, nově schválená verze | E |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Účel dokumentu	4

1.2. Předmět dokumentu	4

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky	4

1.4. Referenční dokumenty	5

1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty	6

2. Obecné požadavky	6

2.1. Předmět a místo plnění	6

2.2. Způsob plnění a časový rámec	6

2.3. Zadání a projektová příprava díla	7

2.4. Průběh zhotovení díla	7

3. Technické požadavky	8

3.1. Obecné technické požadavky	8

3.2. Instalace optických kabelových sítí	9

3.3. Instalace elektrických slaboproudých kabelových sítí	9

3.4. Instalace elektrických silnoproudých kabelových sítí nízkého napětí	10

3.5. Dodávka a instalace optických a elektrických sítí a elektrického zařízení včetně rozvaděčů	11

3.6. Drobné zámečnické a strojní práce	11

3.7. Stavební práce	12

4. Požadavky na dopravu a instalaci produktu	12

5. Požadavky na bezpečnost produktu	13

6. Požadavky na jakost dodávaného produktu	13

7. Požadavky na ověřování dodávaných služeb Zhotovitelem	14

7.1. Proces ověřování	14

7.2. Realizace ověřování	15

7.2.1. Zkouška (T - test)	15

7.2.2. Přezkoumání (R) dokumentace a Inspekce (I)	15

7.3. Přejímka	16

# Úvod

## Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované služby v rámci projektu ELI Beamlines. Na základě tohoto dokumentu mohou být identifikována rozhraní zařízení (produktu) s jinou výzkumnou technologií ELI Beamlines nebo se zařízením budovy ELI Beamlines. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).

## Předmět dokumentu

Požadovanou službou (Instalace kabelových sítí v experimentální místnosti E5, interní číslo veřejné zakázky TP19_710) je provedení instalací elektrických kabelových sítí nízkého napětí a instalace optických kabelových sítí včetně dodávky elektroinstalačního zařízení a materiálu dle předané projektové dokumentace. Produkt (služba) definovaný tímto RSD je evidován v PBS pod následujícímy kódy: E.E5.LUX.INST.2, E.E5.HELL.INST.1.

RSD obsahuje následující požadavky na požadovaný produkt (službu): funkční, výkonové, požadavky limitující konstrukční návrh, požadavky na dopravu a instalaci, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného zařízení (produktu).

## Pojmy, Definice a Použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

| Zkratka | Pojem, definice |
| --- | --- |
| AC | Alternating Current (střídavý proud) |
| DC | Direct Current (stejnosměrný elektrický proud) |
| E5 | Experimentální hala 5 |
| ELI | Extreme Light Infrastructure |
| RA1-RA6 | Výzkumné aktivity 1-6 |
| RSD | Requirement Specification Document (technická specifikace) |
| TC ID | TeamCenter jednoznačná IDentifikace |
| VCD | Verification Control Document (Kontrolní dokument ověřování) |

| Zkratka | Pojem, definice |
| --- | --- |
| Optické kabelové sítě | V rámci tohoto dokumentu se jedná o kabelové sítě s optickými vlákny dle standardů pro datakomunikační a telekomunikační sítě ITU-T G.652,G.657, ISO/IEC 11801, s vnitřní konstrukcí kabelů s jednotlivými vlákny (loose-tube, tight-buffer) i s páskovými vláknovými jednotkami (ribbon), vč. kompletního propojovacího a úložného příslušenství k těmto kabelům (optické spojky, optické sváry, konektory, adaptery, optické rozváděče, patchcordy, trubičkové a trubkové systémy, instalační žlaby, vláknové organizéry, apod.) |
| Elektrické kabelové sítě | V rámci tohoto dokumentu se jedná o kabelové sítě s metalickými Cu plnými i slaněnými vodiči pro účely rozvodů: - silnoproudých (napájecí, zemnící a jímací sítě), vč. kompletního propojovacího a úložného příslušenství … - slaboproudých těchto přenosových vedení: - symetrická vedení s krouceným párem (pro tele- a data- komunikační přenosové okruhy) - nesymetrická vedení s koaxiální VF kabelem (pro obecná signálová vedení a anténní napaječe) - jednotlivé vodiče (pro pomalou stavovou signalizaci v řízení pro průmyslovou automatizaci a jiné využití) u všech kategorií vč. kompletního propojovacího a úložného příslušenství k těmto kabelům (konektory, svorkovnice, impedanční přizpůsobení, zemnicí sady, stínící prvky, rozváděče, úložné trubky, žlaby, lávky, apod.) |
| Elektroinstalační zařízení | V rámci tohoto dokumentu se jedná o elektrické rozváděče s příslušným vnitřním vybavením sloužící pro napájení všech rozvaděčů a rozvodnic umístěných v experimentální místnosti E4, instalační skříně soustav EIA-310 (US 19" skříně) a ETS 300 119 (Euro-skříně) s příslušnou technologií (napájecí panely-rackheady) včetně svislých zásuvkových lišt pro připojení vnitřního vybavení skříní |

## Referenční dokumenty

| Číslo dokumentu | Název dokumentu |
| --- | --- |
| RD-01 | 00215699-B_6.2_ES_DZS_Projektova_dokumentace_pro_mistnost_E5_TP19_710.zip |
| RD-02 | 00142081-C_7.0_S_D_Vstupni-podminky-externich-subjektu_CZ_20161221.pdf |

## Odkazy na normy nebo technické dokumenty

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/ standardizační technické dokumenty Zadavatel umožňuje nabídnout také jiné rovnocenné řešení. Nabízí-li Zhotovitel jiné rovnocenné řešení, Zadavatel neodmítne jeho nabídku, pokud Zhotovitel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty.

# Obecné požadavky

## Předmět a místo plnění

Předmětem plnění Veřejné zakázky (VZ) je provedení instalačních prací při instalaci optických a elektrických kabelových sítí včetně dodávky a montáže plastových a kovových kabelových tras, úpravy stávajícího elektrotechnického vybavení v experimentální hale a dodávky elektrotechnického zařízení a materiálu vyspecifikovaného v projektové dokumentaci (viz RD-01, kapitola 1.4).

Místem plnění VZ je objekt ELI v Dolních Břežanech, Středočeský kraj. Plnění služeb bude probíhat v experimentální místnosti E5.

## Způsob plnění a časový rámec

Vítěz veřejné zakázky provede po dobu platnosti uzavřené smlouvy instalaci optických a elektrických kabelových sítí včetně dodávky a montáže plastových a kovových kabelových tras a dodávku elektrotechnických zařízení a elektrotechnického materiálu.

REQ-026450/A

V rámci instalace musí Zhotovitel do svého časového harmonogramu prací zakomponovat následující lhůty plnění:

- max. dobu od předání staveniště do zahájení instalačních prací;

- max. dobu trvání instalačních prací;

- max. dobu na odstranění závad, nedodělků a dodání dokumentace skutečného provedení;

- min. záruční dobu.

POZN.:	Tyto výše uvedené lhůty plnění musí být Zadavatelem Zhotoviteli schváleny.

## Zadání a projektová příprava díla

Zhotovitel na základě předané projektové dokumentace (viz RD-01, kapitola 1.4) provede dodávku a instalaci optických a elektrických kabelových sítí včetně dodávky a montáže plastových a kovových kabelových tras a dodávky elektrotechnického zařízení a materiálu.

Zhotovitel musí po dokončení prací provést zaměření skutečného stavu, měření elektrických a optických veličin na kabelech, vyhledání významných míst v délkovém průběhu kabelu (spojek, konektorů, poruch).

Zhotovitel musí zpracovat projektovou dokumentaci skutečného stavu v elektronické podobě, editovatelné běžnými prostředky. Povinným formátem u technických výkresů je Autodesk DWG a Adobe PDF, u technických zpráv Microsoft DOC/DOCX, u rozsáhlých tabulek (soupisy materiálu, položkové nabídky) Microsoft XLS/XLSX.

## Průběh zhotovení díla

Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho smluvních partnerů se musí po dobu své přítomnosti na staveništi bezvýhradně řídit směrnicí Zadavatele (viz RD-02, kapitola 1.4). Kromě obecných požadavků, které jsou kladeny na externí pracovníky Zhotovitele v areálu ELI Beamlines a provádění prací, dále požadujeme:

REQ-026451/A

Zhotovitel musí doložit seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu k Zhotoviteli.

REQ-026452/A

Zhotovitel smí provádět instalační práce pouze v čase vymezeném

předáním staveniště Zhotoviteli a převzetím hotového díla Zadavatelem a pouze v prostoru jednoznačně určeném jako staveniště v průběhu úvodního projektového průzkumu.

REQ-026453/A

Zhotovitel musí po celou dobu přítomnosti jakéhokoliv svého pracovníka na staveništi zajistit zároveň přítomnost osoby v pozici vedoucího prací, který je oprávněn jednat se Zadavatelem ve věcech technických a organizace instalačních prací.

# Technické požadavky

## Obecné technické požadavky

REQ-026454/A

Zhotovitel musí být schopen kultivovaného, úhledného a bezpečného splétání kabelových svazků, především s ohledem na jejich následnou přehlednost umožňující rychlou orientaci při budoucí údržbě a vyhledávání poruch, budoucí rozšiřitelnost kabelových sítí a dlouhodobou bezpečnost kabelů a stabilitu jejich provozně-technických parametrů.

REQ-026455/A

Zhotovitel musí mít schopnost dokumentace zhotovených kabelových sítí a to jak identifikací na místě použitím systémů popisovacích štítků s textem a prvky strojového čtení (čarové a QR kódy) u kabelových vedení i koncových zařízení a jejich přípojných míst, tak tvorbou kabelových knih a schémat. Pro tyto účely bude Zhotovitel seznámen s vnitřním standardem Zadavatele pro jmennou konvenci sítí a zavazuje se ji bezvýhradně dodržovat.

REQ-026456/A

Zhotovitel musí mít znalost a schopnost práce se standardními instalačními skříněmi soustav EIA-310 (US 19" skříně) a ETS 300 119 (Euro-skříně), vč. jejich systémového příslušenství.

REQ-026457/A

Zhotovitel musí mít znalost a schopnost s výrobou a instalací standardních rozvaděčových skříní nízkého napětí, vč. jejich systémového příslušenství.

REQ-026458/A

Zhotovitel musí mít osvědčení pro instalace systému protipožárních ucpávek.

REQ-028359/A

Zadavatel požaduje dodat na všechny elektrické rozváděče bezpečnostní značky v českém a anglickém jazyce. Jejich tvar a provedení jsou určeny normou ČSN ISO 3864(1-4) a také ČSN EN ISO 7010 (ekvivalenty ISO 3864 a také EN ISO 7010). Příkladem je kombinovaná  značka ve formě samolepící folie - viz Obr. 1.

Obr.1 - Kombinovaná bezpečnostní značka

## Instalace optických kabelových sítí

REQ-026459/A

Zhotovitel musí mít schopnost zbudování úložné trasy pro optické kabely (trubičkové a trubkové systémy, instalační žlaby), schopnost doložení průchodnosti trasy kalibrem a její zajištění natlakováním (pouze u trubkových/trubičkových technologií), ochrany úložné trasy před kapalinami a plyny (pouze u trubkových/trubičkových technologií) a schopnost zřizování kabelových rezerv.

REQ-026460/A

Zhotovitel musí být schopen pokládat optické kabely jak ruční ukládkou, tak strojním záfukem / zatažením, při dodržení nařízených parametrů ukládky kabelu.

REQ-026461/A

Zhotovitel musí být schopen pracovat s optickými kabely konstrukce loose-tube, tight-buffer a ribbon.

REQ-026462/A

Zhotovitel musí být schopen provádět sváry optických vláken, jak jednotlivých s primární ochranou 250 µm, tak uspořádaných v páskových jednotkách (ribbon), instalovat ochranu svárů a ukládání svárů do ochranných kazet.

REQ-026463/A

Zhotovitel musí mít schopnost vystrojení optických spojek a optických rozvaděčů, vč. uložení manipulačních vláknových rezerv; požaduje se znalost optických konektorů a adaptérů soustav FC, ST, SC, LC, E2000, MPO/MTP a jejich standardního barevného kódování.

REQ-026464/A

Zhotovitel musí mít schopnost instalovat staniční kabelové propojky (patchcordy), jejich ukládání do kabelových organizérů a dodržení standardního barevného kódování.

REQ-026465/A

Zhotovitel musí být schopen provádět měření na optických kabelech v tomto rozsahu: vložný útlum (IL), útlum odrazu (RL), reflektogram, stav vidového pole, inspekce funkčních ploch optických konektorů (ferulí) mikroskopem; požaduje se schopnost zpracování měřících protokolů pro účely přejímky díla, vč. doložení platných kalibračních certifikátů použitých měřidel.

## Instalace elektrických slaboproudých kabelových sítí

REQ-026466/A

Zhotovitel musí být schopen zbudovat úložnou trasu pro slaboproudé elektrické kabely (trubky, žlaby, lišty, lávky, apod.).

REQ-026467/A

Zhotovitel musí být schopen práce s elektrickými kabely pro slaboproudá vedení:

- symetrická (kroucené páry);

- nesymetrická (koaxiální kabely);

- jednotlivé vodiče;

- realizovanými plnými i slaněnými vodiči, vč. jejich pokládky do úložné trasy, impedančního přizpůsobení / zakončení, zapojení stínících prvků a instalace zemnících sad.

REQ-026468/A

Zhotovitel musí mít schopnost zakončování elektrických slaboproudých kabelů nejméně těmito způsoby: pod šroub, zapájením, zalisováním, zářezem, ovinutím; u všech typů zakončení se požaduje zachování požadovaných přenosových parametrů (útlum, impedance, kmitočtové pásmo).

REQ-026469/A

Zhotovitel musí být schopen vystrojit elektrický slaboproudý rozvaděč pro specifickou aplikaci (datový rozvaděč, VF signálový rozvaděč), vč. způsobu zaústění kabelů a uložení kabelových rezerv odpovídajících nařízeným parametrům vedení.

REQ-026470/A

Zhotovitel musí být schopen provádět měření na slaboproudých elektrických kabelech v tomto rozsahu: útlum, impedance, frekvenční charakteristiky; požaduje se schopnost zpracování měřících protokolů pro účely přejímky díla, vč. doložení platných kalibračních certifikátů použitých měřidel.

## Instalace elektrických silnoproudých kabelových sítí nízkého napětí

REQ-026471/A

Zhotovitel musí být schopen zbudovat úložnou trasu pro elektrické kabely nízkého napětí do 1000 V AC a 1500 V DC (trubky, žlaby, lišty, lávky, apod.).

REQ-026472/A

Pracovníci Zhotovitele musí být schopni pracovat se zemnícími můstky a zřizovat zemnicí body.

REQ-026473/A

Zhotovitel musí mít schopnost práce pro vedení s elektrickými kabely pro nízké napětí:

    - jednožilové;

    - více- žilové;

    - stíněné, nestíněné vč. jejich pokládky do úložné trasy, impedančního přizpůsobení, zapojení stínících prvků a instalace zemnících sad.

REQ-026474/A

Zhotovitel musí mít schopnost zakončování elektrických nízkonapěťových kabelů nejméně těmito způsoby: pod šroub, zalisováním, zářezem.

REQ-026475/A

Zhotovitel musí být schopen provádět měření na elektrických kabelech nízkého napětí v rozsahu: impedance, úbytek napětí; požaduje se schopnost zpracování měřících protokolů pro účely přejímky díla, vč. doložení platných kalibračních certifikátů použitých měřidel.

## Dodávka a instalace optických a elektrických sítí a elektrického zařízení včetně rozvaděčů

REQ-026476/A

Zhotovitel musí mít schopnost poskytnout dodávky a montáže elektrozařízení včetně rozvaděčů pro průmysl:

- dodávky a montáže elektrorozvodů pro průmyslovou instalaci;

- výroba rozváděčů, jejich kusové ověření včetně vydání protokolu o ověření.

REQ-026477/A

Zhotovitel musí poskytnout revize elektrického zařízení NN do 
1000 V AC a 1500 V DC (nevýbušné prostředí), do 35 kV AC v rozsahu:

- revize rozváděčů;

- revize elektrických strojů, zařízení.

REQ-026478/A

Zhotovitel musí poskytnout měřící protokol optických tras dotčených instalacemi.

## Drobné zámečnické a strojní práce

REQ-026479/A

Zhotovitel musí mít k dispozici kapacity pro strojní a zámečnickou výrobu, včetně strojírenské projekční přípravy.

REQ-026480/A

Zhotovitel musí mít k dispozici kapacity pro strojní třískové obrábění.

REQ-026481/A

Zhotovitel musí mít k dispozici kapacity pro tváření a svařování kovů a plastů a jejich povrchové úpravy.

REQ-026482/A

Strojírenské výrobní a projekční kapacity Zadavatele jsou požadovány pro účely dodávek nestandardních prvků pro kabelové instalace, především nosné a podpůrné prvky kabelových tras, rozvaděčové skříně, apod.

## Stavební práce

REQ-026483/A

Zhotovitel musí mít k dispozici kapacity k provádění stavebních činností vynucených či podmiňujících vlastní kabelové instalační práce, včetně stavební projekční přípravy.

REQ-026484/A

Stavební kapacity je možné zajistit formou smluvního subdodavatele.

REQ-026485/A

Mezi požadované stavební práce se počítají především:

    - provádění průrazů pro kabelové prostupy, vč. jádrových vrtů suchou i mokrou technikou;

    - vystrojení kabelových prostupů, vč. požárních ucpávek s certifikací;

    - výstavba lehkých příček;

    - budování zdvojených podlah a podhledů;

    - překládka inženýrských sítí;

    - demoliční práce.

REQ-026486/A

Zhotovitel musí být schopen zajistit opatření (zakrytí, odsávání, ad.) umožňující provádět stavební práce i v prostorách, kde jsou již v provozu technologie datových center.

# Požadavky na dopravu a instalaci produktu

REQ-026487/A

Doprava materiálu a nutné techniky do konečného místa určení musí být zajištěny Zhotovitelem.

REQ-026488/A

Postupy přepravy a instalace musí být projednány a můžou být prověřeny vedoucím instalací u Zadavatele.

REQ-028385/A

Zhotovitel musí zajistit, aby jeho činnost a instalační práce byly prováděny bez zbytečné kontaminace místa instalace. Prostory zahrnují místnosti třídy čistoty 7 a 8 dle ČSN EN ISO 14644 (ekvivalent EN ISO 14644).

REQ-028386/A

Oblečení použité při pracích musí být v souladu s mezinárodními standardy čistoty ČSN EN ISO 14644 (ekvivalent EN ISO 14644) a standardy odpovídající třídě 7 nebo 8 čistého prostoru, ve kterém se instalace provádí, aby se zabránilo kontaminaci místnosti a zařízení.

POZN.: Oblečení může být po dohodě poskytnuto Zadavatelem

REQ-026490/A

Zhotovitel umožní Zadavateli dohled nad činnostmi souvisejících s dopravou a instalací.

POZN.:	Jakýkoliv akt dohledu neznamená, že si Zadavatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv jiného druhu, než jsou závazky plynoucí ze smlouvy.

REQ-028387/A

Veškeré transportní, instalační a montážní nářadí a zařízení vstupující do čistých prostor musí být vyčištěno a prozkoumáno schválenými metodami Zadavatele. Zadavatel a Zhotovitel se dohodnou na způsobu čištění nářadí a zařízení používané při instalaci bez změny jejich parametrů nebo snížení bezpečnosti.

POZN. 1: Součástí čisticích metod mohou být vysoké teploty (vypékání), vysokotlaké proudění plynů (suchý vzduch) a speciální čisticí chemické kapaliny (izopropylalkohol, demineralizovaná voda).

POZN. 2: Některé nástroje mohou být po dohodě se Zadavatelem poskytnuty Zhotoviteli.

REQ-026489/A

Všichni účastníci instalací se zavazují před zahájením své činnosti na místě absolvovat školení Zadavatele ohledně bezpečnosti, čistoty, ochrany životního prostředí a pracovních postupů.

POZN. 1:	Obsah školení bude adekvátní místu výkonu prací a očekávaným pracovním činnostem.

POZN. 2:	Pracovníci Zhotovitele stvrdí podpisem dokumentu (viz RD-02) své zaškolení.

# Požadavky na bezpečnost produktu

REQ-026491/A

Zhotovitel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost Zhotoviteli prohlášením o shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu disponovat.

Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. zákon č. 91/2016 Sb.).

# Požadavky na jakost dodávaného produktu

REQ-026492/A

Součástí dodaného zařízení musí být návod k použití. Tento návod k použití musí obsahovat veškeré informace, popisy, pokyny apod., které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného, spolehlivého a bezproblémového provozu zařízení při současném dodržení záručních podmínek.

Obsah a rozsah návodu určuje Zhotovitel nebo Výrobce. Kompletnost návodu je doporučena, aby byla v souladu s ČSN EN 82079-1 (ekvivalent EN 82079-1) a je očekáváno, že návod bude obsahovat zejména pokyny a popis pro:

- přepravu a manipulaci,

- bezpečný provoz a postupy údržby.

REQ-026493/A

Součástí dodaných produktů a instalací bude dokumentace skutečného provedení. Kompletnost dokumentace musí být odsouhlasena Zadavatelem.

REQ-026494/A

Povinným formátem u technických výkresů je Autodesk DWG a Adobe PDF; u technických zpráv Microsoft DOC/DOCX, u rozsáhlých tabulek (soupisy materiálu, položkové nabídky) Microsoft XLS/XLSX.

POZN.:	Zhotovitel musí pro výměnu dat a dokumentace se Zadavatelem používat následující vybrané datové formáty:

- *.JPG, *.PDF, *.HTML;

- CAD 2D: *.dwg;

- CAD 3D: STEP typ souboru (*.stp;*.ste;*.step);

- Textové editory *.doc, *.docx;

- Tabulkové editory *.xls, *.xlsx;

- prezentace *.ppt, *.pptx.

REQ-026495/A

Zhotovitel musí doložit platné kalibrační listy nebo jinou relevantní dokumentaci potvrzující platnost metrologické konfirmace všech použitých měřících přístrojů dle platných norem a legislativy (viz kap. 7.2.1).

REQ-026496/A

Zhotovitel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshody kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001).

# Požadavky na ověřování dodávaných služeb Zhotovitelem

## Proces ověřování

Proces ověřování zahrnuje aktivity Realizace ověřování (viz kap. 7.2) a Přejímky (viz kap. 7.3).

REQ-026497/A

Instalované sítě musí být Zhotovitelem verifikovány dle kapitoly 7.2.

REQ-026498/A

Instalované sítě budou verifikovány měřením (funkčním testem; viz kap. 7.2.1), jehož rozsah (konkrétní požadavky, které mají být verifikovány v rámci instalace) je Zadavatelem stanoven v zadávací dokumentaci - viz RD-01.

REQ-026499/A

Před uvedením do provozu bude Zhotovitelem provedena elektrická revize všech připojovaných zařízení v souladu s ČSN 331500.

O provedených měřeních a testech bude Zhotovitelem vypracována Revizní zpráva v tištěné i elektronické formě, kterou Zhotovitel Zadavateli předá nejpozději v okamžiku přejímky hotového díla.

REQ-026500/A

Koncept a obsah Revizní zprávy (a podpůrné dokumentace, např. protokoly o zkouškách a měřeních) musí být předložen Zhotovitelem a schválen Zadavatelem.

## Realizace ověřování

### Zkouška (T - test)

REQ-026621/A

Ověření zkouškou musí zahrnovat měření výkonu a funkcí zařízení v rámci reprezentativního modelového prostředí. Protokoly o zkouškách budou součástí Revizní zprávy, která bude vyhotovena na základě revizí předepsaných zadávací dokumentací  - viz RD-01.

REQ-026501/A

Analýza dat odvozených ze zkoušení musí být integrální součástí zkoušek a výsledky musí být zahrnuty v protokole o zkoušce.

REQ-026502/A

Protokol o zkoušce (protokol z měření) musí být vyhotoven Zhotovitelem a schválen Zadavatelem.

POZN.:	Obsah protokolu o zkoušce musí být odsouhlasen Zadavatelem.

REQ-026503/A

Pokud má zkouška zahrnovat ukázku kvalitativního provozního výkonu (funkční ukázka), potom provedení musí být pozorováno a výsledek pozorování zaznamenán.

POZN.: Funkční ukázka je podmnožinou zkoušek.

### Přezkoumání (R) dokumentace a Inspekce (I)

Ověřování metodou Přezkoumání může být realizováno pouze za použití schválené dokumentace (tj. Návodů k použití a Revizní zprávy, jež je předepsána zadávací dokumentací - viz RD-01) nebo na základě jiných doložených důkazů, které jednoznačně prokáží splnění požadavku.

Ověřování metodou Inspekce (I) může být realizováno pouze vizuálním zhodnocením fyzických charakteristik. Po podepsání smlouvy se Zhotovitel a Zadavatel dohodnou, jaké požadavky budou ověřeny metodou Přezkoumání (R) a Inspekce (I).

## Přejímka

Ve fázi přejímky musí proces ověřování prokázat, že instalované sítě nemají výrobní neshody (vady) a jsou připraveny k zamýšlenému provozu.

Přejímku dodávaných služeb provádí Zadavatel. V případě úspěšné přejímky (splnění požadavku REQ-026504/A) Zadavatel poskytne Zhotoviteli podepsaný předávací protokol. V případě neúspěšné přejímky Zhotovitel musí poskytnout Zadavateli zprávu o neshodě/NCR (Nonconformity Report) a musí být aplikován ELI proces kontroly neshody (viz REQ-026496/A).

REQ-026504/A

Přejímka se považuje za úspěšnou, pokud jsou všechny požadavky odpovídající instalaci úspěšně ověřeny na základě předložené revizní zprávy (tzn. požadavky z kapitol 7.1 - 7.2 jsou akceptovány Zadavatelem).