REKAPITULACE STAVBY

Kód:	buk5a

Stavba:	Rekonstrukce plynové kotelny Loučka

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Nový Jičín | Datum: | 10.3.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 25512455 |
| ERDING, a.s. Projektant: MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava Zpracovatel: xxx | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ25512455 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.csurs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Cena bez DPH	7 243 087,90

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

| DPH základní snížená Cena s DPH | 21,00% 15,00% | v | 7 243 087,90 0,00 CZK | 1 521 048,46 0,00 8 764 136,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | buk5a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Nový Jičín Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín ERDING, a.s. |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 10.03.2020 MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava xxx |  |  |  |
| Kód |  |  | Popis |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |  |
| Náklady stavby celkem - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení c DPS 01.03 - MaR d Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 7 243 087,90 6 026 492,69 514 888,21 576 707,00 125 000,00 |  |  |  | 8 764 136,36 7 292 056,15 623 014,73 697 815,47 151 250,00 |  |  | STA STA STA STA |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

KSO:	CC-CZ: Místo:	Nový Jičín	Datum:	10.03.2020

| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  | 25512455 |
| ERDING, a.s. Projektant: MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava Zpracovatel: xxxPoznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: |  | CZ25512455 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 6 026 492,69 |
| DPH základní snížená | Základ daně 6 026 492,69 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 1 265 563,46 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  | 7 292 056,15 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

| Místo: Nový Jičín |  | Datum: | 10.03.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  | Zpracovatel: | xxx |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 6 026 492,69 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 58 561,18 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 2 625,00 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 3 930,00 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 40 954,34 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 6 960,93 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 4 090,91 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 5 833 931,51 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 175 369,16 |  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 10 206,20 |  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 4 049 320,20 |  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 782 594,60 |  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | 269 078,80 |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  | 440 344,20 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 90 275,95 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 16 742,40 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 23 400,00 |  |
| OST - Ostatní |  |  | 110 600,00 |  |
| U - Upozornění |  |  | 0,00 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

| Místo: Nový Jičín |  |  |  |  |  | Datum: | 10.03.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | xxx |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 6 026 492,69 |  |
|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 58 561,18 |  |
|  | D 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2 625,00 |  |
| 1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 15,000 | 175,00 | 2 625,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 3 930,00 |  |
| 2 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 30,000 | 131,00 | 3 930,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15*2 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 40 954,34 |  |
| 3 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 200,000 | 189,00 | 37 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. - V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. - Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 200,00 |  | 200,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 200,000 |  |  |  |
| 4 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,943 | 3 345,00 | 3 154,34 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40*2,30*0,15 |  | 0,828 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,40*0,41*0,20 |  | 0,115 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,943 |  |  |  |
|  | D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 6 960,93 |  |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 15,772 | 227,00 | 3 580,24 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. - V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. - Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). - Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70,668 | 16,00 | 1 130,69 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. - V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. - Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). - Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,852*9 |  | 70,668 |  |  |  |
| 7 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. - Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. - V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. - Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  |  |  |  |
|  | D 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 4 090,91 |  |
| 8 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 11,655 | 351,00 | 4 090,91 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. - K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. - Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 5 833 931,51 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 175 369,16 |  |
| 9 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 41,448 | 179,00 | 7 419,19 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,28*0,20*33,00 |  | 41,448 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 41,448 |  |  |  |
| 10 | M | 63150986 | rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x2500 tl.100 mm | m2 | 40,903 | 273,00 | 11 166,52 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | 45,448*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40,903 |  |  |  |
| 11 | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá | m2 | 8,290 | 179,00 | 1 483,91 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,28*0,20*33,00/100*20 |  | 8,290 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,290 |  |  |  |
| 12 | M | 63150986 | rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x2500 tl.100 mm | m2 | 7,461 | 422,00 | 3 148,54 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | 8,29*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,461 |  |  |  |
| 13 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 32,500 | 120,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

PSC	2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	"viz výkaz výměr

VV 31,50+1,00	32,500 VV Součet	32,500

| 14 | M | 63154040 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/80 mm |  | m |  | 1,000 |  | 353,00 |  | 353,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm |  | m |  | 31,500 |  | 272,00 |  | 8 568,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |  |
| 16 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm |  | m |  | 59,500 |  | 120,00 |  | 7 140,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |  |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

PSC	2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	10,00+49,50	59,500

VV	Součet	59,500

| 17 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/80 mm | m | 49,500 | 396,00 | 19 602,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm | m | 10,000 | 691,00 | 6 910,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 19 | K | 713463214 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm | m | 44,000 | 120,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

PSC	2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 44,00 |  | 44,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 44,000 |  |  |  |
| 20 | M | 63154060 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/100 mm | m | 44,000 | 840,00 | 36 960,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 21 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | kus | 61,000 | 50,00 | 3 050,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	"klapky uzavírací

VV	2+17+2+8+2+2	33,000

VV	"klapky zpětné

VV	3+1+2	6,000

VV	"filtr

VV	2+2+2+2	8,000

VV	"vyvažovací ventil

VV	1+3+3+2	9,000

VV	"průtokoměr

VV	2	2,000

VV	"3-cestný reg.ventil

VV	1+2	3,000

VV	Součet	61,000

| 22 | M | 28300001 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN200 | kus | 2,000 | 875,00 | 1 750,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 28300002 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN150 | kus | 17,000 | 761,00 | 12 937,00 |  |
| 24 | M | 28300003 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN125 | kus | 2,000 | 703,00 | 1 406,00 |  |
| 25 | M | 28300004 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN100 | kus | 8,000 | 678,00 | 5 424,00 |  |
| 26 | M | 28300004a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN80 | kus | 4,000 | 666,00 | 2 664,00 |  |
| 27 | M | 28300011 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 150 | kus | 3,000 | 761,00 | 2 283,00 |  |
| 28 | M | 28300012 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 100 | kus | 1,000 | 678,00 | 678,00 |  |
| 29 | M | 28300012a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 80 | kus | 2,000 | 666,00 | 1 332,00 |  |
| 30 | M | 28300006a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN150 | kus | 2,000 | 1 635,00 | 3 270,00 |  |
| 31 | M | 28300006b | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN 100 | kus | 2,000 | 1 145,00 | 2 290,00 |  |
| 32 | M | 28300006c | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN 80 | kus | 4,000 | 1 062,00 | 4 248,00 |  |
| 33 | M | 28300020 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 125 | kus | 1,000 | 1 702,00 | 1 702,00 |  |
| 34 | M | 28300021 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 100 | kus | 3,000 | 1 471,00 | 4 413,00 |  |
| 35 | M | 28300022 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 80 | kus | 3,000 | 1 316,00 | 3 948,00 |  |
| 36 | M | 28300022a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 65 | kus | 2,000 | 1 245,00 | 2 490,00 |  |
| 37 | M | 28300023 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - průtokoměr Dn 125 | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 |  |
| 38 | M | 28300015 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - třícestný ventil s elpoh. DN 80 | kus | 2,000 | 1 437,00 | 2 874,00 |  |
| 39 | M | 28300016 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - třícestný ventil s elpoh. DN 100 | kus | 1,000 | 1 537,00 | 1 537,00 |  |
| 40 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,914 | 3 000,00 | 2 742,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

PSC sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

|  |  |  | která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 10 206,20 |  |
| 41 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 8,000 | 900,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,00 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 42 | K | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 1,100 | 180,00 | 198,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,10 |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,100 |  |  |  |
| 43 | K | 722181255 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm | m | 11,700 | 230,00 | 2 691,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,70 |  | 11,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,700 |  |  |  |
| 44 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 8,000 | 8,00 | 64,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. - Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. - V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. - V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,00 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 45 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,056 | 950,00 | 53,20 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

PSC sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 731 |  |  | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 4 049 320,20 |  |
| 46 | K | 731100847 | Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 12 čl./3,960 t | kus | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| 47 | K | 731101000R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K2,K3" Stacionární kondenzační nerezový kotel - Výkon při teplotním spádu 50/30°C 1200 kW - Výkon při teplotním spádu 80/60°C 1090 kW - Příkon plynu při plném zatížení 1114 kW - Normový stupeň využití 109,6 (při 40/30°C) 107 (při 75/60) - Připojovací tlak plynu 11 kPa - Přípustný provozní tlak 6 bar - Délka/šířka/výška kotle 2580/1330/2192 mm - Spotřeba plynu 114 Nm3/h - Teplota spalin (při 50/30°C): 40°C (při 80/60°C): 66°C - Odpor na straně spalin: 7,5 mbar - Emise NOx: <80 mg/Nm3 - Emise CO: <50 mg/Nm3 - Elektrické údaje: - silové napětí 230V - frekvence 50 Hz - celkový příkon do 3 kW (včetně ventilátoru hořáku) - Kotel bude v souladu s ČSN EN 15502-2-2 - Všechny díly, které přicházejí do styku se spalinami a kondenzátní vodou budou z ušlechtilé oceli (1.4571) Součástí kotle bude: - Digitální regulační přístroj (pro kotel K2) se základní výbavou pro regulaci jednoho kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u kotelen s kaskádou kotlů. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, vč. ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. - Digitální regulační přístroj (pro kotel K3) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. - Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem - Omezovač max. tlaku, omezovač teploty, omezovač min. tlaku | kus | 2,000 | 1 681 770,00 | 3 363 540,00 | CS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	-"viz výkaz vým Sada s havarijním termostatem a hlídaěr	čem maximálního přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako

VV	1+1	2,000

VV	Součet	2,000

| 48 | K | 731101021R | D+M digitálního regulačního přístoje Digitální regulační přístroj (pro kotel K1) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. |  | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 49 | K | 731181019R | D+M třísložkového komínu DN 400,dl.23,60 - komín třísložkový : DN 400, nerezový plech, tl. 0,8 mm, mat. 1.4404 - tepelná izolace: 45 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: AL obal, min. tl. 0,6 mm, barva bílá dle stávajícího provedení | kus | 2,000 | 138 000,00 | 276 000,00 | CS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| 50 | K | 731181020R | D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN350 "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: - 3-složková - kouřovody: DN350 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: AL obal, min. tl. 0,6 mm, barva bílá dle stávajícího provedení | m | 20,000 | 8 200,00 | 164 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,00 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 51 | K | 731181021R | D+M Hrdlový spoj pro připojení ke kotli | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 52 | K | 731181021R1 | D+M Návarek pro měření emisí se zátkou | kus | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 53 | K | 731181021R10 | D+M Návarek pro teplotní čidlo | kus | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 54 | K | 731181021R11 | Výchozí revize spalinových cest | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 55 | K | 731181021R2 | D+M Návarek pro měření protitlaku spalin se zátkou | kus | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 56 | K | 731181021R3 | D+M Kontrolní otvory | kus | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 57 | K | 731181021R4 | D+M Tlumiče hluku Tlumič hluku spalin provedení nerez s odtokem kondenzátu - útlum 25dB)A) | kus | 2,000 | 42 000,00 | 84 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 58 | K | 731181021R5 | D+M Zaplechování prostupů kouřovodů | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 59 | K | 731181021R6 | Výrobní dokumentace pomocných OK | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

VV	"viz výkaz výměr

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 60 | K | 731181021R7 | D+M drobné pomocné ocelové konstrukce |  | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 61 | K | 731181021R8 | Doprava vč.zvedací techniky |  | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 | K | 731181021R9 | D+M Návarek pro odvodnění |  | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 63 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m |  | t | 7,920 | 3 500,00 | 27 720,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna. Výška objektu není pro volbu ceny rozhodující. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  | t | 14,012 | 850,00 | 11 910,20 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

PSC sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	732	Ústřední vytápění - strojovny	782 594,60

| 65 | K | 732101002R | D+M rozdělovače a sběrače "Kombinovaný rozdělovač se sběračem "Rozdělovač (6a); Sběrač (6b) DN350 - průtok 188 m3/h - délka 1,67 m - základní nátěr - tvar přímý - 2x podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) - s tepelnou izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou z hliníkového plechu min. tl. 1,0 mm" | kus | 1,000 | 57 000,00 | 57 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 66 | K | 732110814 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 300 do DN 400 | m | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,00 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 60,000 | 30,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 68 | M | 28300000.1 | orientační štítek na potrubí | kus | 60,000 | 50,00 | 3 000,00 |  |
| 69 | K | 732212815 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "anuloid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 70 | K | 732213813 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "anuloid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 71 | K | 732214815 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"anuloid

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 72 | K | 732239000 | D+M akumulační nádoby topúné vody 10m3,PN 16 "Akumulační nádoba topné vody o objemu 10m3, PN6 - přidáno: 2x hrdlo DN100 PN16 (příruba) - přidáno: 6x hrdlo 1/2"" (závit) pro teploměry a teplotní čidla - vč. opravy tepelné izolace a oplechování celé akumulační nádoby" | kus | 1,000 | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 73 | K | 732239001 | D+M deskový výměník Deskový výměník G-MAR typ VT10H PL42 CDS-16 PN16, TS=130°C, doplněno o 21ks "V" desek | kpl | 2,000 | 116 500,00 | 233 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 74 | K | 732331621 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 200 l | soubor | 2,000 | 4 815,00 | 9 630,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 75 | K | 732331624 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 300 l | soubor | 2,000 | 5 337,00 | 10 674,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 76 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 4,000 | 833,00 | 3 332,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 77 | K | 732429223 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 | soubor | 2,000 | 1 450,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV 2	2,000 VV Součet	2,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | M | 42600002 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q= 13,9m3/h, H=3,66m, DN40, PN16 - napětí 230V, předpokládaný příkon do 0,5kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace " | kus | 2,000 | 12 776,00 | 25 552,00 |  |
| 79 | K | 732429227 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 65 | soubor | 2,000 | 3 800,00 | 7 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| 80 | M | 42600021 | Oběhové mokroběžné třístupňové čerpadlo DN 65, PN 16, "Oběhové mokroběžné třístupňové čerpadlo: - Q=22,46 m3/h, H=5,33 m, DN65, PN10 - napětí 3x 400 V, předpokládaný příkon 0,8 kW - materiál tělesa: bronz nebo nerez - 3-otáčkové - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace " | kus | 2,000 | 41 405,00 | 82 810,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 732429228 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 80 | soubor | 4,000 | 4 850,00 | 19 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	3+1	4,000

VV	Součet	4,000

| 82 | M | 42600020 | Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose: - Q=60m3/h, H=18,6m, DN80, PN16 - napětí 3x 380 V, předpokládaný příkon do 7kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR-rozhraní | kus | 3,000 | 57 887,00 | 173 661,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | M | 42600022 | Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo Dn 80, PN16 "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q= 26,09m3/h, H=3,93m, DN80, PN16 - napětí 230V, předpokládaný příkon do 0,8kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace" | kus | 1,000 | 25 708,00 | 25 708,00 |  |
| 84 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 9,856 | 850,00 | 8 377,60 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

PSC sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

|  |  |  | která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 269 078,80 |  |
| 85 | K | 733121221R | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 60,3/2,0; DIN 2462, materiál 1.4541 | m | 1,100 | 583,00 | 641,30 |  |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,10 |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,100 |  |  |  |
| 86 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 0,600 | 754,00 | 452,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,60 |  | 0,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,600 |  |  |  |
| 87 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/3,2, materiál P235TR2 | m | 28,300 | 954,00 | 26 998,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 28,3 |  | 28,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,300 |  |  |  |
| 88 | K | 733121225R | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/2,0; DIN 2462,materiál 1.4541 | m | 11,700 | 1 550,00 | 18 135,00 |  |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,70 |  | 11,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,700 |  |  |  |
| 89 | K | 733121229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 44,900 | 1 245,00 | 55 900,50 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

- úplné těleso přípojky,

- navaření hrdla přípojky.

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 44,90 |  | 44,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 44,900 |  |  |  |
| 90 | K | 733121233 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 139,7/4,materiál P235TR2 | m | 9,000 | 1 617,00 | 14 553,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,00 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 91 | K | 733121236 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 168,3/4,5,materiál P235TR2 | m | 39,600 | 1 969,00 | 77 972,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 39,6 |  | 39,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 39,600 |  |  |  |
| 92 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 207/6,3,materiál P235TR2 | m | 20,400 | 2 607,00 | 53 182,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,40 |  | 20,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,400 |  |  |  |
| 93 | K | 733124119 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50,materiál P235TR2 | kus | 2,000 | 67,00 | 134,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 94 | K | 733124122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50,materiál P235TR2 | kus | 6,000 | 124,00 | 744,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 95 | K | 733124122R1 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50, DIN 2462,materiál 1.4541 | kus | 8,000 | 268,00 | 2 144,00 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

- úplné těleso přípojky,

- navaření hrdla přípojky.

VV	"viz výkaz výměr

VV	8	8,000

VV	Součet	8,000

| 96 | K | 733124123R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 65,materiál 1.4541.,DIN 2462 | kus | 4,000 | 231,00 | 924,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

a) úplné těleso přípojky,

|  |  |  | b) navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 97 | K | 733124124 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 65,materiál P235TR2 | kus | 2,000 | 146,00 | 292,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 98 | K | 733124126R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 80,materiál P235TR2 | kus | 10,000 | 126,00 | 1 260,00 |  |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 99 | K | 733124127 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 125/ 100,materiál P235TR2 | kus | 4,000 | 197,00 | 788,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 100 | K | 733124228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/100 | kus | 2,000 | 305,00 | 610,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

- úplné těleso přípojky,

- navaření hrdla přípojky.

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000 VV	Součet	2,000	0

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | K | 733124228R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/125,materiál P235TR2 | kus | 10,000 | 242,00 | 2 420,00 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

a) úplné těleso přípojky,

|  |  |  | b) navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 102 | K | 733124229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/ 80 | kus | 6,000 | 524,00 | 3 144,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. - V cenách –2122 a -2123 je započteno: - úplné těleso přípojky, - navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 103 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 28,900 | 12,00 | 346,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,60+28,30 |  | 28,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,900 |  |  |  |
| 104 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 44,900 | 14,00 | 628,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 44,90 |  | 44,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 44,900 |  |  |  |
| 105 | K | 733190235 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | m | 48,600 | 16,00 | 777,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,00+39,60 |  | 48,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 48,600 |  |  |  |
| 106 | K | 733190239 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3 | m | 20,400 | 18,00 | 367,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,40 |  | 20,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,400 |  |  |  |
| 107 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,221 | 3 000,00 | 6 663,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 440 344,20 |  |
| 108 | K | 734100813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 109 | K | 734100822 | Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1+2	3,000

VV	Součet	3,000

| 110 | K | 734101000R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN100,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN100 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 2,000 | 15 600,00 | 31 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| 111 | K | 734101000R.1 | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN125,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN125 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 55Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 112 | K | 734101001R.1 | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN150,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN150 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 70Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 113 | K | 734101010R | D+M Vyměnný zakladní modul MULTICAL® M-Bus modul s impulzními vstupy- doplnění stávajícího měření (ozn. S8) | kus | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 114 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 115 | M | 42200030 | vyvažovací ventil Dn 65 Pn 16 | kus | 2,000 | 4 549,00 | 9 098,00 |  |
| 116 | K | 734109216 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 3,000 | 1 450,00 | 4 350,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 117 | M | 42200053 | vyvažovací ventil DN 80, PN 16 | kus | 3,000 | 7 496,00 | 22 488,00 |  |
| 118 | K | 734109217 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 3,000 | 1 900,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 119 | M | 42200052 | vyvažovací ventil DN 100, PN 16 | kus | 3,000 | 10 997,00 | 32 991,00 |  |
| 120 | K | 734109218 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 2,000 | 2 200,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV 2 	2,000 VV Součet	2,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | M | 42200040 | měřič tepla Dn 125,PN 16 Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN125, PN16: - Qn=100m3/h - modul M-Bus + impulzní vstupy - napájení 230V (50Hz) - sada snímačů Pt100, kabely 5,0 m | kus | 2,000 | 37 776,00 | 75 552,00 |  |
| 122 | K | 734109218 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 123 | M | 42200051 | vyvažovací ventil Dn 125, Pn 16 | kus | 1,000 | 13 789,00 | 13 789,00 |  |
| 124 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 4,000 | 4 502,00 | 18 008,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 125 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 2,000 | 6 445,00 | 12 890,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 126 | K | 734163431 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 150 | soubor | 2,000 | 11 606,00 | 23 212,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| 127 | K | 734170000 | "Spoj potrubí nerez/PPR - DN80/Ø90mm - lemový nákružek Ø90 - volná příruba k lemovému nákružku Ø90 - protipříruba nerez DN80 - vč. těsnícího a spoj. materiálu" | kus | 4,000 | 1 250,00 | 5 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 128 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 129 | K | 734173221 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 125 | soubor | 2,000 | 2 100,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 130 | K | 734173414 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50 | soubor | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 131 | K | 734173414R | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50,DIN 2462,materiál 1.4541 | soubor | 2,000 | 1 400,00 | 2 800,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 132 | K | 734173416 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65 | soubor | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 133 | K | 734173418 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 100 | soubor | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 134 | K | 734173421 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 125 | soubor | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 135 | K | 734191949 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se dvěma přírubami DN 150 | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 136 | K | 734191966 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se třemi přírubami DN 80 | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 137 | K | 734191967 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se třemi přírubami DN 100 | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 138 | K | 734193116 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 2,000 | 1 987,00 | 3 974,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 139 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 5,000 | 2 469,00 | 12 345,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 140 | K | 734193119 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | soubor | 15,000 | 3 792,00 | 56 880,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 141 | K | 734193120 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 200 | soubor | 2,000 | 5 680,00 | 11 360,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 142 | K | 734193136R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 2,000 | 2 245,00 | 4 490,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 143 | K | 734193137R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 1,000 | 2 669,00 | 2 669,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 144 | K | 734193139R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | soubor | 3,000 | 4 313,00 | 12 939,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 145 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 146 | M | 55100010 | pojistný ventil - ot. tlak 5,5 bar(g) | kus | 2,000 | 756,00 | 1 512,00 |  |
| 147 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 15,000 | 225,00 | 3 375,00 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV 15	15,000 VV Součet	15,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 7,000 | 100,00 | 700,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 149 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 2,000 | 190,00 | 380,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 150 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6+4 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 151 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 2,000 | 260,00 | 520,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 152 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 153 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 4,000 | 120,00 | 480,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 154 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,988 | 650,00 | 1 292,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 90 275,95 |  |
| 155 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 281,000 | 65,00 | 18 265,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 105,00 "OK1 |  | 105,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 32,00*5 "OK2 |  | 160,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 8,00*2 "OK3 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 281,000 |  |  |  |
| 156 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce pozinkované | kg | 281,000 | 125,00 | 35 125,00 |  |
| 157 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 2 440,000 | 15,00 | 36 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. - Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. - Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 720"armatury,čerpadla, |  | 720,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1720"potrubí vč.izolace a uložení |  | 1 720,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2 440,000 |  |  |  |
| 158 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,301 | 950,00 | 285,95 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 16 742,40 |  |
| 159 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 60,000 | 60,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 30,00*2 |  | 60,000 |  |  |  |
| VV |  | f2 | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 160 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 60,000 | 150,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | f2 |  | 60,000 |  |  |  |
| 161 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 147,600 | 12,00 | 1 771,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pod izolaci |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,60+28,30+44,90)*2 |  | 147,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 147,600 |  |  |  |
| 162 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 97,200 | 16,00 | 1 555,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pod izolaci |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (9,00+39,60)*2 |  | 97,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 97,200 |  |  |  |
| 163 | K | 783614581 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický | m | 40,800 | 20,00 | 816,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pod izolaci |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (20,40)*2 |  | 40,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,800 |  |  |  |
| D |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 23 400,00 |  |
| 164 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "vyčištění vpustí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 165 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 16,000 | 300,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "stavební přípomoce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 166 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | hod | 12,000 | 300,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "Přesun stávajícího plošinového žebříku, vč. úprav na zábradlí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 167 | K | HZS3112 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "Demontáž stávající spalinové trasy vč. komínů a zaskládkování odpadu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 40 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 110 600,00 |  |
| 168 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | hod | 16,000 | 250,00 | 4 000,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 169 | K | 1004 | Vypouštění systému,vč.pitné vody | hod | 16,000 | 250,00 | 4 000,00 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	16	16,000

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 170 | K | 1005 |  | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | hod | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 171 | K | 1006 |  | Uvedení plynových kotlů do provozu, včetně seřízení | hod | 30,000 | 650,00 | 19 500,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 172 | K | 1007 |  | Zaregulování | hod | 32,000 | 350,00 | 11 200,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 32 |  | 32,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 32,000 |  |  |  |
| 173 | K | 1007.1 |  | Návrh provozního řádu | hod | 32,000 | 350,00 | 11 200,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 32,00 |  | 32,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 32,000 |  |  |  |
| 174 | K | 1008 |  | Výchozí revize kotelny | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 175 | K | 1009 |  | Výchozí revize | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 176 | K | 1011 |  | Měření emisi | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 177 | K | 1012 |  | Měření hluku | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 178 | K | 1017 |  | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | hod | 72,000 | 150,00 | 10 800,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 72 |  | 72,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
| 179 | K | 1018 |  | Funkční zkoušky | hod | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 40 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 180 | K | 1019 |  | Zkušební provoz | soubor | 12,000 | 400,00 | 4 800,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 181 | K | 1028 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 18,000 | 450,00 | 8 100,00 |  |
| VV |  |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 18 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 182 | K | 1029 |  | Fotodokumentace | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
| D |  | U |  | Upozornění |  |  |  | 0,00 |  |
| 183 | K | 1 |  | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 184 | K | 2 |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  |  |  |  |  |
| 185 | K | 3 |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  |  |  |  |  |
| 186 | K | 4 |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 187 | K | 5 |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |

Poznámka k položce:

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností

P

zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit  do nabídky a ocenit ji.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

KSO:	CC-CZ: Místo:	Nový Jičín	Datum:	10.03.2020

| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  | 25512455 |
| ERDING, a.s. Projektant: MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava Zpracovatel: xxx Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: |  | CZ25512455 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 514 888,21 |
| DPH základní snížená | Základ daně 514 888,21 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 108 126,52 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  | 623 014,73 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

| Místo: Nový Jičín |  | Datum: | 10.03.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  | Zpracovatel: | xxx |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 514 888,21 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 8 508,16 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 8 505,00 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 3,16 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 469 580,05 |  |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  | 30 815,80 |  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 406 087,50 |  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 974,25 |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  | 3 843,80 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 21 662,50 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 6 196,20 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 8 000,00 |  |
| OST - Ostatní |  |  | 28 800,00 |  |
| U - Upozornění |  |  | 0,00 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

| Místo: Nový Jičín |  |  |  |  |  | Datum: | 10.03.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | xxx |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 514 888,21 |  |  |
|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 8 508,16 |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 8 505,00 |  |  |
| 1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 45,000 | 189,00 | 8 505,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. - V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. - Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30,00*1,50 |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  | D 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 3,16 |  |  |
| 2 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 0,009 | 351,00 | 3,16 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy. |  |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 469 580,05 |  |  |
|  | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 30 815,80 |  |  |
| 3 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 15,materiál P235 TR2 | m | 47,900 | 225,00 | 10 777,50 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,90+19,00 |  | 47,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 47,900 |  |  |  |  |
| 4 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25,materiál P235 TR2 | m | 34,800 | 244,00 | 8 491,20 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 34,80 |  | 34,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 34,800 |  |  |  |  |
| 5 | K | 723111207 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 50 materiál P235 TR2 | m | 4,500 | 450,00 | 2 025,00 |  |  |
| 6 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 10,700 | 561,00 | 6 002,70 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,70 |  | 10,700 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,700 |  |  |  |  |
| 7 | K | 723150344 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 65/40,materiál P235TR2 | kus | 2,000 | 82,00 | 164,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 8 | K | 723150344R | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 65/ 50 | kus | 1,000 | 67,00 | 67,00 |  |  |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 9 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 16 vnitřní závit G 1/2 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 10 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 4,000 | 162,00 | 648,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. - V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 11 | K | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 4,000 | 505,00 | 2 020,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. - V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 12 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,267 | 1 200,00 | 320,40 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |
| D 731 |  | Ústřední vytápění - kotelny |  |  | 406 087,50 |  |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| 13 | K | 731101000R | Nový plynový hořák vč.jeho montáže i montáže příslušenství Parametry nového hořáku kotle K1: - Výkon hořáku 1580 kW - Výkon kotle s novým hořákem 1470 kW - Uvažovaná účinnost kotle 93% (bez spalinového výměníku) - Připojovací tlak plynu 11 kPa - Spotřeba plynu 160 Nm3/h - Emise NOx: <80 mg/Nm3 - Emise CO: <50 mg/Nm3 • Elektrické údaje: o silové napětí 230V o frekvence 50 Hz o celkový příkon do 5 kW (včetně ventilátoru hořáku) - Plynový hořák bude se speciální míchacím zařízením system pro extra nízkou emisi NOx a CO. Hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným vysoce výkonným ventilátorem a el.motorem, výkon motoru 4,5 kW, regulace výkonu plynulá při použití modulačního a dvoustupňová při použití stupňového regulátoru výkonu. Ovládání poměru plyn vzduch je ovládané elektronicky řízenými servopohony pro vzduchovou a plynovou klapku s exaktní kontrolou polohy. Spalovací program je řízen a jištěn procesorově s ovládáním a signalizací průběhu programu na zabudovaném displeji hořáku včetně seřizování a nastavování regulačního rozsahu. Automatická kontrola těsnosti plynových armatur je integrována do manageru spalování hořáku. Mikroprocesorem ovládaný manager spalování slouží k ovládání, regulaci a kontrole všech funkcí hořáku. Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, vysokonapěťové elektronické zapalování paliva. Integrovaný tlumič hluku v prostoru sání vzduchu hořáku. Obslužná a zobrazovací jednotka s jednořádkovým digitálním displejem pro digitální manager spalování s rozhraním e-Bus. Kompletní elektroovládání zabudované v těle hořáku na levé straně.Umístění a montáž armatur, hlídače tlaku pro kontrolu těsnosti a hlídače tlaku plynu vpravo. Plynové armatury R 2" sestávající se ze dvou elektromagnetických ventilů třídy "A" ve společném tělese, čidla min. tlaku plynu, oblouku, přechodových a spojovacích dílů. - Vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle pomocí 7 a 4 polových konektorů s elektroovládáním hořáku včetně příslušných protikusů. - Stabilisační regulátor tlaku plynu typu FRS 520, závitové provedení s vnitřním závitem R 2", vstupní tlak max. 50 kPa, žluté zatěžovací pero, výstupní tlak 3-7 kPa. - Plynový závitový filtr, prov. tlak max. 50 kPa, provedení s vnitř. závitem R 2" - Plynový závitový kulový kohout typ 984-D, s vnitřním závitem R 2", provoz. tlak max. 100 kPa, těsnění teflon. | kus | 1,000 | 270 000,00 | 270 000,00 |  |  |
| 14 | K | 731101001R | -Plynový regula Frekvenční mčění ničř otáada hoček motoru ventilátoru umístřáku ěný na motoru hořáku. Regulace otáček musí dosahovat, Plynová regulační řada hořáku obsahuje: - Stabilizační regulátor tlaku plynu, závitové provedení s vnitřním závitem R2", vstupní tlak max. 50 kPa, výstupní tlak 3 - 7 kPa - Plynový závitový filtr s vnitřním závitem R2" - Plynový závitový kulový kohout s vnitřním závitem R2" | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |
| 15 | K | 731101002R | Frekvenční měnič Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru umístěný na motoru hořáku. | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| 16 | K | 731101003R | Tlumič hluku pro hořák provedený s úplným zakrytím hořáku | kus | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
| 17 | K | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,750 | 1 450,00 | 1 087,50 |  | CS ÚRS 2019 02 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

PSC sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

|  |  |  | která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 974,25 |  |
| 18 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 12,000 | 30,00 | 360,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 19 | M | 28300000 | orientační štítek na potrubí | kus | 12,000 | 50,00 | 600,00 |  |
| 20 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,015 | 950,00 | 14,25 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 3 843,80 |  |
| 21 | K | 734421102R | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 100 mm | kus | 2,000 | 1 800,00 | 3 600,00 |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 22 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 23 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,004 | 950,00 | 3,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 21 662,50 |  |
| 24 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50,000 | 65,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 50,00 |  | 50,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| 25 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce | kg | 50,000 | 125,00 | 6 250,00 |  |
| 26 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 20,000 | 65,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,00 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 27 | M | 55343901 | deska pro montáž hořáku | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
| 28 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 170,000 | 25,00 | 4 250,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

PSC	2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV	"viz výkaz výměr VV	"potrubí

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 120,00 |  | 120,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "armatury |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 50,00 |  | 50,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 170,000 |  |  |  |
| 29 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,075 | 1 500,00 | 112,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 6 196,20 |  |
| 30 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 3,200 | 60,00 | 192,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,050*32*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  | f2 | Součet |  | 3,200 |  |  |  |
| 31 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3,200 | 150,00 | 480,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | f2 |  | 3,200 |  |  |  |
| 32 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 134,600 | 11,00 | 1 480,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (28,90+34,80+3,60)*2 |  | 134,600 |  |  |  |
| VV |  | f1 | Součet |  | 134,600 |  |  |  |
| 33 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 21,400 | 12,00 | 256,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (10,70)*2 |  | 21,400 |  |  |  |
| VV |  | f3 | Součet |  | 21,400 |  |  |  |
| 34 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 134,600 | 24,00 | 3 230,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | f1 |  | 134,600 |  |  |  |
| 35 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 21,400 | 26,00 | 556,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | f3 |  | 21,400 |  |  |  |
| D |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 36 | K | HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | hod | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  |  | "stavební přípomoc |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 37 | K | HZS3112 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 16,000 | 350,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2019 02 |

VV	"demontáž stávajícího plynového hořáku

VV	16	16,000

VV	Součet	16,000

D	OST	Ostatní	28 800,00

| 38 | K | 1000b | Uvedení do provozu - napouštění plynem dle ČSN EN 1775 a ČSN EN 15001 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 1001 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 40 | K | 1002 | Vizuální kontrola svarů 100% dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018 | HZS | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 |  |
| 41 | K | 1004 | Kontrola obvodových svarů: 100% radiografickou zkouškou dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636 + vyhodnocení dle ČSN EN ISO 10675-1 – Stupeň přípustnosti 2 | hzs | 12,000 | 850,00 | 10 200,00 |  |
| 42 | K | 1005 | Provozní zkoušky ČSN EN 1775 | hzs | 6,000 | 150,00 | 900,00 |  |
| 43 | K | 1006 | Výchozí revize plynovodu | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 44 | K | 1007 | Návrh provozního řádu | HZS | 16,000 | 350,00 | 5 600,00 |  |
| 45 | K | 1008 | Zaškolení obsluhy | HZS | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |  |
| D |  | U | Upozornění |  |  |  | 0,00 |  |
| 46 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0,000 |  | 0,00 |  |

Poznámka k položce:

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností

P

zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit  do nabídky a ocenit ji.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## c - DPS 01.03 - MaR

KSO:	CC-CZ: Místo:	Nový Jičín	Datum:	10.03.2020

| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  | 25512455 |
| ERDING, a.s. Projektant: MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava Zpracovatel: xxx Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: |  | CZ25512455 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 576 707,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 576 707,00 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 121 108,47 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  | 697 815,47 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## c - DPS 01.03 - MaR

| Místo: Nový Jičín |  | Datum: | 10.03.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  | Zpracovatel: | xxx |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 576 707,00 |  |
| D13 - Elektromontáže |  |  | 379 041,00 |  |
| D14 - ROZVADĚČ DT1 |  |  | 101 728,00 |  |
| D15 - KABEL STÍNĚNÝ dodávka a montáž |  |  | 68 030,00 |  |
| D16 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC dodávka a montáž |  |  | 55 844,00 |  |
| D17 - UKONCENI KABELU dodávka a montáž |  |  | 2 850,00 |  |
| D18 - KABELOVÉ TRASY dodávka a montáž |  |  | 28 704,00 |  |
| D19 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ dodávka a montáž |  |  | 11 835,00 |  |
| D20 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  | 62 850,00 |  |
| D21 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 |  |  | 23 200,00 |  |
| D22 - OSTATNÍ SLUŽBY |  |  | 24 000,00 |  |
| M - Práce a dodávky M |  |  | 197 666,00 |  |
| D5 - Řídící systém - dodávka + montáž |  |  | 197 666,00 |  |
| D7 - Snímače teploty- dodávka a montáž |  |  | 11 326,00 |  |
| D8 - Nerez.jímka pro snímač teplot- dodávka a montáž |  |  | 6 950,00 |  |
| D9 - Snímače tlaku - dodávka a montáž |  |  | 6 320,00 |  |
| D10 - Poruchová signalizace - dodávka a montáž |  |  | 111 500,00 |  |
| D11 - Uživatelský software dodávka + montáž |  |  | 104 500,00 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## c - DPS 01.03 - MaR

| Místo: |  |  |  | Nový Jičín |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 10.03.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | ERDING, a.s. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | xxx |  |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 707,00 |  |  |  |
| D D13 Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 041,00 |  |  |  |
| D D14 ROZVADĚČ DT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 728,00 |  |  |  |
| 1 | K | Pol57 |  | Montáž rozvaděče |  |  | kus |  | 1,000 |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol100 |  | Rozvaděč DT1 vč.výbavy Skříňový rozvaděč 800x2000x400mm, IP43, IP20 (vnitřní)kus1 1-pólový jistič 16A včetně vyp. cívky char.Ckus1 Signálka T6 - červenákus1 Signálka T6 - bílákus1 Resetovací tlačítko T6, barva černákus1 Vyrážecí tlačítko T6 barva červenákus1 Svorka řadová 6mm2kus5 Svorka řadová 2.5mm2kus210 Vývodka ucpávkovákus98 Lišta DIN-TS35kus8 Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň kus1 Trafo 230/24V~, 400VAkus1 Jistič jednopólový, typ B, 6A kus1 Jistič jednopólový, typ B, 10A kus2 Svorka 230V s pojistkoukus3 Čtyřpólové relé, cívka 230 V AC + patice kus4 Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice kus40 Zásuvka 230V na DIN lištukus2 Vývodka ucpávkovákus95 Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky)sada1 |  |  | kus |  | 1,000 |  | 49 500,00 |  | 49 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol1 |  | Rozvaděč RH následuje obsah jednotlivých úprav Pole č.2 3-fázový motorový vývod 5,5 kW (přímo s volbou přepnutí na společný FM)kus3 Přepínač 1-0-2, 10Akus1 Přepínač 0-1, 10Akus3 Motor.spínač 9-12Akus3 Stykač 5,5kW, 230VACkus6 Signálka T6 - zelenákus3 3 fázový vývod, 10A (hořáky kotlů) kus2 3 fázový vývod, 16A, char.D (hořák kotle K1) kus 1 1 fázový vývod, 6A (automatika kotlů) kus4 Pole č.3 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C - EC MOTOR (čerpadla T eV primár)kus2 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla TeV nabíjení)kus2 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla ToV primárí)kus1 1 fázový vývod 20 A, char.B (rozvaděč DT1)kus1 Přepínač 1-0-2, 10Akus5 Výkonové relé 2P/16A, 230VACkus5 Signálka T6 - zelenákus5 |  |  | Mj |  | 1,000 |  | 28 228,00 |  | 28 228,00 |  |  |  |  |  |

D	D15	KABEL STÍNĚNÝ  dodávka a montáž	68 030,00

| 4 | K | Pol58 | CYKFY-O 4x2,5 | m | 50,000 | 59,00 | 2 950,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | Pol59 | JYTY 2x1 mm , pevně | m | 1 050,000 | 40,00 | 42 000,00 |  |
| 6 | K | Pol60 | JYTY 4x1 mm , pevně | m | 230,000 | 48,00 | 11 040,00 |  |
| 7 | K | Pol61 | JYTY 7x1 mm , pevně | m | 50,000 | 52,00 | 2 600,00 |  |
| 8 | K | Pol62 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 (Ethernet) | m | 20,000 | 40,00 | 800,00 |  |
| 9 | K | Pol63 | LAM DATAPAR FTP 2x2x0,8 (M-Bus) | m | 180,000 | 48,00 | 8 640,00 |  |

D	D16	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC dodávka a montáž	55 844,00

| 10 | K | Pol64 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 240,000 | 42,00 | 10 080,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | Pol65 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 430,000 | 42,00 | 18 060,00 |  |
| 12 | K | Pol66 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 120,000 | 48,00 | 5 760,00 |  |
| 13 | K | Pol67 | CYKY-J 7x1,5 , pevně | m | 150,000 | 59,00 | 8 850,00 |  |
| 14 | K | Pol68 | CYKY-J 12x1,5, pevně | m | 60,000 | 85,00 | 5 100,00 |  |
| 15 | K | Pol69 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 8,000 | 48,00 | 384,00 |  |
| 16 | K | Pol70 | CYKY-O 4x2.5 , pevně | m | 10,000 | 59,00 | 590,00 |  |
| 17 | K | Pol71 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 60,000 | 59,00 | 3 540,00 |  |
| 18 | K | Pol71a | CYKY-J 4x2,5 , pevně | m | 60,000 | 58,00 | 3 480,00 |  |
| D |  | D17 | UKONCENI KABELU dodávka a montáž |  |  |  | 2 850,00 |  |
| 19 | K | Pol72 | do7x10 mm2 | ks | 190,000 | 15,00 | 2 850,00 |  |

D	D18	KABELOVÉ TRASY dodávka a montáž	28 704,00

| 20 | K | Pol74 | Víko kabelového žlabu 62 | m | 40,000 | 80,00 | 3 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | Pol73 | Kabelový žlab děrovaný 50x62 | m | 40,000 | 250,00 | 10 000,00 |  |
| 22 | K | Pol75 | Podpěra na stěnu 125 | ks | 12,000 | 102,00 | 1 224,00 |  |
| 23 | K | Pol76 | Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen | m | 280,000 | 51,00 | 14 280,00 |  |

D	D19	UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ dodávka a montáž	11 835,00

| 24 | K | Pol77 |  | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm |  |  | m |  | 10,000 |  | 47,00 |  | 470,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | Pol78 |  | Svorka SR03 |  |  | kus |  | 4,000 |  | 35,00 |  | 140,00 |  |  |  |
| 26 | K | Pol79 |  | Svorka ZSA16 |  |  | kus |  | 4,000 |  | 25,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| 27 | K | Pol80 |  | Vodič CY 6 mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  | 45,00 |  | 1 125,00 |  |  |  |
| 28 | K | Pol81 |  | Pomocný mont.materiál |  |  | kus |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

D	D20	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	62 850,00

| 29 | K | Pol82 | Demontáž stávajícího zařízení (rozvaděč RM, periferie, kabely) | hod | 85,000 | 280,00 | 23 800,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | Pol83 | Demontáž vnitřní výzbroje stáv.silového rozvaděče RH | hod | 16,000 | 300,00 | 4 800,00 |  |
| 31 | K | Pol84 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi vč.řešení provizor.stavů | hod | 60,000 | 250,00 | 15 000,00 |  |
| 32 | K | Pol85 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 32,000 | 250,00 | 8 000,00 |  |
| 33 | K | Pol86 | Komplexní zkoušky systému | hod | 45,000 | 250,00 | 11 250,00 |  |

D	D21	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 	23 200,00

| 34 | K | Pol87 | Revizní technik | hod | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | Pol88 | Vypracování revizní zprávy | hod | 14,000 | 400,00 | 5 600,00 |  |
| 36 | K | Pol89 | Spolupráce s reviz. technikem | hod | 12,000 | 300,00 | 3 600,00 |  |

D	D22	OSTATNÍ SLUŽBY	24 000,00

| 37 | K | Pol90 | Zpracování výrobní projektové dokumentace | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | Pol91 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| 39 | K | Pol92 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |

D	M	Práce a dodávky M	197 666,00

D	D5	Řídící systém - dodávka + montáž	197 666,00

| 40 | K | Pol34 | Univerzální procesní stanice 88 I/O, Ethernet, web, 2xRS232, 2xRS485 | ks | 1,000 | 19 370,00 | 19 370,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | Pol35 | Kombinovaný modul 30 I/O, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 1,000 | 13 650,00 | 13 650,00 |  |
| 42 | K | Pol36 | Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 |  |
| 43 | K | Pol37 | SoftPLC ovládací panel | ks | 1,000 | 16 200,00 | 16 200,00 |  |
| 44 | K | Pol38 | Převodník M-BUS/RS232 | ks | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
| 45 | K | Pol39 | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  |

D	D7	Snímače teploty- dodávka a montáž	11 326,00

| 46 | K | Pol40 | Ni 1000, stonek 150mm | ks | 5,000 | 497,00 | 2 485,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | Pol41 | Ni 1000, stonek 200mm | ks | 12,000 | 499,00 | 5 988,00 |  |
| 48 | K | Pol42 | Ni 1000, stonek 400mm | ks | 3,000 | 608,00 | 1 824,00 |  |
| 49 | K | Pol43 | Ni 1000, prostorové | ks | 1,000 | 537,00 | 537,00 |  |
| 50 | K | Pol44 | Ni 1000, venkovní | ks | 1,000 | 492,00 | 492,00 |  |

D	D8	Nerez.jímka pro snímač teplot- dodávka a montáž	6 950,00

| 51 | K | Pol45 | Délka 150 | ks | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | Pol46 | Délka 200 | ks | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 |  |
| 53 | K | Pol47 | Délka 400 | ks | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| D |  | D9 | Snímače tlaku - dodávka a montáž |  |  |  | 6 320,00 |  |
| 54 | K | Pol48 | Snímač tlaku 0-10 bar, 0-10V | ks | 1,000 | 1 480,00 | 1 480,00 |  |
| 55 | K | Pol49 | Diferenční snímač tlaku pro kapaliny a plyny 0…2,5 baru | ks | 2,000 | 2 420,00 | 4 840,00 |  |

D	D10	Poruchová signalizace - dodávka a montáž	111 500,00

| 56 | K | Pol50 | Snímač hladiny s instalací na DIN lištu, vč.sondy | ks | 1,000 | 950,00 | 950,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | Pol51 | Jímkový termostat 0...90°C, nastaveni interní | ks | 2,000 | 1 450,00 | 2 900,00 |  |
| 58 | K | Pol52 | Detektor CO kompatibilní se stáv.ústřednou | ks | 1,000 | 3 150,00 | 3 150,00 |  |

D	D11	Uživatelský software dodávka + montáž	104 500,00

| 59 | K | Pol53 | Generace bodu regulátoru | db | 110,000 | 450,00 | 49 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | Pol54 | Test 1:1 | db | 110,000 | 200,00 | 22 000,00 |  |
| 61 | K | Pol55 | Grafická implementace pro display ovl.panelu | ks | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
| 62 | K | Pol56 | Vizualizace bodu regulátoru (cloudový server) | db | 110,000 | 100,00 | 11 000,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## d - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ: Místo:	Nový Jičín	Datum:	10.03.2020

| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  | 25512455 |
| ERDING, a.s. Projektant: MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava Zpracovatel: xxx Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: |  | CZ25512455 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 125 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 125 000,00 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 26 250,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  | 151 250,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## d - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: Nový Jičín |  | Datum: | 10.03.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  | Zpracovatel: | xxx |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 125 000,00 |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 125 000,00 |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 25 000,00 |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  | 20 000,00 |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  | 75 000,00 |  |
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  | 5 000,00 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Loučka Objekt:

## d - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  |  | Datum: | 10.03.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |
| Uchazeč: ERDING, a.s. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | xxx |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 125 000,00 |  |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 125 000,00 |  |  |
| D |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | souob or | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  | soubor | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |
| D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |
| 4 | K | 070001000 | Provozní vlivy |  | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2019 01 |

# SEZNAM FIGUR

| Kód: Stavba: Datum: | buk5a Rekonstrukce plynové kotelny Loučka 10.03.2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód |  | Popis |  | MJ | Výměra |
| a | DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty |  |  |  |  |
| f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | 60,000 |
| f2 Použití figury: 783314101 783317101 b | "viz výkaz výměr 30,00*2 Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení |  | m2 m2 |  | 0,000 60,000 60,000 60,000 60,000 |
| f1 | nátěr potrubí |  |  |  | 134,600 |
| f1 Použití figury: 783614551 783617601 | "viz výkaz výměr (28,90+34,80+3,60)*2 Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  | m m |  | 0,000 134,600 134,600 134,600 134,600 |
| f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | 3,200 |
| f2 Použití figury: 783314101 783317101 | "viz výkaz výměr 0,050*32*2 Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 m2 |  | 0,000 3,200 3,200 3,200 3,200 |
| f3 | natěr potrubí 50 |  |  |  | 21,400 |

"viz výkaz výměr	0,000

(10,70)*2	21,400 f3 Součet	21,400

Použití figury:

783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	21,400

783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	21,400

Strana 27 z 31

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče. Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz TYP výměr Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Měrná jednotka položky Množství Množství v měrné jednotce J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 p N Poznámka položky ze soupisu Memo psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo pp N Plný popis položky ze soupisu Memo vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Datová věta Typ věty Hodnota Význam eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH snížená Snížená sazba DPH nulová Nulová sazba DPH zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená eGTypZakazky STA Stavební objekt PRO Provozní soubor ING Inženýrský objekt VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní náklady eGTypPolozky 1 Položka typu HSV - Položka typu PSV - Položka typu M - Položka typu OST