|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Olnlt:s ®**  IN TE C O N® spol. s r. o.  Stará 2569/96  400 11 Ústí nad Labem Česká republika | | | | | STAT | | | | 12 | |  | | |  |
| IP | | | | 1 | |  | | |  |
| PM | | | | 1 | |  | | |  |
| INTECON ® | | | | OR | |  | | |  |
| ROZDĚLOVNÍK | | | | | | | | | |
| Číslo projektu | | | Číslo dokumentu  ---- | | | | | Strana  1 z 20 | Rev. |
| o |
| **HODNOCENÍ RIZIK**  podle zákona č. 59/2001 Sb., o prevenci závažných havárií  název akce: **Kampus UJEP Ústí nad Labem**  *project:*  investor: Univerzita J. E. Purkyně v Ústín. L.  Hoření 13,400 96 Ústí nad Labem  *client:*  Areál Kampusu UJEP  místo stavby: Pasteurova ul., 400 96 Ústí nad Labem  katastr. území Ústí n. L.- město  *building site:*  charakter: Novostavba  *type of project:*  obsah: *Analýza a hodnocení rizik*  *content:* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | **1** |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| O | 19.06 .2009 | Doc.Ing.J.So ukup |  |  | |  |  | | |  | | PřílohaDÚR | |
| Rev. | Datum | Zpracoval | Podpis | Kontroloval | | Podpis | Schválil | | | Podpis | | Účel | | KOPIE |

Strana 2

Počet stran20

## OBSAH

1.

##### 2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

4.3

5.

5.1

5.2

6.

Úvod

Použité zkratky a symboly Stručný popis stavby Popis Kampusu

Vztah Kampusu k okolí

Ohrožení Kampusu vnějšími vlivy Analýza rizik

Identifikace zdrojů rizika

Popis scénářů možných událostí a jejich příčin Odhad důsledků možné havárie

Odhad rozsahu zasažení areálu

Odhad následků havárie na lidských životech

Odhad následků havárie na hmotný majetek a životní prostředí Návrh opatření

Organizační opatření Technická opatření Závěr

5

7

##### 9

9

10

10

11

11

13

15

17

17

18

19

19

19

20

Strana 3

Počet stran20

Strana 4

Počet stran20

## ÚVOD

Univerzita J. E: Purkyně buduje v areálu bývalé nemocnice v Ústín. L. univerzitní Kampus. Byla zpracována architektonická studie, na jejímž základě bylo zpracováno Oznámení záměru podle zákona č. I 00/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění předpisů pozdějších. Současně byla připravena projektová dokumentace pro územní řízení.

Zjišťovací řízení podle §7 výše uvedeného zákona bylo ukončeno v dubnu 2009 s tím, že uvedený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále podle zákona č. 100/2001 Sb. posuzován.

Krajský úřad Ústeckého kraje, který vydal výše uvedený závěr ke zjišťovacímu řízení (čj. 828/ZPZ/2009/541-záv., ze dne 21. 04. 2009) v tomto závěru požaduje, aby v navazujících řízení podle zvláštních předpisů byly splněny podmínky, uvedené v tomto závěru. Tyto podmínky jsou rozděleny na jednotlivé fáze - přípravu, realizaci a provoz stavby.

V současné době probíhá fáze přípravy stavby - územní řízení pro vydání povolení o umístění stavby. Závěr zjišťovacího řízení požaduje, aby do přípravné dokumentace byly zapracovány podmínky uvedené v tomto závěru (celkem 7). Podmínka č. A/3 uvádí, že současně s podáním žádosti o zahájení územního řízení, případně stavebního řízení v případě jejich sloučení, byla předložena část analýzy a hodnocení rizik dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií , konkrétně odhad následků takovéto havárie ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu na osobách mimo hranice Spolku pro scénáře A34, A36, A38, A312, A3l 4, A316 - toxické ohrožení chlorem do vzdálenosti dosahu oblaku a dané smrtelné koncentraci (dlouhodobý únik) a pro scénáře A44, A,48, týkající se obdobné situace (rozdíl je ve vzniku události - viz dále) a zhodnocení skupinového rizika pro výše uvedené scénáře s ohledem na ohrožení osob z důvodu realizace předkládaného záměru.

Ve fázi projektové přípravy bude rovněž řešeno technické vybavení budov s ohledem na možné ohrožení chlórem.

Výše uvedené podmínky se dotýkají dokumentace pro územní řízení.

Z tohoto důvodu požádal zpracovatel PD pro územní řízení firmu Intecon, spol. sr. o. Ústín.

L. o zpracování analýzy a hodnocení rizik pro tuto stavbu.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. má zpracovanou a schválenou Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán a stanovenou zónu Vnějšího havarijního plánování. Podle této dokumentace je celý areál podniku zařazen dle zákona č. 59/2006 Sb. do skupiny B. Celý areál budoucího kampusu leží v zóně vnějšího havarijního plánování. Z tohoto důvodu je zpracována tato zpráva jako doplněk (součást) dokumentace pro územní řízení.

Strana 5

Počet stran20

Strana 6

Počet stran20

Analýza a hodnocení *rizik Kampus Ústí nad Labem\_ \_ \_ \_*

#### POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

AIM BPEJ BZ

CIU

co

Cl ČD

ČHMÚ ČIŽP ČOV BČOV DMV DÚR EIA

EPS ETA

EU FTA

FF FVTM FŽP HAZOP

**CHSK** ISU **KHS**

LA

LAmax

LAeq LAeqp

LOAEL **MFC MZČR MŽP NA** NEL **NCHL** NOAEL **NP NPK OP**

**OV PD PI**

pp

PřF

#### PR

**QRA**

Automatický imisní monitoring Bonitovaná půdně ekologická jednotka Bezpečnostní zpráva

Chlorované uhlovodíky Oxid uhelnatý

Chlór

České dráhy

Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce životního prostředí Čistírna odpadních vod

Biologická čistírna odpadních vod Dolní mez výbušnosti Dokumentace pro územní řízení

Zkratka anglického názvu "Environmental lmpact Assesment" (hodnocení vlivů na životní prostředí)

Elektronická požární signalizace

Analytická metoda identifikace a kvantifikace následků iniciační události. Induktivní metoda. (Event Tree Analysis)

Evropská unie

Analytická metoda, (strom poruch), identifikuje a kvantifikuje možné příčiny (selhání), které vedou k vrcholové (iniciační) události. Jedná se o deduktivní metodu.(Fault Tree Analysis)

Filozofická fakulta

Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta životního prostředí

Analytická kvalitativní metoda systematického zkoumání systému nebo činnosti za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků vzniku havárií. Analytická kvalitativní metoda. (Hazard and Operability Studies). Chemická spotřeba kyslíku

Integrovaný systém území

Krajská hygienická stanice - zdravotní ústav Hladina hluku A [dB(A)]

Maximální hodnota hladiny hluku A [dB(A)] Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] Nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]

Nejnižší dávka, při které byl sledován škodlivý účinek *(lowest observable adverse effect level)*

Multifunkční centrum Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo životního prostředí Nákladní automobil

Nepolární extrahovatelné látky Nebezpečné chemické látky

dávka, při níž nebyl sledován škodlivý účinek *(no observable adverse effect level)*

Nadzemní podlaží

Nejvyšší přípustná koncentrace (škodliviny) Ochranné pásmo (bez bližšího určení) Odpadní vody

Projektová dokumentace Podnikatelský inkubátor Podzemní parkoviště Přírodovědecká fakulta Přírodní rezervace Kvantitativní hodnocení rizika

Strana 7

Počet stran20

SZÚ TCM TZ ÚPD UVK UVVLC ÚZS ÚSES

VKP

voc

VVLC VÚVA WHO ZÚJ ŽP

Strana 8

Počet stran20

Státní zdravotní ústav Technologické centrum mládeže Technické zázemí

Územně plánovací dokumentace Univerzitní vědecká knihovna

Univerzitní výzkumné a vzdělávací laboratorní centrum Ústav zdravotnických studií

Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek

Těkavé organické látky

vědecko-výzkumné laboratorní centrum Výzkumný ústav výstavby a architektury

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) Základní územní jednotka

Životní prostředí

# STRUČNÝ POPIS STAVBY

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je situována v řadě objektů, které jsou od sebe značně vzdálené a některé z nich v minulosti nesloužily jako objekty pro výuku, jejich původní využití bylo různorodé. Vzhledem k nárůstu počtu studentů v posledních letech se projevuje i nedostatek výukových prostor.

Univerzita získala od města areál bývalé nemocnice, který se nachází v těsné blízkosti areálu Pedagogické fakulty s níž nový Kampus vytvoří jeden areál předělený ul. České mládeže. V blízkosti se nachází i Fakulta sociálně ekonomická (ul. Moskevská).

Přemístěním ostatních fakult do tohoto prostoru vznikne v Ústín. L. univerzitní areál, který bude zahrnovat jak výukové prostory, tak i laboratorní a výzkumné.

Přestavba areálu bývalé nemocnice byla zahájena přestavbou pavilonu B na Fakultu umění a designu, která je již v provozu. Přestavba bude pokračovat dalšími etapami, na něž je v současné době předkládáno

#### POPIS KAMPUSU

Nová výstavba Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. je situována v původním areálu Krajské nemocnice v Ústí n. L. Jak již bylo uvedeno, je rekonstruován bývalý pavilon B nemocnice a v jeho nových prostorách je situována Fakulta umění a designu. V rekonstrukci (a částečně i v provozu) je bývalý pavilon H, kde jsou situovány katedry technologie a materiálového inženýrství a ekonomie a managementu Fakulty výrobních technologií a managementu a Centrum informatiky.

Areál Kampusu je situován v prostoru bývalé Krajské nemocnice v Ústí n. L. Celý prostor je vymezen ulicemi Klíšská, České mládeže, Resslova, Pasteurova a Londýnská. Plocha areálu je 75,535 m2 (tj. asi 7,55 ha). Provoz v uvedených ulicích zůstane i po vybudování Kampusu zachován ve stávajícím režimu. V areálu budou vybudována 2 podzemní parkoviště a parková

stání na povrchu, celkem asi 1 000 parkovacích míst.

Zastavěná plocha bude 26 250 m2, (z toho 4 860 m2 stávající budovy a ostatní plochy, po rekonstrukci), komunikace, chodníky a zpevněné plochy 19 946 m2, zeleň 29 604 m2•

Celé území je svažité, generelně od severu kjihu - převýšení je 27 m (křižovatka České mládeže - Resslova na S má kótu 189 m n. m., na jihu u ulice Londýnská pak 162 m n. m.

Celá stavba Kampusu je dle funkce rozdělena do následujících částí

společensko vzdělávací, administrativní a provozní zázemí (Multifunkční centrum, Univerzitní vědecká knihovna)

výukové a administrativní zázemí jednotlivých fakult (Fakulta výrobních technologií a managementu , Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta životního prostředí a Ústav zdravotnických studií)

vědecko výzkumné zázemí (Vědecko-výzkumné laboratorní centrum, Univerzitní výzkumné a vzdělávací laboratorní centrum)

navazující projekty (Podnikatelský inkubátor, Technologické centrum mládeže, Podzemní parkoviště).

Z hlediska výstavby se předpokládá realizace stavby po etapách. Termíny realizace jednotlivých etap nejsou dosud stanoveny.

Předpokládá se realizace stavby ve 3 etapách, kdy v 1. etapě se předpokládají zejména základní demolice, terénní úpravy, realizace multifunkčního centra, ve druhé etapě zejména realizace Přírodovědecké fakulty, Fakulty výrobních technologií a managementu a

Strana 9

Počet stran2O

Univerzitního výzkumného a vzdělávacího centra. V následující etapě pak realizace Filozofické fakulty, Fakulty životního prostředí a Ústavu zdravotnických studií. V průběhu těchto etap budou dle možností realizovány zbylé objekty s jejichž dokončením se počítá až po realizaci všech plánovaných fakult. Terénní a sadové úpravy budou probíhat současně s výstavbou.

Předpokládá se, že v nově realizovaných objektech bude studovat a pracovat asi 6 424 osob, včetně návštěvníků a zaměstnanců TCM. Univerzitu bude rovněž navštěvovat řada dalších osob, asi 500 denně (knihovna, inkubátory, pracovní návštěvy, atd.). Další studenti a pracovníci jsou v již realizované Fakultě umění a designu je asi (asi 500 osob). Celkem se jedná až asi o 7 500 osob.

* 1. **VZTAH KAMPUSU K OKOLÍ**

Na nově budovaný areál Kampusu UJEP v Ústí n. L. na severu navazuje stávající areál Pedagogické fakulty (oddělen ul. České mládeže) a SPŠ Ústín. L. Z východní strany je areál obklopen bytovou zástavbou, obdobně i na západní straně. Jižním směrem je park. Jihozápadním směrem navazuje Kampus na areál Spolchemie a. s. Ústí n.L.

### OHROŽENÍ KAMPUSU VNĚJŠÍMI VLIVY

Provoz Kampusu, respektive jeho bezpečnost může být ohrožena vnějšími vlivy, zejména

*požárem* (bude řešeno v provozním a havarijním řádu Kampusu), v této zprávě není řešeno

*velkou dopravní havárií na ul. Klíšská.* Ostatní komunikace v okolí Kampusu nejsou určeny pro nákladní dopravu. Nepředpokládá se, že případná havárie na komunikaci by měla významný vliv na provoz, respektive bezpečnost Kampusu. V této zprávě není řešeno

*hlukem a emisemi z provozu na komunikacích.* Vzhledem k umístění Kampusu k vnější (městské) dopravní síti jsou některé objekty ohroženy zejména hlukem (vliv emisí je nevýznamný). Byla zpracována akustická studie, kde jsou uvedeny plochy zasažené nadměrným hlukem. Tato problematika bude řešena v dalším stupni PD při stavebním řešení objektů nalézajících se v zóně zvýšené hladiny hluku a v PD sadových úprav areálu. Doporučuje se, aby sadové úpravy byly zahájeny již při provádění terénních úprav v místech, kde nebudou další výstavbou již dotčeny *rozsáhlá průmyslová havárie* ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s, Ústín. L., která by mohla mít vliv na širší okolí závodu.

Případná *rozsáhlá průmyslová havárie* ve Spolchemii a.s., by mohla ovlivnit svými dopady širší okolí, do nějž spadá i celá plocha Kampusu.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Ústí n. L. je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zařazen do skupiny B, má tedy zpracovánu Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán a stanovenu zónu vnějšího havarijního plánování. Nově budovaný Kampus leží celý v této zóně vnějšího havarijního plánování Spolchemie a.s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., se zabývá základní chemickou výrobou, organickou i anorganickou chemií. V závodě se zachází s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění předpisů pozdějších. Výše uvedená bezpečnostní zpráva byla zpracována a schválena KÚ Ústí n. L. v r. 2008.

Strana 10

Počet stran20

1. **ANALÝZARIZIK**

Jak je výše uvedeno je hlavním rizikem pro Kampus chemická výroba, respektive možná velká průmyslová havárie ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a. s. Ústín. L.

### IDENTIFIKACE ZDROJŮ RIZIKA

Na základě hodnocení provozů ve Spolchemii a.s., Ústí n. L. byly identifikovány provozy, které by při vzniku velké provozní havárie mohly mít závažný vliv na okolí závodu. Prověřovány byly všechny provozy, včetně provozů firem, které jsou na území závodu v pronájmu.

Z uvedeného hodnocení byly vytipovány provozní činnosti a procesy u nichž je riziko, že by mohla vzniknout velká průmyslová havárie. Jedná se o následující provozy

***Chlórové chemie*** - významnými zdroji rizika v tomto provoze jsou zejména zásobníky kapalného chlóru (Ch) a plnění kapalného chlóru do železničních cisteren (případně stáčení ze železničních cisteren do zásobníků).

*Zásobníky kapalného chlóru* - Jsou v závodě umístěny ve dvou objektech. Jedná se o zásobníky o kapacitě 1 x 55,5 m , 2 x 12,2 m3 (v jednom objektu) a 2 x 44,5 m3• Plněny a vyprazdňovány jsou střídavě všechny zásobníky s tím, že vždy je minimálně jeden

zásobník o objemu 44,5 m3 nebo 55,5 m3 připraven jako rezerva, popř. k nouzovému

skladování pro případ havarijní situace. Zásobníky jsou řešeny jako válcové ležaté tlakové ocelové nádoby stejné konstrukce a jsou vybaveny bezpečnostními prvky, zejména

kontinuálním měření hladiny se signalizací limitních stavů (LL,L,H,HH) kontinuálním měření tlaku v zásobníku se signalizací limitních stavů (H,HH) kontinuálním měření hmotnosti zásobníku se signalizací limitních stavů (H,HH)

průtržnou membránou umístěnou pod pojistným ventilem se signalizací protržení, průtržný tlak 1,2 MPa

pojistným ventilem jehož vývod je zaveden do systému sběru chlorových odplynů do asanační jednotky provozu. Všechny pojistné ventily v systému kapalného chlóru jsou nastaveny na otevírací tlak 1,2 MPa

Zásobníky jsou na víku průlezu osazeny 3-mi bezpečnostními rychlouzavíracími pneumaticky dálkově ovládanými ventily se signalizací polohy a bezpečnou polohou

,,CLOSE". Ventily je možné ovládat z řídícího systému i z místních ovládacích skříněk. Veškeré měřené hodnoty jsou zavedeny do řídícího systému provozu. Nad víkem průlezu zásobníku jsou za bezpečnostními ventily osazeny ruční ventily pro běžnou manipulaci se zásobníkem. Jedná se o ventily a potrubní přípojky pro přívod a vyprazdňování kapalného chlóru ze zásobníku, pro odvod odplynu nebo přívod tlakového sušeného vzduchu ze/do zásobníku, přítokovou a odtokovou trubku, atd. Zásobník je plněn max. na 80 % povolené hranice objemu.

Zásobníky jsou plněny kapalným chlórem ze sekce zkapalnění plnícím potrubím samospádem. Naplněný zásobník je oddělen uzavíracími ventily od plnícího potrubí, tlakové poměry se v zásobníku ustálí na rovnovážném stavu. V případě plnění zásobníku ze železniční cisterny (nebo jiného zásobníku) je kapalný chlór dopravován do zásobníku přetlakem vzduchu. Rovněž při plnění železniční cisterny ze zásobníku je využíván tlakový vzduch (750 - 800 kPa). Potrubní rozvody kapalného chlóru jsou ze silnostěnných ocelových trubek z materiálu s vysokou pevností při nízkých teplotách. Těmito trubkami je veden chlór i do odpařovače (zplynování pro další použití v technologii). Chlórové odplyny jsou vedeny do asanační jednotky (absorpce v roztoku chloridu sodného)přes odlučovač kapek. Celý provoz je vybaven bezpečnostním systémem, který zahrnuje i

Strana 11

Počet stran2O

detektory chloru (limitní hodnoty 5 ppm, 15 ppm, 35 ppm). Podél jižní strany stáčecích pozic železničních cisteren (3 pozice) je instalována vodní clona k omezení šíření plynného chlóru v případě jeho úniku.

Podrobnější popis je ve výše uvedené Bezpečnostní zprávě. Pro případ úniku chlóru je stanoveno vnější pásmo havarijního plánování, které zahrnuje celé území navrhovaného Kampusu.

***Epichlorhydrinu*** - významným zdrojem rizika tohoto provozu jsou zásobníky kapalného propylenu a stáčení kapalného propylenu ze železničních cisteren. Železniční cisterny s kapalným propylenem se stáčí na stáčecím místě čerpací stanice, umístěné v jihozápadní části kolejiště č.12. Cisterna se připojuje k dopravnímu potrubí kapalné fáze a k potrubí spojující plynové prostory cisterny a zásobníku pomocí pružných hadicových přípojek. Zajištění nátoku kapalného propylenu z cisterny do čerpadla je zajištěno zvýšením tlaku plynné fáze v železniční cisterně (jejím propojením s plynovou částí zásobníku). V některých případech (zejména v zimním období) se potřebného přetlaku v cisterně dosahuje odpařováním propylenu v odpařovači a zavedením odpařeného propylenu do cisterny. Pracoviště je vybaveno uzemňovacím zařízením, které automaticky blokuje spuštění či chod čerpadel při nedostatečném uzemnění cisteren. Místnost čerpací stanice má nucené větrání. Odpařovač propylenu je jištěn pojišťovacím ventilem (2,2 MPa), který odvádí odplyn na fléru. Sousední komunikace je od stáčecího místa oddělena požární zdí a parní clonou. V prostoru kolejiště jsou rovněž vodní sprchy. Parní clona i vodní sprchy jsou spouštěny z místního panelu a nebo dálkově z velínu stáčení.

*Válcové zahrnuté zásobníky propylenu* - jsou umístěny ve skladu hořlavin provozu Epitetra na Ovčím vrchu (mimo hlavní areál Spolchemie a.s.). Jedná se o 2 skladovací horizontální válcové zásobníky doutníkového tvaru, stejné konstrukce (jeden je vždy

prázdný). Každý zásobník má objem 240 m3

,

které se plní maximálně na 80 % (96 t

propylenu). Zásobníky slouží k uskladnění dodávaného propylenu a k vytvoření provozní zásoby pro výrobny epichlorhydrinu a tetraperu. Jsou uloženy ve výkopu na základové desce a zasypány zeminou. Vstupy do nádrží a výstupy z nádrží jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti vedeny pouze shora. Čerpací stanice a válcové zásobníky propylenu jsou spojeny svařovaným potrubím (délka asi 800 m). Potrubí pro kapalný i plynný propylen jsou vedena nad zemí po potrubních mostech. Potrubí kapalné fáze (DN 80) je izolované a rozdělené na čtyři části třemi dálkově ovládanými ventily (z velínu výrobny epichlorhydrinu). Potrubí je dále osazeno snímačem tlaku s přenosem do velínu výrobny epichlorhydrinu. Při poklesu hodnoty tlaku pod stanovenou mez dojde k automatickému uzavření dálkové ovládaných armatur. Mimo to je potrubí osazeno ručními ventily. Každý úsek potrubí má samostatný pojistný ventil s vyústěním do odplynového systému, který je ukončen flérou. Na trase potrubí nejsou umístěny stabilní detektory úniku propylenu. Potrubní úsek je kontrolován 1x za směnu pochůzkou provozního pracovníka (je vybaven přenosným detektorem úniku propylenu).

Ovládací armatury zásobníků jsou jak automatické (ovládané z velínu), tak i ruční. Provoz skladovacích nádrží je napojen na moderní řídící a bezpečnostní systém, který umožňuje dálkové ovládání armatur na zásobnících a dálkový přenos hodnot technologických parametrů na pracoviště operátora ve velínu výrobny epichlorhydrinu. Bezpečnostní systém provádí automatické nezávislé uzavření armatur na nádržích v případě překročení hodnoty některého z požadovaných parametrů. Ve všech potrubích kapalné fáze u zásobníků jsou zabudovány omezovače průtoku, popř. zpětné klapky, které zabraňují vyprázdnění zásobníků v případě porušení potrubí. Zásobníky jsou opatřeny dvojím dálkovým měřením hladiny, dálkovým měřením teploty kapalné fáze, dálkovým měřením teploty plynné fáze, dvojím dálkovým měřením tlaku, všechno vždy se signalizací

Strana 12

Počet stran20

maximální a minimální hodnoty. Dále je systém zajištěn místním měřením tlaku dvojicí pojišťovacích ventilů s otevíracím tlakem 1,6 MPa Qeden pracovní a jeden záložní) s napojením na fléru dálkově ovládaným ventilem umožňujícím snížení tlaku v zásobníku odplyněním na fléru. Zásobníky mají instalováno vodní zkrápění armatur za účelem jejich ochlazování v případě požáru. Skrápěcí systém je napojen na systém požární vody (se zálohovaným zdrojem napájení motorů požárních čerpadel) ovládaný z velínu výrobny epichlorhydrinu. V prostoru mezi zásobníky propylenu a dalšími zásobníky provozu Epitetra (hořlavé kapaliny) je umístěna vodní clona ovládaná rovněž z velínu výrobny epichlorhydrinu. V prostoru skladu hořlavin je umístěn kamerový systém s nahráváním a s přenosem obrazu do velínu výrobny epichlorhydrinu. Všechna zařízení a potrubí s propylenem je možno inertizovat dusíkem. V prostorech čerpací stanice je rozmístěno 15 a v prostorech zásobníků 19 (z toho 2 liniové) stabilních detektorů propylenu. Detektory jsou nastaveny na koncentraci propylenu v ovzduší 20 a 40% spodní meze výbušnosti. Signalizace těchto hodnot (zvuková i světelná) je vyvedena na hlavní panel velínu výrobny Epitetra a rovněž na panel HZS podniku. V případě vyhlášení propylénového poplachu (ruční spuštění z místa čerpací stanice, resp. prostoru stáčecí lávky, nebo z velínu provozu) jsou spuštěny zvukové sirény ve výrobně epichlorhydrinu a tetraperu, v místech skladování a stáčení propylenu a uzavřen vstup do těchto objektů pomocí semaforů umístěných na přístupových cestách.

Případná havárie v tomto provoze nebude mít významné negativní důsledky pro provoz Kampusu.

***Fluorové chemie*** - z výsledků Selektivní analýzy Oe přílohou Bezpečnostní zprávy) vyplývá, že pro další zdroje rizika ve Spolchemii a.s. není třeba, v souladu s platnou metodikou, vypracovat kvantitativní analýzu rizika. Na základě doporučení, kvůli blízkosti veřejné komunikace od aparátů s obsahem amoniaku a po doporučení posuzovatelů BZ 2005 a s přihlédnutím k množství uskladněné 70 % kyseliny fluorovodíkové, byla Bezpečnostní zpráva doplněna o analýzu a hodnocení rizika v provoze Fluorová chemie (hodnocení bylo provedeno metodou HAZOP, rizika oceněna a hodnocena metodou QRA). Dosah této případné havárie v tomto provoze nebude významně ovlivňovat Kampus, proto od dalšího popisu ustupujeme.

Z výše uvedeného vyplývá, v souladu se závěry zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění předpisů pozdějších, že nejdůležitějším zdrojem rizika pro Kampus je provoz Chlórové chemie.

### SCÉNÁŘE MOŽNÝCH UDÁLOSTÍ A JEJICH PŘÍČIN

Bezpečnostní zpráva Spolku pro chemickou a hutní výrobu a. s. Ústí n. L. podrobně zpracovala scénáře možných událostí a jejich příčin při vzniku velké průmyslové havárie. Podle požadavku zjišťovacího řízení k Oznámení stavby Kampusu jsou v této zprávě hodnoceny vlivy na osoby v areálu Kampusu dle scénářů pro případ úniku chlóru. Ostatní možné havárie v závodě Spolchemie a.s. nejsou z hlediska Kampusu hodnoceny, jejich vliv není na tento areál významný.

V BZ jsou identifikovány možné příčiny vzniku závažných havárií (iniciační události) metodou HAZOP (kvalitativní analýza rizika). Tyto příčiny jsou dále děleny na vnější příčiny (vlivem přírodních zdrojů a lidské činnosti) a vnitřní příčiny (tj. události, které mohou vzniknout přímo na analyzovaném zařízení a mohou se rozvinout v závažnou havárii).

Pro analýzu byla použita metoda ETA (analýza stromem událostí), která stanovila jednotlivé scénáře havárie (kvalitativně) a četnost koncových stavů jednotlivých scénářů (kvantitativně).

Strana 13

Počet stran2O

Na základě výše uvedených metod byly stanoveny iniciační události a jednotlivé scénáře rozvoje možné havárie.

Zpracované scénáře pro únik chlóru z potrubí vycházejí z poškození vyplývajících ze zkušeností a doporučení v literatuře

v úvahu se bere větev s největším průměrem potrubí

pro potrubí o průměru menším než DN50 se uvažuje úplné roztržení potrubí

pro průměry potrubí mezi DN50 a DNlOO se uvažuje úplné roztržení odpovídající průměru potrubí 50 mm

pro průměry potrubí větší než 100 mm se uvažuje velikost otvoru odpovídající 20 % průřezu daného potrubí.

Nebudeme popis přesný postup a při stanovení jednotlivých scénářů rozvoje havárií, ani jejich koncové stavy (označené C), jsou dostatečně popsány v BZ. Zde uvedeme jen důležité závěry.

Tabulka č. 1 **Základní scénáře pro únik chlóru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Manipulace (činnost)** | **Iniciační událost** | **Popis iniciační události** |
| Skladování a čerpání chlóru | Al | Unik kapalného chlóru velkým otvorem ze skladovacího zásobníku |
| A2 | Unik kapalného chlóru velkým otvorem ze železniční cisterny (že) |
| A3 | Unik kapalného chlóru mimo budovu 100 % průřezu DN50 plnícího potrubí ze |
| A4 | Unik kapalného chlóru mimo budovu nezaslepeným plnícím potrubím že DN50 |
| AS | Unik plynného chlóru z asanačních věží v důsledku vniknutí kapalného chlóru do asanačních věží |
| A6 | Unik plynného chlóru z asanačních věží při rázovém vniknutí plynného chlóru do vyčerpaných roztoků asanačních věží |

Tabulka č. 2 **Frekvence iniciačních událostí (únik chlóru)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iniciační událost** | **Frekvence** (pravděpodobnost) **iniciační události** | **Poznámka** (vysvětlivka) |  |
|  | [f l ] |  | |
| Al | 2,sx1o·ó | Pro 5 zásobníků | |
| A2 | 5'ox107· | Frekvence odpovídá stavu, kdy by činnost probíhala nepřetržitě celý rok. V případě, že bychom uvažovali stáčení chlóru jen několik hodin denně, byla by stanovená frekvence nižší. | |
| A3 | l ,2x10·5 | Uvažovaná délka venkovního potrubí k že= 12 m | |
| A4 | 1,0 xl0 "6 | Výsledná frekvence dána trojnásobnou lidskou chybou= (l x1o·T | |
| AS | 3,09 x l0 "4 | Stanoveno analýzou FTA | |

Dosah důsledků havárie od zdroje závisí na meteorologických podmínkách a množství uniklého plynu. Z hlediska vlivu na Kampus mají význam následující scénáře

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scénář** | **Popis** | **Poznámka** |
| A34 A36 A38 A312 A314 A316 | Unik kapalného chlóru mimo budovu 100 % průřezu plnícího potrubí že DN50. jde o toxické ohrožení chlórem do vzdálenosti dosahu oblaku o dané smrtelné koncentraci (dlouhodobý únik), otvor v potrubí ve vzdálenosti větší než 0,1 m od zásobníku nebo ž e . Z potrubí uniká směs kapaliny a plynu v množství 15 kg"1 , v krajním případě lze uvažovat časový interval od začátku úniku do vyprázdnění ž e , případně zásobníku. Oblak se vzhledem k charakteru terénu bude šířit zejména východním směrem. | Jednotlivé scénáře se od sebe liší jen způsobem detekce či zjištění úniku neuzavřeného zdroje (ŽC, zásobník) |

Strana 14

Počet stran20

Tyto scénáře jsou modelovány pro délku potrubí DN50 k otvoru 6 m, teplotu T = 293,15 K, tlak při čerpání 1,1 MPa, výšku otvoru nad terénem 5 m, dlouhodobý únik. Při nepříznivých meteorologických podmínkách (tj. rychlost větru 1 m.s-1 ) do oblasti s největšími následky. Vypočtená délka šíření smrtelné koncentrace oblaku je 1 059 m, šířka 687 m. Při větší rychlosti větru se snižuje koncentrace i vzdálenost zamoření. Koncový stav scénářů Cl 1, tj. kontinuální únik chlóru, šíření oblaku s ohrožením širokého okolí.


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scénář** | **Popis** | | | | **Poznámka** |
| A44 A48 | Toxické ohrožení chlórem do vzdálenosti smrtelné koncentraci (dlouhodobý únik) | dosahu | oblaku | o dané | Popis scénářů je shodný s výše uvedenými scénáři |

Koncový stav scénářů je Cl6- kontinuální únik chlóru, šíření oblaku, ohrožení širokého okolí. Modelování scénářů viz výše Ge shodné s předchozím).

Pozn.: Uvedené modely vycházejí z klimatických podmínek řešeného území. Zájmové území leží na rozhraní klimatické oblasti mírně teplé a oblasti teplé. Oblast se vyznačuje teplým , suchým létem, zima je krátká, mírně teplá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Jedná se o území s málo vydatnými srážkami, průměrné roční srážky se pohybují v hodnotách cca 450-580 mm. Roční úhrn srážek za posledních 25 let dosáhl svého maxima v roce 1981, a to 880 mm. Průměrná roční teplota vzduchu za posledních 25 let je 9,6°C. Maximální hodnota byla dosažena v roce 2000, a to 11,1°C, minimální hodnota v roce 1996, a to 8,1°C. Počet dnů s mlhou byl v posledních 25 letech maximální v roce 1982, a to 153 dnů. Převládající směr větru na celém území města je jihozápadní a západní, avšak v jednotlivých oblastech města je v důsledku členité terénní konfigurace různě modifikován. Území lze charakterizovat jako vhodné pro vznik spodní inverzní vrstvy, protože je lokalizováno v pánevní klimatické zóně ovlivněné okolním topografickým reliéfem krajiny. Právě uzavření okolními pahorky umožňuje vznik spodní inverzní vrstvy, podílející se následně na zhoršení rozptylových podmínek. Tvorba této vrstvy je nejvýraznější v měsících říjnu- lis topadu, nejméně četná je v květnu-červnu.

Pravdě odobnost směru větru

Směr S SV v JV J JZ z sz Celkem





6 6 20 9,5 8 100

bezvětří 5,0 <v:;; 11,0

21,2 15,3 59,2 4,3

Z tabulky byla stanovena průměrná roční rychlost větru v rozsahu 0< v:;; 3,0 Stabilita atmosfé · e dělena do 4 tříd



Třída atmosférické stability

I

1. Rozptylové podmínky část dne mírně ne říznivé, část dne dobré

Četnost s tu % 29,3

51,8

1. Rozptylové podmínky mírně 15,9
2. 3,0

Výška oblaku uniklého chlóru by byla závislá na konkrétních meteorologických podmínkách. Pro stanovení hranice zóny havarijního plánování (ZHP) byla vnější hranice upravena podle urbanistických a terénních poměrů v okolí zdroje rizika. Za základ byly vzaty vrstevnice 160 m n. m. a 200 m n. m. (s ohledem na výšku rozhodujících zdrojů rizika - 156 m n. m.).

## ODHAD DŮSLEDKŮ MOŽNÉ HAVÁRIE

Za nejzávažnější zdroj rizika pro Kampus byl vyhodnocen provoz chlórové chemie ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n. L. Jedná se havárii s kontinuálním únikem velkého množství kapalného chlóru ze zásobníku nebo že při přečerpávání z potrubí DN50 dle výše

popsaných scénářů.

Strana 15

Počet stran2O

*Chlór*

(CAS 7782-50-5)

Fyzikálně: za normální teploty a tlaku světle zelený dvouatomový vysoce reaktivní plyn, pronikavý zápach. Atomové číslo 17, molární hmotnost 70,906 kg.kmor1, bod varu - 34,0 °C, bod tání - 101,0 °C, trojný bod

při tlaku 1,013 bar (1,01325 MPa). Výpamé teplo 287,79 kJ.ki 1

•

Kritická teplota 144 °C, kritický tlak 77

bar (7,96 MPa). Hustota plynu při 1,013 bar je 3,71 kg.m-3 při teplotě varu, 3,2 kg.m-3 při teplotě 273,15

**K** a 3,02 kg.m-3 při teplotě 288,15 K (15 °C). Měrný objem při tlaku 1,013 MPa je 0,336 m3.kg-1. R věty

:23-36/37/38-50, S věty (1/2-)9-45-61, symboly nebezpečnosti T, Xi, N. 1 ppm= cca 3 mg.m-3

•

Chlór se snadno zkapalňuje i odpařuje. Při přechodu z kapalného do plynného stavu při normálních podmínkách dochází k ochlazování okolí až na teplotu bodu varu (tj. -34 °C).

při teplotě 20 °C a tlaku 1,013 MPa se z 1 1 (tj. asi 1,5 kg) kapalného chlóru odpaří asi 450 m-3*f* lynu. Při teplotě 15 °C a tlaku 1,013 MPa odpaří z 1O m3 kapalného chlóru asi

5 210 m plynu.

Chlór je ve vodě mírně rozpustný za tvorby kyseliny chlorné a chloridového aniontu, čehož se využívá k eliminaci jeho koncentrace při úniku pomocí tzv. vodní clony, rozpustnost chloru, jako každého plynu je závislá na teplotě vody.

Chlór je toxický. Při koncentraci chlóru v ovzduší

**Koncentrace v ppm Odezva organismu člověka**

**Poznámka**

0,004

nevnímatelné

Průměrný obsah chloru v atmosféře (měření v 1991)

0,01 nevnímatelné

0,5 -1-3,5 až 5 vnímatelné čichem

0,5 a 1 Přípustný expoziční limit (PEL) a nejvyšší přípustná

koncentrace (NPK-P)

Komunální koncentrace- 1m1sm limit; pokud není překročen může v ní člověk pobývat neomezeně dlouho tj. celoživotně

Existují velké individuální rozdíly, nelze cítit méně než 0,05 ppm, vždy je vnímán od 5 ppm

Platné pro chlor podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

3-6

15

20 - 30

50

pálí oči, škrábe v nose

silně dráždí

Nebezpečný pobyt za 0,5 hod možnost vzniku edému plic

Edém (otok) plic jistý za 15

minut

100 Velmi nebezpečný, u některých osob ohrožení

života a nebo trvalé následky

1000 Rychle usmrcuje

Chlór je silné oxidans, při styku s vlhkými sliznicemi vzniká kyselina chlorovodíková (solná) - *HCI* a chlorná - *HCIO,* další rozklad na oxid chloričitý (C/0 2) a volné radikály kyslíku ("aktivní" resp,"nativní" kyslík). Aktivní kyslík je velmi silné oxidans, způsobí disrupci buněčných bílkovin. Současně dráždění sliznic, ev. kůže, kyselinou solnou.

Po inhalaci dochází k nekróze a olupování epitelu dýchacích cest (tracheobronchitis až ulcerózní), poškození alveolárních membrán a stěn kapilár - exsudace tekutiny do

Strana 16

Počet stran2O

intersticia, pak i alveolů (toxický edém plic), formace hyalinních membrán, ARDS. Sekundárně vzniká až těžké poškození plic - závažné bronchopneumonie, abscesy, emfyzém i za několik dní po expozici.

Toxicita: pronikavý zápach chloru - varovná vlastnost, ale k podráždění sliznic může dojít už při koncentraci nižší než je čichový práh (u pracujících s chlorem vzniká určitý návyk na zápach chloru). Koncentrace 0,1 ppm (= 0,3mg/m3 vzduchu) - je, jak bylo výše uvedeno bezpečná koncentrace při trvalé inhalaci, 1 ppm ( =3mg/m3 ) - není nebezpečná při 8 hodinové práci. Koncentrace 1 - 3 ppm již způsobí mírné podráždění sliznic, 10 ppm je nebezpečná při inhalaci trvající 1-2 hod. Při koncentraci 30 ppm se okamžitě projeví bolesti na hrudníku, dušnost, kašel a cyanóza, při 40 - 60 ppm pak toxická pneumonie, edém plic; resp. při 1/2-1 hod. inhalaci 50 ppm smrt. Při koncentracích 690 - 1 000 ppm nastává smrt během několika minut.

Působení chlóru je silně závislé nejen na koncentraci, ale i době expozice. Minimální letální expozice není stanovena: Stupeň plicního poškození závisí na délce expozice, koncentraci chloru, preexistujícím onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárního aparátu, včasnosti léčení. Pro hodnocení se někdy používá tzv. expoziční součin (což je součin koncentrace v ppm násobení dobou pobytu v min., tj. ppm.min). Letální dávka pro člověka (LCt5o) je 2 100 ppm.min. působící po dobu 1 minuty, zraňující je 206 ppm.min. působící rovněž po dobu 1 min. (viz vojenská literatura). NPK-P je 1,03 ppm.

#### ODHAD ROZSAHU ZASAŽENÍ AREÁLU

Podle zpracovaných modelů se předpokládá, že zasažené území bude záviset na meteorologické situaci a vzdálenosti od zdroje. Při nepříznivém směru větru (J až JZ) dojde při výše uvedených scénářů k zasažení areálu Kampusu v plném rozsahu.

1. Kampusu bude studovat, pracovat nebo jinak se pohybovat asi 7 000 osob (na všech fakultách s výjimkou stávající PF, která leží mimo posuzovanou oblast. Uvedená hodnota je maximální číslo, které nebude nikdy dosaženo , výuka neprobíhá na všech fakultách pro všechny studenty současně. Lze očekávat, že maximální možná koncentrace v areálu Kampusu bude 0,55 - 0,65 násobek maximální hodnoty (soudobost). V daném okamžiku se tedy v areálu kampusu bude nacházet maximálně 4 550 osob.

#### ODHAD NÁSLEDKŮ HAVÁRIE NA LIDSKÝCH ŽIVOTECH

Pro odhad následků havárie byla použita stejná metoda jako v BZ Spolchemie a. s. Základní údaje odhadu četnosti jsou převzaty z BZ, rovněž doba expozice 7 min. Uvnitř oblaku se uvažuje 100 % úmrtnost (sníží se navrženými opatřeními). Posuzovány jsou 2 iniciační události a 10 scénářů (viz část 3.2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lnic. událost** | **Scénář** | **Koncový stav scénáře** | **Frekvencehavárie frok-'l** |
| A3 | A34+A36+A38+A312+A314+A316 | Cl 1 | 1,17x l0·6 |
| A4 | A44+A48 | C16 | 7,sox10· |

Z hodnocení byly tedy vyloučeny scénáře u nichž je zjištěná frekvence havárie nižší než 108- .

Rovněž tak byly vyloučeny scénáře, při nichž nedojde k zasažení území vně areálu Spolku.

Odhad počtu usmrcených vně areálu je proveden pro nejhorší a nejpravděpodobnější atmosférické podmínky. Jednotlivé scénáře byly sdruženy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scénář** | **Atmosfér. stabil./rychlost/směr větru** | **Počet osob v zasaženém území** | **Počet obětí** | **Výsledná frekvence havárie pro dané meteoroloe:ické** |

Strana 17

Počet stran20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **podmínky** |
|  |  | **[osob]** | **[osob]** | **[rok-1 ]** |
| A34 + A36 + A38 + A3 l 2 + A314 + A3 l 6 | IV/1/Z | 4 550 | 742 | 5, l x l O-I U |
| A44+A48 | IV/1/Z | 4 550 | 742 | 3,27 x l 0-11 |

Zhodnocení skupinového rizika provedeme na základě porovnání zjištěné frekvence havárie s přijatelnou frekvencí havárie podle vztahu

kde *N-* následky, *Fp* - přijatelné riziko.

10-3

*F P = N2*

Tento vztah lze upravit tak, že přijatelným rizikem bude když *F* x N2 103- , kde *F* - je zjištěná frekvence havárie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scénář** | **Atmosfér. stabil./rychlost/směr větru** | **Frekvence scénáře**  **F** | **Počet obětí N** | **F x N2** | **Slovní hodnocení** |
|  |  | **[rok-1 ]** | [osob] |  |  |
| A34, A36, A38, A312, A314, A316 | IV/1/Z | 5, l x lo-IO | 742 | 2,8 X 10-4 | přijatelné |
| A44, A48 | IV/1/Z | 3,27 x10-11 | 742 | 1,8 X 10-5 | přijatelné |

Uvedené hodnocení přijatelnosti rizika je přejato z BZ.

Z tabulky (výpočtu) vyplývá, že riziko je přijatelné. Vychází ze skutečnosti, že asi 7 % osob v areálu by v době havárie bylo mimo budovy, 93 % uvnitř budov.

#### ODHAD NÁSLEDKŮ HAVÁRIE NA HMOTNÝ MAJETEK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V areálu Kampusu se nebudou pohybovat žádná hospodářská zvířat, nebudou tedy havárií dotčena. Dotčeni budou ostatní živočichové nacházející se v dosahu chlórového mraku. Lze předpokládat, že drobní savci (myši, potkani, atd.) budou v dosahu mraku usmrceni. Stejné se dá předpokládat i u hmyzu a ptactva.

Pokud jde o zeleň bude rovněž silně poškozena. O tom, zda poškození bude trvalé nebo částečné rozhodne opět doba expozice.

**K** významnému poškození budov případným působením chlóru nedojde. K poškození budov by mohlo dojít při výbuchu, pokud by jeho vlivem vnikla do areálu tlaková vlna o dostatečném přetlaku. K takové situaci by teoreticky mohlo dojít při explozi propylenových nádrží, respektive explozi propylenového oblaku. Vzhledem ke vzdálenosti od místa uložení zásobníků lze předpokládat, že vzniklý přetlak by byl menší než 17 kPa, došlo by pouze k lehkému narušení (poškození) budov.

Strana 18

Počet stran20

\_ \_ \_

\_ Analýza a hodnocení *rizik\_ \_*

*\_ \_ \_ \_*

*\_ \_ \_*

*\_ \_ Kampus Ústí nad Labem\_ \_ \_ \_*

, " ,

## NAVRHOPATRENI

Návrh opatření vychází z dostupných organizačních a technických postupů, jimiž je možné snížit dopad popisované průmyslové havárie na zdraví osob.

### ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Návrh organizačních opatření vychází ze skutečnosti, že v případě masivního úniku chlóru se tento plyn bude, vzhledem k vyšší hustotě držet při zemi. BZ Spolchemie vytýčila zónu vnějšího havarijního plánování až ke kótě 200 m n. m. Této výšky však nemůže smrtelná

koncentrace chlóru dosáhnout ani při úniku z největšího zásobníku kapalného chlóru (55,5

3 plnění na 80 %, tj. 44,4 m3 kapalného chlóru, tj. asi 23 133 m3 plynného chlóru. To by

m

,

vytvořilo na kruhové výseči 40° při poloměru 1059 m vrstvu 6 cm chlóru - při 15 °C). Lze tedy oprávněně očekávat, že smrtelné koncentrace by byly v úrovni pouze několika spodních pater.

Doporučujeme

vybavit všechny budovy areálu vnitřním rozhlasem , který včas oznámí případnou havárii (včetně podzemních garáží)

budou stanoveny osoby, které budou tyto havarijní stavy ohlašovat

Kampus bude přímo spojen s odborem mimořádných situací Magistrátu města Ústí n.

1. aby v případě havárie bylo možno přijmout účinná opatření k ochraně osob

všechny osoby pohybující se v areálu (zaměstnanci, studenti, s výjimkou návštěv) budou pravidelně seznamováni (školeni) se zásadami ochrany v případě úniku nebezpečných látek

ve všech budovách budou ve vyšších patrech vymezeny místnosti, které v případě havarijního úniku chlóru ve Spolchemii a. s. budou sloužit jako dočasné úkryty.

### TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Návrh technických opatření je v době výstavby plně realizovatelný. Navrhujeme, aby

na jižní a jihozápadní hranici areálu byl vysázen dostatečně široký a hustý pás zeleně. Tento pás se doporučuje vytvořif ze stále zelených dřevin (keřů i stromů). Zahájení realizace pasu doporučujeme JIŽ v počátku výstavby tak, aby ás b 1 co ne' dříve lně Tu cm. a trm uce em navrhujeme urychleně zpracovat projekt sadových úprav

řešit účinně otázku podzemních garáží. Podle PD budou garáže odvětrávány strojním systémem podtlakově. Předpokládá se vyvedení odvětrání nad střechu nejbližší budovy (FVTM). Vzhledem k tomu, že chlór by při dosažení vstupu do podzemních garáží do nich natekl (vyšší hustota než vzduch) navrhujeme, aby v případě vyhlášení poplachu (únik chlóru - průmyslová havárie) byly garáže odvětrávány přetlakem. V takovém případě je nutné ihned uzavřít vstupy, zastavit odsávání garáží a vhánět do nich vzduch , který bude nasáván nad střechou nejbližší budovy (FVTM). To lze řešit buď reverzací chodu odsávacích ventilátorů nebo instalací další sady ventilátorů. Tato změna bude zapracována do dalšího stupně PD

byla zvážena možnost výstavby parkovacích stání na povrchu (např. v prvních NP jednotlivých budov) a tím eliminovat stavbu podzemních stání.

Strana 19

Počet stran20

# ZÁVĚR

Předložená zpráva byla zpracována na základě požadavku zpracovatele dokumentace pro územní řízení a závěrů zjišťovacího řízení. Zpráva je zpracována pouze pro areál Kampusu a zahrnuje mimo připravované stavby i Fakultu umění a designu, která je již v provozu. Celkový počet osob, které budou Kampus navštěvovat je asi 7 000 (v cílovém roce). Vzhledem k tomu, že v Kampusu nebudou pobývat všechny osoby současně je uvažováno se soudobostí 0,65, tj. s pobytem 4 550 osob.

Podle provedeného hodnocení je skupinové riziko přijatelné. Pokud bychom provedly skupinové hodnocení rizika pro celek, tj. pro Kampus a město jako celek, mohlo by dojít

k úmrtí až 1 642 osob. V tomto případě by hodnota přijatelného rizika (skupinového) *Fp* pro všechny scénáře byla vyšší a dosáhla by hodnoty 3,7x10·4 (nejedná se o hodnotu stanovenou

10-3

ze vztahu *F* x *N2* :::; 10·3, ale ze vztahu *FP* = - - •

*N* 2

Strana 20

Počet stran20