Specifikace zakázky „Odsávání zplodin výfukových plynů – dílny Křimice“

**Dodávka zařízení:**

* 5x odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť.
* 3x odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/7,5 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť.

**Součástí dodávky je:**

* doprava na místo určení
* montáž a instalace potrubí a 5x kotevní rám na sloup
* stavební úpravy - prostupy zdí (3x venkovní zeď, 1x příčka)
* výfukový kus pro ukončení potrubí na střeše (4 ks)
* provedení odborné elektroinstalace, revize a funkční zkoušky
* zaškolení obsluhy

**Místo a navrhovaný způsob realizace:**

**Garáž č. 14**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče jističem 10A/400V přidat 1x. Montáž motorového spouštěče 1x.

Instalace kabelem 5 x 1,5 mm, délka 5 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6 mm, délka cca 5 m.

Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/7,5 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude vyvedeno nad vraty, otvorem, který je nutno stavebně upravit.

**Garáž č. 16**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče jističem 10A/400V přidat 1x. Montáž motorového spouštěče 1x.

Instalace kabelem 5 x 1,5 mm, délka 5 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6 mm, délka cca 10 m.

Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/10 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude vyvedeno nad vraty, otvorem, který je nutno stavebně upravit.

**Garáž č. 17**

Elektroinstalace:

Přívod pro ventilátor z krabice vedle připojeného Kaloliferu topení. Přidat vypínač pro topení 400V 1x plus odbočku pro motorový spouštěč 1x. Instalace kabelem 5 x 1,5mm, délka cca 10 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6 mm, délka 10 m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/10 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude vyvedeno nad vraty, otvorem, který je nutno stavebně upravit.

**Dílna č. 3**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče přidáním jističe 10A/400V. Montáž motorového spouštěče 1x. Instalace kabelem 5 x 1,5mm, délka cca 12 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6mm, délka cca 10m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude připojeno na již osazená hrdla ve stropě místnosti.

**Dílna č. 7**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče přidáním jističe 10A/400V. Montáž motorového spouštěče 1x.

Instalace kabelem 5 x 1,5mm, délka cca 12 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6mm, délka cca 10 m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m hadicí určenou pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude vedeno do dílny č. 8, prostup nutno stavebně upravit.

**Dílna č. 8**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče přidáním jističe 10A/400V. Montáž motorového spouštěče 1x.

Instalace kabelem 5 x 1,5mm, délka 10 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6mm, délka cca 10 m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m hadicí určenou pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude připojeno na již osazená hrdla ve stropě místnosti.

**Dílna č. 1**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče jističem 16A/400V vyměnit za jistič 10A/400V ze zásuvkového okruhu.

Montáž motorového spouštěče 1x. Instalace kabelem 5x1,5mm, délka cca 12 m.

Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6 mm, délka cca 12 m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m hadicí určenou pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude připojeno na již osazená hrdla ve stropě místnosti.

**Dílna č. 5**

Elektroinstalace:

Úprava rozvaděče jističem 6A/400V stávající, přidat k ostatnímu odsávání. Montáž motorového spouštěče 1x. Instalace kabelem 5 x 1,5 mm, délka cca 15 m. Pospojení kabelem žlutozeleným 1 x 6 mm, délka cca 15 m. Vše uloženo v lištách.

Naviják:

Odsávací hadicový pružinový naviják, hadice DN100/5 m pro vysoké teploty, odsávací koncovka, ventilátor min. 0,55 kW, motorová spoušť. Potrubí bude připojeno na již osazená hrdla ve stropě místnosti.