pozarnetechnicka mereni odvodu spalin od do EN 13384-1

datum	2.6.2020

koncepce zarizeni - samostatny komin

vypocteno podle	EN 13384-1

odvod spalin	zarizeni pro odvod spalin domovni

poloha/prubeh	V budove

zasobovani vzduchem	Zavisly na vzduchu v mistnosti

privod vzduchu	Z mistnosti (kde je zdroj tepla)

useky	kourovod: 1, zarizení odvodu spalin: 1

usti	Otevrene usti zeta = 0

okoli

geodeticka vyska	300 m

bezpecnostni koeficient SE	1,2

| pri usti | 0 °C | (teplotni podminky) |
| --- | --- | --- |
| ve volnem prostoru | 15 °C | (teplotni podminky) |
| v nevytapenem prostoru | 15 °C | (teplotni podminky) |
| ve vytapenem prostoru | 20 °C | (teplotni podminky) |
| okolni vzduch | 15 °C | (tlakova podminka) |

Korekcni koeficient SH	0,5 teploty okolniho vzduchu (standardni hodnoty)

| zdroj tepla |  |  |
| --- | --- | --- |

kategorie	Plynovy kondenzacni

vyrobce, typ	ADISA ADI CD 450

palivo	Zemni plyn

# plne zatizeni	castecne zatizeni

jmenovity tepelny vykon	440 kW	141 kW

tepelny vykon horeni(horaku)	448 kW	134 kW

obsah CO2	8,8 %	7,3 %

hmotnostni tok spalin	1073,916 kg/h	221,148 kg/h

normovany prutok	835 mł/h	171,9 mł/h

teplota spalin	60 °C	50 °C

maximalni potrebny tlak	90 Pa	90 Pa

skutecny pozadovaný tlak	21,1 Pa	0 Pa spalinove hrdlo	Kruh 250 mm

potreba vzduchu	Potreba spalovaciho vzduchu je 805,4 mł/h pri plnem zatizeni a 165,9 mł/h zdroje

tepla pri castecnem zatizeni.

faktor Beta	0,9

uzitna mistnost

kategorie	Uzitna mistnost

privod vzduchu	okna, Otvory z venkovniho prostredi

odvadeny vzduch	zadne

| kourovod - vrstva, provedeni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

kategorie	Kourovod (DV)

vyrobce, typ	Almeva East Europe Triple DW 25

prurez	Kruh 250 mm

tepelny odpor	0,28 m˛K/W

tloustka	26,2 mm

material vnitrni steny	Uslechtila ocel

stredni drsnost	1 mm

zatrideni	T200 P1 W

kourovod - rozmery

Suitable acc. to	Leistungserklärung Almeva - ENG-05-DOP-21-01-18

odpory	3 Segmentove oblouky (3) 85 °

ucinna vyska	3 m

delka po ose	8 m

cast ve volnem prostoru	0 %

cast v ochlazovanem prostoru	0 %

cast ve vytapenem prostoru	100 %

| zarizeni odvodu spalin - vrstva, provedeni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

kategorie	Zarizeni pro odvod spalin v sachte

vyrobce, typ	Almeva East Europe Easy EW

# spalinova cesta

prurez	Kruh 300 mm

tepelny odpor	0 m˛K/W

tloustka	0,6 mm

material vnitrni steny	Uslechtila ocel

stredni drsnost	1 mm

kruhova mezera	Souproud vzduchu (49,4 mm)

# vne (sachta pro vzduch)

prurez	Kvadraticky 400 mm

tepelny odpor	0,12 m˛K/W

tloustka	115 mm

material vnitrni steny	Beton s cihelnou drti

stredni drsnost	3 mm

zatrideni	T200 P1 W

zarizeni odvodu spalin - rozmery

Suitable acc. to	Leistungserklärung Almeva - ENG-03-DOP-21-01-18

odpory	zadne

ucinna vyska	24 m

delka po ose	24 m

zarizeni odvodu spalin - prubeh (V budove)

delka ve volnem prostoru	1 m

delka v nevytapenem prostoru	0 m

delka ve vytapenem prostoru	23 m

vyska nad sachtou	0 m

kontakt s budovou	Ze vsech stran

# pridavna izolace

ve volnem prostoru	ne

v nevytapenem prostoru	odpada

odpor usti

odpor usti	Otevrene usti

zeta	0

vyusteni

odpor	Segmentovy oblouk (3) 85 °

schematicke zobrazeni odvodu spalin

dodatkove vysledky

prurez usti	706,9 cm˛

rychlost proudu	4,05 m/s

spalinyhustota	1,042 kg/mł

proudeni hluci	23,9 dB(A)

Maximaler Downwash	rychlost vetru

pri TL = -15 °C	10,3 m/s

pri TL = +15 °C	11,45 m/s

staticky tlak(klidovy tlak)	26,6 Pa

spalinyhustota	0,985 kg/mł

rychlost spalin	4,28 m/s

maximalni podtlak	35,6 Pa	(podtlak pri odtrzeni proudu)

teplota vrstev

Teploty na vnejsi strane prislusne vrstvy v blizkosti vstupu spalin.

| usek 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spaliny vnitrni stena kominova stena (R00) | 0,6 mm |  |  | 56 °C 51 °C 51 °C |  |  |  |  |
| Souproud vzduchu kominova stena (R12) | 49,4 mm 115 mm |  |  | 32 °C 25 °C |  |  |  |  |
| okolni vzduch |  |  |  | 20 °C |  |  |  |  |
| vysledek vypoctu - odvod spalin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oznaceni aktivnich stavebnich dilu | vyvpzo/zrap |  | jednotka | plne zatizeni |  | castecne zatizeni |  |  |
| pretlak na vstupu do OS. | PZO |  | Pa | -10,9 |  | -13,8 |  |  |
| max. potrebny pretlak | PZOe |  | Pa | -10,9 |  | -1,2 |  |  |
| maximalne pripustno | Pexcess |  | Pa | 200 |  | 200 |  |  |
| pretlak v kourovodu | PZO |  | Pa | 18,1 |  | -15,6 |  |  |
| maximalne pripustno | Pexcess |  | Pa | 200 |  | 200 |  |  |
| horní tepl.spalin. | tob |  | °C | 46,1 |  | 30 |  |  |
| horní tepl.vnitr.steny | tiob |  | °C | 31,3 |  | 9,9 |  |  |
| hranicni teplota | tg |  | °C | 0 |  | 0 |  |  |
| teplota rosneho bodu | tp |  | °C | 51,9 |  | 48,9 |  |  |
| potr.pozad.tlak pro privod vzduchu | PB |  | Pa | 3 |  | 3 |  |  |
| provozni postup Predpokladany pretlak, vlhky provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podminky | vzor |  | jednotka | plne zatizeni |  | castecne zatizeni |  |  |
| tlakova podminka |  | PZOe-PZO | Pa | 0 | +++ | 12,6 | ++ |  |
| tlak.rezer. na vstupu odv.spalin |  | Pexc-PZO | Pa | 210,9 | + | 213,8 | + |  |
| tlak.rezer. v kourovodu. |  | Pexc-PZO | Pa | 181,9 | + | 215,6 | + |  |
| teplotni podminky |  | tiob-tg | °C | 31,3 | +++ | 9,9 | + |  |
| dodatecna informace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvod spalin rychlost spalin |  | wm | m/s | 4,16 |  | 0,81 |  |  |

Uvedene podminky normy EN 13384-1 jsou vsechny splneny. ***system odvodu spalin*** je tedy proveden dle normy.

navody, odkazy	Skutecny dopravni tlak spotrebice je 21,1 Pa pri plnem zatizeni a 0 Pa pri

castecnem zatizeni.

K porozumeni: Rezerva tlaku Pexc - Pzo uvedena ve vysledku je rozdilem mezi (maximalne pripustnym) konstrukcnim dimenzovanym tlakem systemu odvodu spalin Pexc a tlakem, ktery se vyskytuje v systemu odvodu spalin Pzo. Pri podtlaku v systemu odvodu spalin je tento rozdil vetsi nez samotny konstrukcni dimenzovany tlak Pexc.