



**I**Č**O odb**ě**ratele:** **DI**Č **odb**ě**ratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

Č**íslo objednávky:**2020-SMB-216

**Strana:**1 z 4

**Zna**č**ka:**

**Podklad:**

**P**ř**ijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.

Metyšova 465

**I**Č**O dodavatel:**

27489485

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DI**Č **dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)
fakturace@nemjil.cz

Komerční banka a.s. Praha
KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:**115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**I**Č**O kone**č**. odb**ě**ratele:**

**DI**Č **kone**č**. odb**ě**ratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221
Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Eviden**č**ní** č**íslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 08.07.2020

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 08.07.2020 **Zp**ů**sob úhrady:** Převodní příkaz

**Zp**ů**sob dopravy:**

513031

Semily

**Místo ur**č**ení:** semily

Česká republika

**COP:**

Pokračování na další straně.

 **O B J E D N Á V K A**

Č**íslo objednávky:**2020-SMB-216

**Strana:**2 z 4

**Pol.Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Diagnostika závad: Vadný 3f odpojovač, regulátor nereaguje ... neodpíná

výstupní relé, motor 1 není funkční, separátor oleje

rov něž

nefunkční ... nevrací olej, kompresor č. 2 po vypnutí ... neudrží horké

páry na straně výtlaku a přepouští do sání ... násled kem tohoto

projevu ... pokles chladicího výkonu na cca 30%.

Řešení:

Výměna odpojovače za nový DEON 125A, výměna provozního regulátoru,
výměna separátoru oleje, odstátí chladiva do ext. láhve,

doplnění oleje do kompresoru, výměna vadného kompresoru č.2, výměna
dehydrátoru, vakuování plnění chladivem, výměna

motorových ochran, montáž sledovače fází, uvedení do provozu.

Dodávka filtrační tkaniny FIRON G4, 13mm tl.

Dodávky technologie + montáž
jednotka

mn.

Kč/MJ

celkem Kč

hlavní deon 125A 10KV

ks

1

7 200,0
7 200,0
provozní regulátor Dixell XR60CX 3 x relé 230V 16A

ks

1

2 350,0
2 350,0
teplotní senzor regulátoru Dixell PTC 1,5 mb

ks

1

361,0
361,0
separátor oleje 23kW CU22mm

ks

1

3 920,0
3 920,0
olej nízkotuhnoucí chladicí POE SEZ V66

3,7

1 380,0

5 106,0

dehydrátor chladiva Danfoss 12mm
ks

2

720,0

1 440,0

kabel CYKY 3 x 1,5 mm2

mb

30

16,0

480,0

relé 16+16A 230V Hager s páčkou NO+NC ks

1

371,0
371,0
ochrana 400V motorová 6-10A

ks

1

720,0
720,0

Pokračování na další straně.

 **O B J E D N Á V K A**

Č**íslo objednávky:**2020-SMB-216

**Strana:**3 z 4

**Pol.Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

kompresor Maneurope MTZ100
ks

1

49 500,0
49 500,0
ochrana 400V motorová 16-22A

ks

1

780,0
780,0
sledovač fází - ochrana podpětí + přepětí

ks

1

2 315,0
2 315,0
FIRON filtrační tkanina 13mm, 1,8 m šířka

mb

10

350,0

3 500,0

práce 2 x technik ( 2 dny )

h

32

550,0

17 600,0

cestovné 2 x

km

88

12,0

1 056,0

ztrátový čas - jízdné 2 x

h

4

250,0

1 000,0

Objednávka celkem 97 699,00CZK 0,000kg

Pokračování na další straně.

 **O B J E D N Á V K A**



PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

Č**íslo objednávky:**2020-SMB-216

**Strana:**4 z 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** Miroslav Bém **Telefon:** **E-mail:**  |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)