| Klasifikace Dokumentu |  | BL - Restricted for internal use | TC ID / Revize |  | 00265560 /C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status Dokumentu |  | Document Released | Dokument No. |  | N/A |
| WBS kód |  | 2.0. |  |  |  |
| PBS kód |  | N/A |  |  |  |
| Requirements Specification Document (RSD) |  |  |  |  |  |
| [RSD kategorie služby] Komplexní revizní prohlídka objektů ELI Beamlines a přidružené služby TP20_095 Klíčová slova revize, elektrorevize, rozvaděče |  |  |  |  |  |
|  | Pozice |  |  | Jméno a příjmení |  |
| Odpovědná osoba | Building Facility Manager |  |  | Roman Kuřátko |  |
| Připravil | Building Facility Manager |  |  | Roman Kuřátko |  |

| RSS TC ID/ Revize | Datum vytvoření | Datum změny | Systems Engineer |
| --- | --- | --- | --- |
| 020736/A.001 | 14.04.2020 | 14.04.2020 | D. Hanusková |
| 020736/A.002 | 27.04.2020 | 27.04.2020 | D. Hanusková |
| 020736/A.004 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | D. Hanusková |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno (Reviewer) | Pozice | Datum | Podpis |
| Roman Kuřátko | Building Facility Manager | NOTICE |  |
| Milan Jilek | Facility Manager Deputy | NOTICE |  |
| Veronika Olšovcová | Safety Team Manager | NOTICE |  |
| Hana Maňásková | Environmental Protection Engineer | NOTICE |  |
| Viktor Fedosov | SE & Planning group leader; Quality Manager | NOTICE |  |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno (Schvalovatel) | Pozice | Datum | Podpis |
| Roman Kuřátko | Facility Manager |  |  |
| Roman Hvězda | Project Manager |  |  |

| Záznam o provedených změnách v dokumentu / revize |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna No. | Připravil | Datum | Popis změn, Stránka, Kapitola | TC rev. |
| 1 | L. Kaletusová, D. Hanusková | 23.04.2020 | Vytvoření dokumentu | A |
| 2 | L. Kaletusová, D. Hanusková | 26.04.2020 | Příprava dokumentu pro interní review | B |
| 3 | D. Hanusková, R. Kuřátko | 10.06.2020 | Finální dokument ke schválení | C |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Účel dokumentu	4

1.2. Předmět dokumentu	4

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky	4

1.4. Referenční dokumenty	4

2. Obecné funkční požadavky	5

2.1. Specifikace požadovaných činností	5

2.2. Požadavky na vybavení při pracích v čistém prostředí	6

2.3. Požadavky na způsob provádění činností	6

3. Požadavky na jakost	7

3.1. Požadavky na soulad služeb s normami	7

3.2. Ověření dodávaných služeb	7

3.2.1. Realizace ověřování	7

3.2.2. Přejímka	8

# Úvod

## Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované služby v rámci projektu ELI.

## Předmět dokumentu

Předmětem služby je vyhotovení komplexní revizní prohlídky elektroinstalace objektů ELI Beamlines v rozsahu platné DSPS a dalších dokumentů, zpracování výchozí revize některých rozvaděčů, zpracování přehledu rozvaděčových míst a zprostředkování odborného poradenství v případě zjištění neshod (dále také jen „Dílo“).

Jedná se o RSD kategorie Služby.

## Pojmy, Definice a Použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

| zkratka | pojem, definice |
| --- | --- |
| DSPS | Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby |
| ELI | Extreme Light Infrastructure |
| ISO | International Organization for Standardization |
| N/A | Neaplikovatelné (Not applicable) |
| RD | Referenční dokument |
| REQ | „Requirement“ požadavek |
| RSD | Dokument specifikující požadavky (Requirement specification document) |
| RT | Revizní technik |
| TC ID | TeamCenter Identifikace – číslo dokumentu v TC |

## Referenční dokumenty

| číslo dokumentu | Název dokumentu |  |
| --- | --- | --- |
| RD-01 | Dokumentace |
| RD-02 | RD-02 databaze_elektricke_rozvadece_revize_01 |
| RD-03 | 00212158 - Protokol o určení vnějších vlivů |

# Obecné funkční požadavky

## Specifikace požadovaných činností

REQ-029491/A

Dodavatel provede komplexní revizní prohlídku objektů ELI Beamlines v rozsahu platné DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) – příloha RSD RD-01 (nejdůležitější výňatky v příloze) dle legislativy (viz REQ-029496/A až REQ-029971/A).

REQ-029962/A

Dodavatel vypracuje výchozí revizi u částí instalací, kde došlo buď k doplnění anebo ke změně stávající instalace v rámci objektů ELI Beamlines. Tato revize bude v rozsahu platné DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) – příloha RSD RD-01 (nejdůležitější výňatky v příloze) a legislativy (viz REQ-029496/A až REQ-029971/A).

REQ-029963/A

Před započetím prací je potřeba zkontrolovat rozvaděče při zátěži termokamerou a snímky budou vyhodnoceny s krátkým komentářem.

REQ-029964/A

Při revizi rozvaděčů bude provedena kontrola spojů a jejich vyčištění dle legislativy (viz REQ-029496/A až REQ-029971/A). O této činnosti bude proveden zápis do Servisního listu Dodavatele. Tyto servisní listy budou předány společně s revizními zprávami.

REQ-029492/A

Dodavatel zpracuje přehled rozvaděčových míst (viz RD-02).

REQ-029493/A

V případě nálezu neshod s DSPS dodavatel zprostředkuje odbornou poradenskou činnost pro řízení těchto neshod s generálním dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení.

REQ-029965/A

Dodavatel zajistí potřebné množství revizních týmů pro řádné a včasné splnění díla. Tým bude složen vždy minimálně ze dvou pracovníků, přičemž alespoň jeden bude mít kvalifikaci minimálně RT (§9 vyhl. 50/78 Sb.) a druhý bude mít kvalifikaci minimálně elektrotechnik (§6 vyhl. 50/78 Sb.).

REQ-029966/A

Dodavatel dodá dokumentaci spojenou s provedením Díla nebo zachycující jeho výsledky (revizní zprávy, servisní listy Dodavatele a dokumentaci o provedení dalších činností - termosnímky, apod.) v rozsahu viz REQ-029496/A až REQ-029971/A, v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém nosiči v počtu 2 ks. Dodavatel v rámci nabízené ceny rovněž zajistí dodávku funkčního programu, včetně licence k používání, ve kterém byly tyto zprávy zpracovány.

## Požadavky na vybavení při pracích v čistém prostředí

REQ-029494/A

Oblečení použité při pracích musí být v souladu s mezinárodními standardy čistoty ČSN EN ISO 14644 (ekvivalent EN ISO 14644) a standardy odpovídajícími třídě čistého prostoru, ve kterém se instalace provádí, aby se zabránilo kontaminaci místnosti a zařízení.

REQ-029495/A

Veškeré transportní a montážní nářadí a zařízení vstupující do čistých prostor musí být vyčištěno a prozkoumáno schválenými metodami Objednatele. Objednatel a Dodavatel se dohodnou na způsobu čištění nářadí a zařízení používaných při realizaci bez změny jejich parametrů nebo snížení bezpečnosti.

POZN.: Některé nástroje mohou být po dohodě Objednatelem poskytnuty Dodavateli.

## Požadavky na způsob provádění činností

REQ-029967/A

Dodavatel zpracuje a zajistí odsouhlasení detailního (hodinového) harmonogramu v intencích priorit uvedených v tabulce „seznam rozvaděčů“ viz. RD-02. Při tvorbě harmonogramu Dodavatel bere na vědomí, že práce mohou probíhat 24/7.

- Priorita 0		-		4. 7. 2020 – 6. 7. 2020

- Priorita 1		-		7. 7. 2020 - 12. 7. 2020

- Priorita 3		-		13. 7. 2020 - 19. 7. 2020

- Priorita 4		-		19. 7. 2020 - 10. 8. 2020

Pozn.: Odsouhlasení detailního harmonogramu Objednatelem neznamená, že si Objednatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv jiného druhu, než jsou závazky plynoucí ze smlouvy. Tj. Objednatel nenese odpovědnost za případné vady, neshody, kolize a nedostatky vzniklé na základě realizace Díla podle chybného harmonogramu.

REQ-029968/A

V době provádění revizí je nutné dodržovat schválený harmonogram prací, pokyny pracovníků objednatele, nevstupovat do prostor, u kterých nebylo předem určeno kam, kdy a za jakých podmínek se může vstoupit. Práce mohou probíhat nepřetržitě po dohodě s objednatelem.

REQ-029969/A

Dodavatel bere na vědomí, že na revidovaných rozvodech budou připojena vysoce citlivá a drahá vědecká slaboproudá zařízení. Pokud v průběhu své činnosti zjistí riziko případného poškození, bude neprodleně kontaktovat Objednatele, a to před započetím samotné revize. Tyto práce následně budou probíhat za přímé součinnosti Objednatele.

Pozn.: Přítomnost Objednatele při provádění revizí neznamená, že si Objednatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv jiného druhu, než jsou závazky plynoucí ze smlouvy. Tj. Objednatel nenese odpovědnost za případné škody, vady, neshody, kolize a nedostatky vzniklé při realizaci Díla.

# Požadavky na jakost

## Požadavky na soulad služeb s normami

REQ-029496/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshod kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001).

REQ-029497/A

Revize bude provedena dle ČSN 33 1500  - základní normy pro provádění revizí elektrických zařízení a dle ČSN 33 2000 – 6, ed.2: 2017.

REQ-029498/A

Revize bude provedena dle ČSN 33 2000 - 6 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 6, které stanovují požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrických zařízení.

REQ-029499/A

Rozsah revize se dále bude řídit dle souboru norem ČSN: ČSN 33 2000, část 4, 5, 7; ČSN 33 2000-4-41, ed.3; ČSN 33 2000-5-54, ed.3; ČSN 33 2000-7-701, ed.2; ČSN 33 2130, ed.3 se změnou Z1; ČSN EN 60 204-1, ed.3: 2019; ČSN EN 61 140,ed. 3; ČSN 34 2710 a z nich vyplývajících a navazujících platných norem ČSN;

REQ-029970/A

Při revizi rozvaděčů bude provedena kontrola spojů a jejich vyčištění v souladu s ČSN 33 2000; a v souladu se zněním zákona č. 102/2001 Sb. (O obecné bezpečnosti výrobků).

REQ-029971/A

Rozsah výchozí revize se dále bude řídit souborem norem ČSN 33 1500; ČSN 33 2000-6,ed.2; a odst. 6 přílohy č. 2 vyhlášky 73/2010 Sb.

## Ověření dodávaných služeb

### Realizace ověřování

REQ-029972/A

O provedených měřeních a testech bude Dodavatelem vypracována Revizní zpráva v tištěné i editovatelné formě, kterou Dodavatel Objednateli předá nejpozději v okamžiku přejímky hotového Díla.

REQ-029973/A

Koncept a obsah Revizní zprávy (a podpůrné dokumentace, např. protokoly o zkouškách a měřeních) musí být předložen Dodavatelem a schválen Objednatelem. Součástí každé revizní zprávy bude stanovení termínu další revize.

### Přejímka

Ve fázi přejímky výsledků Díla a požadované dokumentace musí proces ověřování prokázat, že provedené Dílo plně odpovídá definovaným požadavkům a nemá vady a nedodělky.

Přejímku dodávaných služeb a jejich výsledků provádí zástupci Objednatele určení smlouvou.

V případě úspěšné přejímky (splnění požadavku REQ-029974/A) Objednatel poskytne Dodavateli podepsaný předávací protokol. V případě neúspěšné přejímky Dodavatel musí poskytnout Objednateli zprávu o neshodě (viz REQ-029978/A).

REQ-029974/A

Přejímka se považuje za úspěšnou, pokud jsou všechny požadavky na Dílo úspěšně ověřeny (tzn. Jejich splnění je akceptováno Objednatelem).

REQ-029975/A

Dodavatel převezme pracoviště podepsáním protokolu.

REQ-029976/A

Dodavatel předá harmonogram prací odsouhlasený Objednatelem v rozsahu uvedeném v kapitole 2.1.

REQ-029977/A

Dodavatel předá bezvadné Dílo splňující zadání dle bodu 2.1. a 3.1.

REQ-029978/A

Zjištěné vady a nedodělky Díla předá v písemné formě Objednatel Dodavateli  za účelem navržení způsobu a termínu odstranění neshod.