Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele – 
Dodávka nového osobního / nákladního výtahu
 
DŮM KULTURY TEPLICE
Dodávka nového osobního/nákladního výtahu
Identifikační údaje stavby a stavebníka:

Identifikace stavby: Chodba – prostor navazující na vstupní halu objektu – levý  
                                výtah.
 
Místo stavby: Dům kultury Teplice 
                      Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice 

Investor: Dům kultury Teplice 
               Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice 
Zastoupený:  Ing. Přemyslem Šobou – ředitelem 

Zpracoval: xxxx xxxxx inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o., 02-2020 

    
Charakteristika stavby a její účel: 
Záměrem investora je výměna stávajícího nákladního výtahu bez dopravy osob za nový elektrický trakční osobní výtah umístěný do původní šachty a strojovny výtahu, který bude splňovat požadavky NV. Č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-20:2015, ČSN EN 81-50:2015, ČSN 81-21:2013, ČSN EN 81-28:2003.

Bude zachováno dispoziční řešení objektu. Do nosných konstrukcí budovy se 
nezasahuje.

Výměnou výtahu se rozumí: 
kompletní demontáž starého v současné době provozovaného výtahu , včetně odvozu a ekologické likvidace odpadu, umístěného ve zděné šachtě ve výše jmenovaném objektu. 

Stávající zděná šachta výtahu, včetně strojovny výtahu  bude zachována. Bude zachovám zdvih a počet nástupišť výtahu.  

Vzhledem ke zvýšené nosnosti nového výtahu proti stávajícímu, provede dodavatel výtahu statické posouzení ohrazení stávající šachty výtahu a  statické posouzení podlahy strojovny výtahu. 

Dodavatel výtahu zajistí vystavení „ stavebního povolení“, případně další doklady a dokumenty, které bude nutno v rámci tohoto řízení zajistit.

Dodavatel výtahu zajistí veškeré dokumenty pro vydání kolaudačního rozhodnutí.  

Součástí dodávky výtahu bude ekologická likvidace veškerého odpadu.

Součástí dodávky výtahu bude instalace nového osvětlení nástupišť, šachty a strojovny výtahu. 

Součástí dodávky výtahu bude zajištění všech posouzení a zkoušek potřebných k uvedení výtahu do trvalého provozu. 
Dokončením díla se rozumí vydání kolaudačního rozhodnutí a uvedení výtahu do trvalého provozu.

Technické parametry nového výtahu:

Výtah 	Elektrický osobní/nákladní výtah (výměna za stávající nákladní výtah bez dopravy osob) 	
Typ	TOV 450	
Nosnost 	450 kg 	
Rychlost 	1,0 ms-1 	
Zdvih 	14,860 m 	
Počet stanic/nákladišť 	5/5 	
Označení stanic 	Stávající: S, 1, 2, 3, 4, 
	
Kabina 	Nová – minimální rozměry: š-920 mm, h-1400 mm, v-2300 mm, 
ČSN EN 81-20/50, ČSN EN 81-28
	
Provedení kabiny 	Nová – Pevnost dle ČSN EN 81-20
Neprůchozí, nehořlavá	
Podlaha 	Lino ALTRO protiskluz – výběr dle vzorníku Pevnost dle ČSN EN 81-20	
Stěny 	Nová společně s kabinou – podrobnosti dle požadavků investora. Pevnost dle ČSN EN 81-20	
Strop 	Nový společně s kabinou. – podrobnosti dle požadavků investora. Kovový- podhled+ Úsporné nové osvětlení dle ČSN EN 81-20:2015 LED osvětlení - zapuštěné, ( zrcadlo, madlo, okopové plechy)	
Výbava 	telefon GSM (SIM kartu dodá zhotovitel v případě servisu jeho firmou), nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic (všechna tlačítka stanic budou opatřena Braillovým písmem),  tlačítko rychlého otevření dveří, nouzový sjezd v případě výpadku el. energie do přízemí (výtah otevře dveře a bude mimo provoz), klíčkový ovladač pro přepínání na neomezené a omezené používaní výtahu (osobní x nákladní režim), 
	
Kabinové dveře 	Automatické BUS – 900/2000 mm, nerez
Pevnost ČSN EN 81-20	
Šachetní dveře 	Ruční jednokřídlé  900/2000 mm, nástřik RAL
Pevnost ČSN EN 81-20	
Ovl. kombinace stanice 	Přivolavač - s ukazatelem polohy a směru jízdy, antivandal, Brailleovo slepecké písmo
Dle ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-28	
Řízení 	Nová kompletní elektroinstalace včetně mikroprocesorového rozvaděče, frekvenční řízení, sběr dolů. 	
Pohon 	Nový bezpřevodový s frekvenčním řízením.	
	Nouzový automatický sjezd klece výtahu do přízemí v případě výpadku napětí na přívodu pro výtah.	
Hlavní vypínač 	NOVÝ - uzamykatelný	
El. přípojka 	Stávající – objednatel předloží pravidelnou RZ EZ	
Strojovna 	Stávající – doplnit dle požadavků ČSN EN 81-20:2015.
Podlaha – bezprašným protiskluzovým povrchem. Součástí dodávky výtahu bude statické posouzení podlahy strojovny výtahu.	
Osvětlení strojovny 	Nové – min. 200 lx, dle ČSN EN 81-20:2015.	
Šachta 	Stávající - Zděná 	
Opláštění šachty 	Zdivo 	
Hlava šachty	Stávající,  vybílit	
Prohlubeň 	Stávající, vybílit, bezprašný protiskluzový povrch dna prohlubně šachty  
	
	Nová nouzová signalizace dle ČSN EN 81-20:2015, v souladu s ČSN EN 81-28.
	
Vstup do prohlubně 	Nový - pevné  zařízení - žebřík	

Osvětlení šachty 	NOVÉ - dle ČSN EN 81-20:2015.	
Prostředí 	Stávající - Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-20:2015- (požadovaná teplota 5-40°C) 	
Vodítka kabiny a protiváhy	Nová 	
Kovové díly v šachtě
Nástupiště - nákladiště

Záruka	Nátěr - konstrukční barva
Nové osvětlení dle ČSN EN 81-20:2015

Dodavatel poskytne prodlouženou záruku po dobu 5-ti let	
Techn. Dokumentace	Vypracovat TD výtahu, zajistit předběžné posouzení TD Insp. orgánem před započetím montážních prací -součást dodávky výtahu.
Vypracovat TD výtahu- skutečné provedení
v rozsahu stanoveném ČSN EN 81-20/50

	
Zpracoval: xxxx xxxxx inspektor, TÜV SÜD Czech s.r.o., Praha