CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:  3.8.2020

Zákazník: Psychiatrická nemocnice Brno             Místo instalace: Húskova 2 Brno

kotel: CERTUS 1300       výrobní číslo: 9263	provozní hodiny:  22190

Popis nahlášené poruchy: KOTEL ZA CHODU VYPADÁVÁ NA PORUCHU Č.8

Prováděné práce:   -      DIAGNOSTIKA PORUCHY

- REPASE HLYVNÍHO HOŘÁKUNA DÍLNĚ

- MONTÁŽ A NASTAVENÍ HLAVNÍHO HOŘÁKU

- OPRAVA TĚSNĚNÍ KRYTU

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž: od hod. do hod., tj. hod. 6hod. x 550,- = 3.300,- |  |  |  |
| Doprava: z ODER do BRNA tj. 290 km x 9,- = 2.610,- |  |  |  |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: hod. x = -' |  |  |  |
| Náklady celkem bez DPH: 5.910,- |  |  |  |
| Za správnost ručí technik: jméno: | Zákazník jméno: |  |  |

podpis:

podpis:

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

| kotel: CERTUS 1300 | výrobní číslo: 9267 | provozní hodiny: 22186 |
| --- | --- | --- |
| Popis nahlášené poruchy: | - NEJDE NASTARTOVAT - PŘI PORUŠE Č.8 SAMOVOLNĚ STARTUJE |  |

Datum:    29.7.2020

Zákazník: Psychiatrická nemocnice Brno      Místo instalace:  Húskova 2 Brno

Prováděné práce:

- DIAGNOSTIKA PORUCHY

- VÝMĚNA VADNÉHO PRŮM. RELÉ Č.5

- OPRAVA PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE HYDROPOHONU PLYNOVÉHO REGULAČNÍHO VENTILU

- DEMONTÁŽ A ODVOZ HLAVNÍHO HOŘÁKU NA REPASI

| Náhradní díly: popis | nmožství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| PRŮMYSLOVÉ RELÉ PATICOVÉ | 1 KS | 421,- | 421 ,- |
| Montáž: od 8 :30 hod. do 11:30 hod., tj. 3 hod. x 550,- = 1.650,- |  |  |  |

Doprava: z ODER

Do  BRNA

tj  290  km x  9,-  = 2.610,-

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH:     4.681,-

Za správnost ručí technik:

jméno:

podpis:	/

Zákazník:

jméno:

podpis:

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:    10.08.2020

Zákazník:  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO  	Místo instalace:  HÚSKOVA 2  BRNO

kotel:  CERTUSS     1300

výrobní číslo:  9262

provozní

hodiny: 22190

Popis nahlášené poruchy:

Prováděné práce:

- OPRAVA REGULAČNÍHO PLYNOVÉHO VENTILU

- ČIŠTĚNÍ PLYNOVÉHO FILTRU PŘED PLYNOVOU REGULAČNÍ ŘADOU

- REPASE A NASTAVENÍ PILOTNÍHO HOŘÁKU

- SEŘÍZENÍ HLAVNÍHO HOŘÁKU POMOCÍ ANALIZÁTORU SPALIN

| Náhradní díly: popis | nmožství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž: od hod. do hod., tj. 8 hod. x 550,-_= 4.400,- |  |  |  |

Doprava: z  BRNA

do ODER

290 km x  9,-  = 2.610,-

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH: 7.010,-

Za správnost ničí technik: jméno:

podpis:

Zákazník:

jméno:

podpis:

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:  6.8.2020

Zákazník:  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO       Místo instalace:  HÚSKOVA 2  BRNO

kotel:  CERTUSS 1300		výrobní číslo:     9267

Popis nahlášené poruchy:

provozní

hodiny:    22190

Prováděné práce:

- VÝMĚNA HYDROPOHONU PLYNOVÉHO REGULAČNÍHO VENTILU + ÚPRAVA ELEKTRONSTALACE

- KONTROLA FUNKCE HYDROPOHONU UZAVÍRACÍHO PLYNOVÉHO VENTILU

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| - HYDROPOHON PLYNOVÉHO REGULAČNÍHO VENTILU SKP 75 | 1 KS | 22 126,- | 22 126,- |
| - VENTILOVÝ KONEKTOR | 1 KS | 108,- | 108,- |
| - DROBNÝ EL. INSTAL. MATERIÁL |  | 58,- | 58,- |
|  |  | Y |  |

Montáž: od

hod. do

hod..

7 hod. x 550,-  = 3.850,-

Doprava: z ODER

do BRNA

tj   290 km x  9,- = 2.610,-

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH:  28.752,-

Za správnost ručí technik:
jméno:

podpis:

Zákazník:

jméno:

podpis: