Název akce:

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - Rekonstrukce kuchyně

# Změnový list

číslo: ZL 6

Doplnění trasy ležaté kanalizace odpadů pro tukovou kanalizaci

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2496/2020/INV

- Oddíl stavby:  SO 01 Objekt kuchyně

- Zpracovatel změnového listu:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:	nejedná se o změnu prací nebo materiálů, ale o doplnění odpadu tukové kanalizace, a proto nebylo zapsáno do stavebního deníku

3.2	kontrolní den:	KD č. 3, ze dne 22.6.2020, bod 1.8

  - jiné související dokumenty:	požadavky projektanta gastrotechnologie

__________________________________________________________________

- Zdůvodnění a příčina změny:

Během provádění stavby rozvodů tukové kanalizace upozornili TDS a dodavatel gastrotechnologie, že nejsou napojeny na tukovou kanalizaci drtič odpadků a podlahová vpusť, které jsou pro dané provozy dle nových hygienických požadavků nutné. Projektant zpracoval doplnění projektu rozvodu tukové kanalizace v místnosti č.1.48.

- Návrh technického řešení a rozsah změny

Dle provedené úpravy v rozvodu tukové kanalizace projektantem bylo zajištěno požadované doplnění vývodů tukové kanalizace.

- Finanční náklady změny

Ocenění dodávek a montáží, které jsou součástí tohoto ZL č.6, bylo dle smluvních jednotkových cen dle SOD, upravených jednotkových cen RTS dle smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části jsou ceny dle kalkulace, když nebylo možné použít některý z dříve uvedených postupů.

V Zlíně… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Nutné napojování zařízení drtiče odpadků a u podlahy provozu v daném místě vzniklo jako požadavek hygieny až v poslední době. Dřív bylo jen doporučené. Protože by mohly být potíže při souhlasu hygieny pro spuštění objektu do provozu, doporučil TDS trasy tukové kanalizace doplnit.  Nejedná se tedy o vadu projektu, nebo škodu. Projektantem navržené řešení změny a doplnění je nejlepší možné z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – nebylo a nemohlo být součástí této dokumentace, protože se jedná o doplnění

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – je v souladu se smlouvou o dílo

- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu se stavebním povolením a nemění jeho podmínky

- stanovisky dotčených orgánů – je v souladu se stanovisky a nemění jejich podmínky

- množství výměr jednotek soupisu prací - odpovídá této změně

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – toto doplnění tukové kanalizace je součástí požadavku na prodloužení termínu dokončení stavby

- Dodatek IZ – v tomto případě není potřeba realizovat dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – v tomto případě není potřeba nové VZ

- Dodatek Smlouvy o dílo – budou součástí seznamu ZL, které budou v dodatku č.1 SoD

TDS doporučuje ZL č.6 schválit.

Dle zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do odst.1 §100.

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

………………………………….

xx - TDS

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o úpravu technického řešení – doplnění rozvodů tukové kanalizace pro zařízení gastrotechnologie, na základě dodatečného požadavku vybraného dodavatele gastrotechnologie, pročež nebylo obsaženo v původní PD.

V průběhu realizace stavebních prací, v rámci koordinace stavby s dodávkou gastrotechnologie, byl ze strany dodavatele gastrotechnologie vznesen požadavek na doplnění dalších rozvodů tukové kanalizace pro dodávanou technologii, což bylo vyhodnoceno jako optimální řešení z hlediska pořizovací a užitné hodnoty díla.

Provedení výše uvedených opatření je z hlediska budoucího bezproblémového a komfortního provozu objektu nezbytné.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 6 schválit.

V Uherském Hradišti dne 6. 8. 2020

………………………………….

xx

GG Archico a.s

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK.

:

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací