Akce: Rekonstrukce automatického vzorkování ropy CTR Nelahozeves – vstup Družba

Technická specifikace vzorkovacího zařízení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vzorkovacího zařízení na vstupním potrubí ropovodu Družba.

Požadavky na zařízení:

- Vzorkovací zařízení (hlava) je umístěno z vrchní části ropovodu na návarku s přírubou, toto umístění bude použito i pro nové vzorkovací zařízení.

- Pod vzorkovacím zařízení bude instalována nová skříň pro umístění dvou kusů nádob (kyvet) pro vzorky.

- Skříň a odběrové potrubí budou vybaveny otápěním spínaným při poklesu teploty, napájení 230VAC.

- Vzorkovací nádoby budou umístěny na elektronických vahách a napojeny do kontroléru.

- Celé vzorkovací zařízení – (odběrová hlava a skříň pro vzorky) je umístěné v prostoru s nebezpečí výbuchu, zóna 1.

- Systém vzorkování bude vybaven vlastním kontrolérem (řídícím systémem) který bude řídit a monitorovat celý proces odběru vzorku.

- Kontrolér bude napojen pomocí komunikačního protokolu (MODBUS) se stávajícím systémem SCADA CITEC ze kterého bude zařízení odběru vzorku ovládáno a monitorováno.

- Kontrolér bude instalován ve vlastní skříni a umístěn v přilehlé rozvodně SO6221B, v této rozvodně je k dispozici zálohované napájení 24VDC a nezálohované napájení 230VAC (400VAC), dodavatel zajistí doplnění jištěních vývodů ze stávajících rozvaděčů.

- Integraci do řídícího systému SACADA CITEC bude provádět stávající servisní organizace fa. ttc. s.r.o., Piaristická 2, Nitra 949 01. Tuto integraci zajistí zhotovitel na vlastní náklady jako součást plnění celého díla. Komunikační napojení SCADA – kontrolér vzorkování je dostupné v rámci rozvodny SO6221(B).

- Součástí díla jsou veškeré propojovací kabeláže (silové i signálové) včetně zhotovení části kabelové trasy. Při pokládce kabeláže se bude procházet skrz protipožární ucpávky, dodavatel zajistí jejich opravu. Umístění zařízení je patrné z plánu dispozice níže. Délka kabeláže mezi kontrolérem a vzorkovacím zařízení je cca 80m. Délka nových kabelových tras je cca 10m.

- Součástí díla je demontáž a ekologická likvidace původního vzorkovacího zařízení a montáž nového vzorkovacího zařízení včetně osazení odběrové hlavy do potrubí ropovodu.

- Vzorkovací zařízení jako celek musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 3171, na závěr instalace a zprovoznění zařízení provede zadavatel komplexní testování zařízení včetně testu schopnosti odběru vzorků se zvýšeným podílem vody (cca 1% vody v přepravované ropě) a následné vyhodnocení odebraných vzorků v laboratoři.

Základní požadované funkce zařízení:

- Každý odběrový vzorek bude o obsahu 1 ml ropy s přesností 5%.

- Zařízení bude mít volitelné nastavení počtu odběrů vzorků od 1 odběru do minimálně 20 odběrů za minutu.

- Ovládací systém řídicí odběr musí mít minimálně dvě varianty možného nastavení (nastavitelné ze vzdáleného řídícího systému SCADA CITEC):

- Varianta nastavení

Zadání množství průtočného objemu ropy v potrubí DN400 a množství požadovaného celkového odběru do odběrových lahví. Ovládací systém odběru automaticky nastaví počet odběrů.

- Varianta nastavení

Zadání množství požadovaného celkového odběru do odběrových lahví a dávkování po dobu zvoleného času. Ovládací systém odběru automaticky nastaví počet odběrů.

- Ovládací systém řídicí odběr musí přenášet informaci do řídícího systému SCADA o průběhu plnění do odběrové lahve a informaci o stavu naplnění odběrové lahve, do které odběr probíhá.

- Odběrové zařízení bude mít minimálně 2 ks odběrových lahví

- Ovládací systém řídicí odběr bude automaticky přepínat dávkování do další prázdné odběrové lahve při naplnění předcházející odběrové lahve.

- Ovládací systém řídicí odběr automaticky vypne dávkování při zastavení toku ropy v potrubí DN500 a automaticky zapne pokračování odběru při zahájení toku ropy v potrubí DN500. O této situaci předá ovládací systém řídicí odběr informaci do řídicího systému SCADA.

Popis instalace a vlastnosti ropy:

| Místo instalace | Centrální tankoviště ropy Nelahozeves |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet potrubí, z kterého bude prováděn odběr ropy | 1 |  |  |
| Rozměr potrubí, tlaková třída | DN 400 / PN 16 |  |  |
| Potrubní větev | Vstupní potrubí ropovodu Družba |  |  |
| Médium | Ropa |  |  |
|  | Min. | Norm. | Max. |
| Průtok ropy v potrubí, m³/hr | 350 | 400 | 1500 |
| Hustota, kg/m³ | 780 | 850 | 1000 |
| Viskozita, cSt | 1 | 3 | 160 |
| Obsah parafínu (%wt) | 2,3 | 5,5 | 7,1 |
| Teplota potrubí, °C | 1 | 8-15 | 25 |
| Obsah vody, % vol | 0,01 | 0,2 | 1 |
| Teplota vzniku parafínu, °C |  | 50 |  |
| Tlak ropy v potrubí, barg/PN | 1 | 3 | 10 |
| Obsah síry, % wt | 0,1 |  | 1,5 |
| Obsah chloridů, mg/l |  |  | 40 |
| Tlak par, bara | 5 – 60 kPa |  |  |
| Korozivní vlastnosti | Ropa je kyselého charakteru |  |  |
| Teplota okolí | -25 °C až +40 °C |  |  |
| Relativní vlhkost | 40 až 100 % |  |  |
| Definice prostředí | Prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 1 |  |  |
| Připojovací příruba – stávající návarek | DN 3“ PN 300lbs |  |  |
| Délka návarku po dosedací plochu | 120mm |  |  |
| Vzorkovací nádoby (kyvety) s manometrem a pojistným ventilem | 6ks, objem 18l, materiál nerez, pojistný ventil 1bar |  |  |
| Typ připojení vzorkovacích nádob | Parker 60 SERIES, SH6-62 |  |  |

Dispozice umístění zařízení a kabelových tras