Technická specifikace pohonů regulačních ventilů

Poptávané pohony budou instalovány na stávající regulační ventily. Na ventilech jsou nyní nainstalovány původní elektro-hydraulické pohony.

Technologické označení regulačních ventilů:

- PCV 60001 – regulační ventil vstupu ropovodu IKL

- PV 605001 – regulační ventil výstupu čerpací stanice PS602

- PV 605013 – regulační ventil výstupu čerpací stanice PS612

Požadavky na vlastnosti pohonů:

- Provedení do prostředí s nebezpečím výbuch plynů a par, zóna 1

- Elektro-hydraulický sytém

- Žádaná pozice ventilu – analogová, proudová smyčka 4-20mA

- Zpětné hlášení pozice ventilu – analogová, proudová smyčka 4-20mA

- Signalizace dosažení koncových poloh otevřeno a zavřeni – spínač, bezpotenciálový kontakt

- Napájecí napětí pohonu 3x400VAC 50Hz

- Otápěná olejové lázně, napájení 230VAC 50Hz

- Nutno dodržet minimální tahové parametry dle stávajících pohonů

- Nutno dodržet maximální časy přestavění z polohy otevřeno do polohy uzavřeno dle původních pohonů

Požadované činnosti:

- Demontáž stávajících elektro-hydraulických pohonů

- Instalace nových elektro-hydraulických pohonů, úprava nebo dodání nových připojovacích konzol

- Výměna jištění pohonů dle aktuálních velikostí motorů (motorové spouštěče)

- Zprovoznění a seřízení jednotlivých pohonů ve vazbě na regulační ventily

- Vypracování a dodání výchozí revizní zprávy elektro

- Dodání souhlasného stanoviska TIČR

- Vlastí výměna pohonu je uvažována na dvě etapy, v první etapě budou vyměněny dva pohony a v druhé etapě třetí pohon, čas odstávky technologie pro výměnu je uvažována na 40 hodin.

Parametry stávajících pohonů ventilů:

PCV 60001:

- Dynamický tah    5 400 N

- Statický tah         8 778 N

- Zdvih                   210 mm

- Čas přestavění cca 10 sec / 210 mm

PV 605001:

- Dynamický tah    30 000 N

- Statický tah         40 890 N

- Zdvih                   125 mm

- Čas přestavění cca 10 sec / 125 mm

PV 605013:

- Dynamický tah    6 900 N

- Statický tah         8 778 N

- Zdvih                   50 mm

- Čas přestavění cca 4 sec / 50 mm

Fotodokumentace stávajících pohonů a regulačních ventilů: