Technický list změny (TLZ) - 02

| TLZ č./verze: |  | 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 20. 8. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Vybudování trasy přípojky SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek Při realizaci stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací, smluvním rozpočtem a reálným přivedením SLB rozvodů do objektu auly. Projektová dokumentace předpokládala napojení SLB rozvodů v místě původního el. rozvaděče pod terasovým hledištěm. Při prověření všech kabelových tras bylo zjištěno, že napojení SLB v aule chybí a je nutné jej nově připojit ze stávající serverovny v 2. NP objektu VIKS. Nejkratší možná trasa je navržena vedením po stávající chodbě a ve schodišťovém tělese tak, aby nemuselo dojít k zásahu do nově dokončených rekonstrukcí učeben ve 2. NP objektu. Nově navržená trasa bude vedena v požární únikové trase, je nutné provést opláštění stropu prostřednictvím minerálního podhledu a na schodišťovém tělese dojde k vytvoření předstěny z protipožárního SDK. Dále z důvodu chybějícího chlazení prostoru režie dojde k přesunu nové RACK skříně do prostoru zázemí auly. Dále v RACK skříni dojde k doplnění signálových extenderů, které zabezpečí plynulý přechod audiovizuální techniky při přenosu online, bude doplněna WiFi – AP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bude vybudována nová kabelová trasa SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS Dojde k zajištění parametrů požární únikové trasy osazením minerálního podhledu na strop chodby a instalace protipožárního SDK v tělese schodiště. Dojde k doplnění kabeláže při přesunu RACK z prostoru budoucí režie do prostoru zázemí auly. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ Změnu nebylo možné předvídat v rámci přípravy projektové dokumentace, protože kabeláže slaboproudu byly vedle rozvaděče viditelné a v aule fungovalo wifi připojení. Bohužel Wifi připojení bylo provedeno prostřednictvím repeateru z vedlejších místností. Tento stav byl zjištěn až při realizaci díla a demontáži původních wifi Cisco po postavení lešení a otevření stropu auly. Pro správné fungování nové AV techniky realizované v aule v rámci tohoto projektu je však zapotřebí kvalitní připojení, které bude provedeno dle popisu změny. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce Elektroinstalace a Slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 30 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 118 737,71 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 118 737,71 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |