Technický list změny (TLZ) - 01

| TLZ č./verze: |  | 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 11. 8. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Úprava interiérového vybavení |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek Při realizaci a přesném zaměření odkrytých částí stupňů hlediště, bylo zjištěno, že navržené pevné stoly a k nim navržené sklopná místa k sezení není možné realizovat v souladu s projektovou dokumentací. Rozměr průchozího prostoru mezi navrženým pevným stolem a podsedákem je o 8 cm menší než je požadavek normy ČSN EN 1729-1 (911710) Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry a požadavky vycházející z Vyhlášky č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Ve vazbě na skutečnou dispozici stupňů a rozsah plánovaných stavebních prací byla navržena změna z pevných lavic, které snižují průchozí profil, na sklopné stolky. Stolky budou obsahovat sklopný mechanismus s tlumením hlučnosti, sklopný mechanismus bude instalován na všechna místa k sezení. Dále byla v rámci interiéru upravena barevnost jednotlivých sedadel tak, aby sedadla reprezentovala jednotlivé součásti UJEP a to zejména ve vazbě na komplexní pojetí projektu U21 – Kvalitní infrastruktura a požadavek na sdílení všech prostor UJEP v souladu s principy OP VVV (barevnost sedáků bude upravena bez dopadu do ceny). Při realizaci konstrukce lavic bylo zjištěno, že v rozpočtu projektu chybí provedení uzemnění lavic ve kterých jsou instalovány zásuvky dle normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pevné stoly budou nahrazeny sklopnými stolky pro každé místo k sezení v provedení sklopného mechanismu se sníženou hlučností. Bude provedeno uzemnění lavic a zásuvkové spojení dle normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace - Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 397 259,49 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 397 259,49 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |